| ICS | 91.140.60 |
| --- | --- |
| CCS | P42 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—XXXX

城市综合管廊运行维护技术规程

Technical specification for operation and maintenance of urban utility tunnel

2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目　次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	3

4.1 一般规定	3

4.2 运行管理	3

4.3 维护管理	4

5 综合管廊本体	6

5.1 一般规定	6

5.2 日常巡检	6

5.3 清洁维护	6

5.4 结构检查	7

5.5 养护维修	9

6 综合管廊附属设施	11

6.1 一般规定	11

6.2 日常巡检	11

6.3 清洁维护	15

6.4 机电检查	19

6.5 养护维修	22

7 入廊管线	27

7.1 一般规定	27

7.2 给水、再生水管道	27

7.3 排水管道	28

7.4 热力管道	28

7.5 电力电缆	29

7.6 通讯线缆	29

7.7 燃气管道	29

8 智慧运维	31

8.1 一般规定	31

8.2 系统功能	31

8.3 系统维护	32

9 安全及应急管理	33

9.1 一般规定	33

9.2 安全运行	33

9.3 应急管理	34

10 技术状况评定	35

10.1 一般规定	35

10.2 综合管廊本体技术状况评定	35

10.3 综合管廊附属设施技术状况评定	37

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本文件起草单位：苏交科集团股份有限公司、苏州城投综合管廊发展有限公司、江苏方洋集团有限公司、中交一公局电气化工程有限公司、江苏艾安电气有限公司、南京工业大学。

本文件主要起草人：蒋刚、张伟、黄俊、李志远、江啸、浦春林、季红玲、邢冬冬、张宁、蔡欣灵、周新华、宋文斌、刘启龙、杨李星。

城市综合管廊运行维护技术规程

1 范围

本规程适用于江苏省城市综合管廊本体和附属设施的运行、维护和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB25201 建筑消防设施的维护管理

GB26859 电力安全工作规程

GB50219 水喷雾灭火系统技术规范

GB50444 建筑灭火器配置验收及检查规范

GB/T50811 燃气系统运行安全评价标准

GB50838 城市综合管廊工程技术规范

GB50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GB/T51274 城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准

GB51354 城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准

CJJ6 城镇排水管道维护安全技术规程

CJJ51 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程

CJJ68 城镇排水渠与泵站运行、维护及安全技术规程

CJJ88 城镇供热系统运行维护技术规程

CJJ203 城镇供热系统抢修技术规程

CJJ207 城镇供水管网运行、维护及安全技术规程

CJJ215 城镇燃气管网泄漏检测技术规程

CJJ/T226 城镇供水管网抢修技术规程

CJJ/T269 城市综合地下管线信息系统技术规范

DL/T544 电力通信运行管理规程

DL/T547 电力系统光纤通信运行管理规程

DL/T596 电力设备预防性试验规则

DL/T1253 电力电缆线路运行规程

DL/T1573 电力电缆分布式光纤测温系统技术规范

XF503 建筑消防设施检测技术规程

YD5102 通信线路工程设计规范

3 术语和定义

## 3.1

综合管廊本体utility tunnel main structure

综合管廊结构主体及人员出入口、吊装口、逃生口、出入口、通风口、管线分支口、支吊架、防排水设施、检修道及风道等构筑物。

## 3.2

综合管廊附属设施ancillary facilities

综合管廊的消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、监控与报警系统、给排水系统和标识系统等设施。

## 3.3

入廊管线utility tunnel pipeline

敷设于综合管廊内的给水、雨水、污水、再生水、天然气、 热力、电力、通信等城市工程管线。

## 3.4

综合管廊运行维护 operation and maintenance of utility tunnel

为保持管廊结构、入廊管线及附属设施正常使用而进行的实时监测、日常巡检、清洁维护、检查评定、保养维修等工作。

## 3.5

安全保护区utility tunnel reserves

为保护城市地下综合管廊的正常使用和安全设置的保护区域。

## 3.6

安全控制区 control area

为保护城市地下综合管廊的正常使用和安全，在其结构及周边一定距离范围内的水域和陆域。

## 3.7

智慧运维平台 intelligent management platform

应用云计算、大数据、GIS、BIM、物联网、VR等技术，具备地理信息管理、设备设施管理、实时监测监控、应急管理、联动控制、决策分析等功能的管理系统。

4 基本规定

4.1 一般规定

4.1.1 综合管廊应经竣工验收合格后，方可投入运行。

4.1.2 综合管廊应实行规范化管理，制定完善的运行维护及安全管理制度，切实做好日常巡检、清洁维护、定期检查和养护维修等工作，并形成较完备的记录，同时应制定突发状况下的应急预案及抢修计划。

4.1.3 运营管理单位与入廊管线单位应分工明确、界面清晰、相互配合。

4.1.4 综合管廊必须实行24小时运行维护及安全管理。

4.1.5 综合管廊运营管理单位应具备相关专业能力与经验，运行、维护作业及安全管理人员应持证上岗。

4.1.6 综合管廊运行维护及管理应选用合格适用的设备、工具与材料，仪器、仪表、量具应按照有关规定进行定期校验。

4.1.7 综合管廊运行维护及管理宜采用信息化管理手段，建立相应的信息管理系统。

4.1.8 综合管廊运营管理单位和入廊管线单位应采用先进的运行、维护及安全技术，提高综合管廊运行、维护和安全管理水平。

4.1.9 综合管廊有防爆要求区域内执行运行、维护工作和安全管理的人员、设备、仪器及操作程序等应符合相应的安全规定。

4.1.10 入廊管线单位应对管线进行定期检查和检测，并对管线检测数据分享给综合管廊运营管理单位。

4.1.11 综合管廊运营管理单位应每年对管廊安全运行进行一次综合评价，并形成《城市综合管廊安全运营综合评价报告》。

4.1.12 既有管廊周边进行地下空间开发建设或影响管廊安全的施工作业前，应按照规定办理规划建设手续，并征求建设行政主管部门意见。

4.2 运行管理

4.2.1 综合管廊运行管理包括运行值班、日常巡检、日常监测、实时监测、出入管理、作业管理、信息管理等内容。

4.2.2 运行管理应建立运行管理制度、工作标准和作业流程，并定期修订。

4.2.3 日常巡检应符合下列规定：

- 巡检对象包括综合管廊本体、附属设施等；

- 巡检方式采用人工、智能化技术或两者相结合的方式；

- 巡检人员应携带必要装备，并采取可靠的防护措施；

- 做好巡检记录，及时分析、报告、处理发现的问题，遇有紧急情况应按规定采取有效措施；

- 发现入廊管线运行异常，应及时通知入廊管线单位。

4.2.4 日常监测宜通过监控系统对管廊本体结构、附属设施设备、管廊环境、出入口及入廊管线进行实时监测。

4.2.5 日常监测应建立24小时值班制度，并公布24小时值班电话。

4.2.6 出入管理应应符合下列规定：

- 对人员、机具、材料及所携物品实行严格的出入控制和登记；

- 确保进人综合管廊各舱室和场所的人员和物品符合防火、防爆、防静电等安全要求；

4.2.7 作业管理应符合下列规定：

- 出入管廊的人员、机具、材料应符合管廊的出入管理要求；

- 廊内动火作业或用电作业，应办理相关手续；

- 应对管廊本体、附属设施和入廊管线等采取保护措施；

- 应在规定的时间、空间与作业范围内进行作业；

- 材料堆放、工具放置等不得堵塞日常巡检和人员逃生通道；

- 作业现场应及时清理干净；

- 作业完毕后应按相关规定进行验收；

- 廊内作业还应符合地下有限空间作业的有关规定。

4.2.8 信息管理应符合下列规定：

- 应采用信息管理手段，并建立相应的信息管理系统；

- 宜对运行的全过程信息进行采集、整理、统计、分析和应用；

- 技术档案宜实行信息化、数字化管理；

- 入廊管线的技术档案应在管线敷设、迁移、变更、废弃完成后3个月内，向管廊运营管理单位备案；

- 技术档案管理应符合现行国家行业标准《城建档案业务管廊规范》CJJ/T 158的有关规定；

- 电子技术档案管理应符合现行国家行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117和《建设电子档案元数据标准》CJJ/T 187的有关规定。

4.3 维护管理

4.3.1 综合管廊维护管理包括设施维护、专业检测、大中修及更新改造等。

4.3.2 综合管廊设施维护应依据定期检查、专项检测编制维护计划，并对维护工作的发起时间、发起原因、作业过程和质量验收等进行全过程跟踪管理。

4.3.3 设施维护的内容主要包括：

- 周期性的润滑、防腐、紧固、疏通和耗材更换等保养工作；

- 设施缺陷的维修、不达标设备及其元器件的修理或更换；

- 综合管廊内、外环境及设施设备的清洁、清理、除尘等保洁工作。

4.3.4 综合管廊运营管理单位应定期组织对综合管廊本体、附属设施进行专业检测，检测结果及时处理。

4.3.5 综合管廊发生以下情形时应及时进行专业检测：

- 达到结构设计使用年限或设备使用寿命；

- 经多次小规模维修，同一病害或故障反复出现，且影响范围与程度逐步增大；

- 因自然灾害、环境影响或管线、设备事故等，造成设施较大程度的损害；

- 综合管廊本体和附属设施需进行专业检测的其他情况。

4.3.6 大中修及更新改造的实施应符合下列规定：

- 综合管廊本体超过结构设计使用年限需要延长使用或存在重大病害，经专业检测或鉴定，需进行大中修时，应实施大中修；

- 综合管廊附属设施存在重大病害或系统性故障，经专业检测或鉴定，确定其运行质量或功能不能满足设计标准或安全运行要求，应实施更新；

- 应对设备作周期性的大中修，确保运行正常；

- 综合管廊附属设施达到设计使用年限应实施更新；

- 综合管廊附属设施因技术升级等原因，需改变、增加原有功能或提升主要性能时，可实施改造；

- 大中修及更新改造宜按照工程项目建设程序组织实施，包括前期方案设计、审批、过程质量控制和竣工验收等工作内容；

- 及时更新信息化和智能化技术，信息化平台不能满足管廊运行要求应进行升级与改造；

- 大中修及更新应委托具有相应资质的单位实施。

4.3.7 综合管廊维护信息管理系统宜对维护全过程信息进行采集、整理、统计和分析。

5 综合管廊本体

5.1 一般规定

5.1.1 综合管廊本体维护管理应贯彻“预防为主、防治结合”的方针，加强预防性维护，确保安全、高效、经济运行。

5.1.2 综合管廊本体运行维护及安全管理对象应包括综合管廊的主体结构及人员出入口、吊装口、逃生口、通风口、管线分支口、支吊架、防排水设施、检修通道及风道等构筑物。

5.1.3 综合管廊本体运行维护及安全管理主要内容应包括日常巡检、清洁维护、结构检查、养护维修等。

5.1.4 综合管廊本体维护管理应编制维护规划和计划，其内容应包括养护内容、养护周期、维修方案及安全保障措施等。

5.1.5 管廊运营管理单位应根据当年日常巡检、清洁维护、结构检查、养护维修等数据编制年度维护报告，其内容包括管廊本体年度安全状况、养护维修情况以及下一年维护计划等。

5.1.6 综合管廊特殊监测按现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354的规定执行。

5.1.7 涉及综合管廊安全或强制性规定的检测项目应由专业机构进行检测。

5.1.8 综合管廊宜定期开展沉降、变形观测并记录。

5.2 日常巡检

5.2.1 日常巡检应对综合管廊本体进行检查，巡检项目、内容和方法应符合表5.2.1的规定。

### 表5.2.1 日常巡检项目、内容和方法

| 项目 | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 管廊结构 | 有无存在大范围开裂、明显变形、断裂等 | 测量、观察 |
| 变形缝、施工缝等 | 有无明显损坏、渗漏水等 | 测量、观察 |
| 螺栓及钢管片 | 螺栓、钢管片有无明显锈蚀等 | 观察 |
| 渗漏水情况 | 有无存在地下水涌流、喷射、涌泥或大面积集水等 | 测量、观察 |
| 集水井、截水沟、边沟等 | 有无积淤、堵塞、损坏、松动等 | 观察 |
| 爬梯 | 有明显无松动、锈蚀、开焊 | 测量、观察 |
| 管线支架、支墩、引出口等预埋件 | 有无明显断裂、变形、脱落、渗漏等 | 观察 |
| 检修道 | 有无存在堆积物、严重错台、断裂等 | 观察 |
| 风道、逃生通道、出入口等 | 有无存在封堵、大范围结构开裂、脱落及明显变形、破坏等 | 观察 |
| 各种口部设施、地表设施 | 有无明显缺损、堵塞、防盗设施完好、有无关闭，打开的有无已确认并做好完善的防护及警示措施 | 观察 |
| 管廊内运行管线 | 有无存在明显异常，一旦发现异常情况，及时上报 | 观察 |

5.2.2 日常巡检应结合综合管廊运行情况、外部环境、信息化程度等因素合理确定巡检方案，综合管廊本体巡检频次不少于1周1次，在极端异常天气、周边环境复杂、灾害预警等特殊情况下，应増加巡检频次。巡检的内容应包括综合管廊内部及管廊安全控制区范围内的地表沿线，二者宜同步进行。

5.3 清洁维护

5.3.1 清洁维护的工作内容包括扫除垃圾、清除结构物脏污、清理（疏通）排水设施等，保持结构物外观的干净整洁。

5.3.2 综合管廊本体应经常性、周期性地进行清洁维护。清洁维护周期应综合考虑廊内管线组成、结构物脏污程度、清洁方式及环境条件等因素确定，且每季度不宜少于1次。清洁维护项目、内容和方法应符合表5.3.2规定。

### 表5.3.2 清洁维护项目、内容和方法

| 项目 | 内容 | 主要方法 |
| --- | --- | --- |
| 进风口、排风口、风道 | 杂物、污渍 | 清扫，擦洗，除污 |
| 排水设施 | 淤泥、杂物、污渍 | 清淤，清扫，除污 |
| 人员出入口、吊装口、逃生口、管线分支口等 | 杂物、污渍 | 清扫，擦洗，除污 |
| 结构顶板、侧墙及内装 | 轻微脱落、污渍 | 擦洗，除污，局部粉刷 |
| 管廊内路面 | 杂物 | 清扫 |

5.3.3 清洁维护宜采用干法清洁，防止综合管廊内湿度过大，清扫时应采取必要的降尘措施。

5.3.4 清洁维护采用湿法清洁时，应注意保护综合管廊内附属设施的安全。

5.4 结构检查

5.4.1 结构检查包括定期检查、应急检查及专项检查，应满足下列规定：

- 按规定周期对综合管廊本体的技术状况进行定期检查；

- 在综合管廊遭遇自然灾害或出现其他异常事件后对遭受影响的在综合管廊本体应进行应急检查；

- 根据定期检查和应急检查的结果，对于需要进一步查明缺损和病害详细情况时，应进行专项检查。

5.4.2 定期检查应满足下列规定：

- 定期检查应系统掌握结构基本技术状况，评定结构物功能状态，为制定综合管廊本体年度维护工作计划提供依据；

- 定期检查应由专业技术人员负责，并制定定期检查计划和实施方案；

- 定期检查计划应根据综合管廊建成年限、运行情况、已有技术评定结果、周边自然环境等进行编制，并提交主管部门审批；

- 定期检查前应收集各类资料，包括竣工图、材料试验报告、施工记录、历次维修资料、历次检查报告等；

- 定期检查应配备必要的检查工具和设备，检测方法为目测或量测；

- 定期检查应记录缺陷状况并作状态评价；

- 新建综合管廊宜在交付使用满1年时进行首次定期检查，以后每年1次。定期检查项目和内容应符合表5.4.2规定。

### 表5.4.2 定期检查项目和内容

| 项目 |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 口部构件 |  | 结构有无沉陷、塌落、变形等现象及程度 |
|  |  | 结构裂缝、开裂的位置、宽度、长度、范围及程度 |
|  |  | 盖板、防护网、出入口等开裂、锈蚀、损坏范围及程度 |
| 进风口、排风口、风道 |  | 结构裂缝、开裂的位置、宽度、长度、范围及程度 |
|  |  | 结构倾斜、沉陷、断裂、变形的程度及发展趋势 |
|  |  | 混凝土保护层有无剥落，钢筋有无外露、锈蚀 |
| 管廊结构 | 现浇管廊 | 结构裂缝的位置、宽度、长度、范围及程度 |
|  |  | 结构倾斜、沉陷、断裂、变形的程度及发展趋势 |
|  |  | 混凝土保护层剥落，钢筋外露、锈蚀的位置及程度 |
|  |  | 结构表层起层、剥落的范围和深度 |
|  |  | 结构渗漏水的位置、水量、浑浊、冰冻的情况 |
|  | 预制管廊 | 预制构件连接件有无松弛、变形、锈蚀现象及程度 |
|  |  | 预应力钢筋(钢绞线)有无松弛、变形、断裂现象及程度 |
|  |  | 同现浇综合管廊衬砌检查内容 |
| 检修道及内装 |  | 变形、缺损、压条翘起等缺陷的位置及程度；结点是否牢固 |
|  |  | 道板缺损、检修道拱起、沉陷、错台、坑洞、开裂的位置、范围和程度 |
|  |  | 检修道积水、结冰等位置、范围及程度 |
| 阶梯及护栏 |  | 阶梯变形、破损，护栏变形、锈蚀、破损等的位置和程度 |
| 监控中心等其他结构 |  | 结构有无有沉降变形、缺损、裂缝、渗漏现象及程度 |
| 排水设施 |  | 有无开裂漏水；排水沟〔管)、积水井等淤积堵塞、滞水、结冰等情况 |
|  |  | 结构变形、破损、裂缝、渗漏的位置及程度 |
| 支架、其他预埋件 |  | 缺损的位置及程度；有无变形、锈蚀、脱落等违反安全的现象及程度 |

5.4.3 定期检查报告内容应包括：

- 相关调查资料；

- 综合管廊状况展示图；

- 综合管廊本体技术状况和功能状态评价；

- 综合管廊本体养护维修状况评价及建议；

- 异常构件、区段处理措施建议；

- 必要时提出实施专项检查建议；

- 相关附图、附表等。

5.4.4 应急检查应符合下列规定：

- 及时掌握结构受损情况，为采取处置对策提供依据；

- 应急检查项目和内容原则上与定期检查相同；

- 应急检查应由专业技术人员负责，根据受异常事件影响的管廊本体情况，选用专门技术办法、工具和设备；

- 应急检查报告包括检查记录、异常事件分析、综合管廊本体技术状况和功能状态评价、养护维修建议等。

5.4.5 专项检查应符合下列规定：

- 专项检查应完整掌握破损或病害的详细资料，为综合管廊本体养护维修提供技术依据；

- 专项检查应由具有相应资质的专业单位承担，主要检测人员应具有5年及以上相关专业检测经验；

- 实施专项检查前，应搜集综合管廊竣工资料、历次检查报告、维修档案等技术资料，并调查综合管廊周边地质及环境；

- 对不良地质地段，重大结构病害或隐患处，应对其结构变形、受力和地下水状态等进行特殊监测。

- 专项检查项目和内容应符合表5.4.5规定，检查方法由专项检查实施单位确定。

### 表5.4.5 专项检查项目和内容

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 结构变形检查 | 综合管廊线形、沉降监测 | 综合管廊中线位置、底板沉降及纵、横坡度测量 |
|  | 综合管廊变形、倾斜监测 | 综合管廊侧墙及主要节点变形、倾斜测量 |
|  | 综合管廊横断面变形 | 综合管廊横断面测量，周壁位移测量（与相邻或完好断面比较） |
| 裂缝检查 | 裂缝调查 | 裂缝的位置、宽度、长度、开裂范围及程度等 |
|  | 裂缝监测 | 裂缝的发展变化趋势及其速度；裂缝方向及其深度等 |
| 漏水 检查 | 漏水调查 | 漏水的位置、原因、水量、浑浊及原有防排水系统的状态等 |
|  | 漏水检测 | 水温、pH值检查、电导度检测、水质化学分析 |
| 材质 检查 | 结构强度检查 | 强度简易测定，钻孔取芯，强度试验等 |
|  | 结构表面病害 | 起层、剥落、蜂窝、麻面、孔洞、露筋等 |
|  | 混凝土碳化深度检测 | 采用酚酞液检查混凝土的碳化深度 |
|  | 钢筋锈蚀检测 | 剔凿检测法、电化学测定法、电阻率法、综合分析判定法 |
| 结构及 周边土体状 况检查 | 无损检测 | 无损检测衬砌厚度、空洞、裂缝及渗漏水 等；钢筋位置及保护层厚度；围岩情况、管廊背后土体密实度 |
|  | 钻孔检测 | 钻孔测定结构厚度，内窥镜观测结构及周边土体内部情况 |
| 荷载状 况检查 | 结构应力及管廊外侧土压力监测 | 结构不同部位的应力及其变化，管廊外侧土压力分布及其变化 |
|  | 水压力监测 | 地下水丰富的综合管廊应检查衬砌背后水压力的大小、分布及变化规律 |

5.4.6 结构变形检查应符合下列规定：

- 综合管廊沉降监测应符合现行国家标准《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897的要求，其余变形监测应符合现行国家行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的要求；

- 变形监测应采用精密水准仪或自动化沉降监测设备。

5.4.7 渗漏检测应符合下列规定：

- 防水等级应满足设计标准；

- 渗漏检测应连续读数6次，每次读数间隔时间为2h；

- 测定渗漏水量时，停止一切用水作业，雨天应停止进行渗漏水量的测定。

5.4.8 混凝土碳化检测应符合下列规定：

- 以pH值来确定混凝土的碳化深度；

- 混凝土碳化检测pH值应不小于9；

- 混凝土表面有锈迹及pH值变小时，应增加检测频次。

5.5 养护维修

5.5.1 综合管廊本体养护维修工作宜分为保养和小修。

5.5.2 综合管廊本体的保养、小修包括经常性或预防性的保养及轻微缺损部分维修等，并应满足下列规定：

- 应根据结构、设施的技术特征，结合日常巡检、清洁维护及结构检查的结果制定保养、小修计划；

- 保养、小修的项目、内容和方法应符合表5.5.2规定。

### 表5.5.2 保养、小修的项目、内容和方法

| 项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构 |  | 变形、缺损、渗漏、腐蚀等 | 缺损、渗漏用环氧树脂砂浆、聚合物砂浆或高标号水泥及时修补，出现露筋时应进行除锈处理后再修补 |
|  |  | 裂缝 | 裂缝≤0.2mm，可用水泥剂材料封闭处理 |
|  |  |  | 裂缝＞0.2mm且未贯穿，灌浆处理，也可扩缝后再封缝 |
|  |  |  | 裂缝贯穿且渗漏水，注浆处理，涂混凝土渗透结晶剂或内部喷射防水材料 |
| 变形缝 |  | 止水带损坏、渗漏 | 即时采用注浆止水后，再安装外加止水带 |
| 管线引出口 |  | 破损、渗漏 | 柔性材料堵塞、注浆等措施 |
| 预留孔 |  | 破损、渗漏 | 柔性材料堵塞、注浆等措施 |
| 装饰层 |  | 涂料层风化脱落、污垢 | 表面处理后修复 |
|  |  | 装饰层缺损 | 修补、更换 |
|  |  | 装饰层处变形缝、变形缝嵌缝脱落、渗漏 | 堵漏处理，采用柔性材料，发生脱 落、翘起和损坏时及时修复 |
| 内部设施 | 排水设施 | 排水设施破损；接口处 | 破损处设嵌缝槽，嵌缝处理 |
|  | 爬梯、护栏、支架 | 螺丝松动或脱落、掉漆、损坏等 | 紧固、维修、补漆或更换等 |
| 地面设施 | 吊装口、逃生口、出入口 | 变形、缺损、渗漏、腐蚀、裂缝等 | 参考结构部分方法 |
|  | 进风口、排风口、风道 | 变形、缺损等 | 缺损修复 |

6 综合管廊附属设施

6.1 一般规定

6.1.1 综合管廊附属设施运行维护及安全管理对象应包括消防、给排水、通风、供配电、照明、监控与报警和标识等系统。

6.1.2 综合管廊附属设施运行维护及安全管理主要包括日常巡检、清洁维护、机电检查、养护维修等内容。

6.1.3 综合管廊附属设施维护应按产品说明书、系统维护手册以及相关技术规范要求实施。

6.1.4 综合管廊附属设施维护应以系统为单位进行，按照系统关联特征分别从设施设备层面进行单体维护，从子系统和系统层面进行整体维护。各子系统、系统所涉及的软件和数据必须列入维护范围。

6.1.5 台风预警、雷电预警、高温预警、强冷气候等极端天气和运行环境变化有可能威胁综合管廊安全运行时，应加强供电系统、排水系统及监控与报警系统的巡检频次。

6.1.6 综合管廊附属设施的日常巡检、养护维修应由综合管廊运营管理单位负责。

6.1.7 综合管廊附属设施的日常巡检宜与土建结构日常巡检同步进行，维修保养、专项检测及更换频次应结合附属设施专业特点及时开展。

6.1.8 根据当年日常巡检、清洁维护、机电检查、养护维修等数据编制年度维护报告，其内容应包括管廊附属设施年度安全状况、养护维修情况以及下一年维护计划等。

6.2 日常巡检

6.2.1 消防系统日常巡检应满足下列规定：

- 消防系统日常巡检对象包括防火分隔、灭火器材、自动灭火系统和消防指示标志等设施设备；

- 消防系统日常巡检除符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB 25201的有关规定；

- 消防系统日常巡检项目、内容、方法和周期应符合表6.2.1的规定。

### 表6.2.1 消防系统日常巡检项目、内容、方法和周期

| 项目 |  |  | 内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火分隔 |  | 防火门 | 无脱落，歪斜，密封良好 | 观察 | 周 |
| 灭火器 |  | 外观、压力表 | 外观完整，指针显示正常 | 观察 | 半月 |
| 自动灭火系统 | 超细干粉灭火装置 | 灭火控制器 | 外观完整 | 测试 | 半月 |
|  |  | 驱动气瓶和灭火剂储存装置 | 外观完整 | 观察 | 半月 |
|  |  | 紧急启/停按钮、指示灯、警报器、喷嘴外观 | 外观完整 | 观察 | 半月 |
|  | 高压细水喷雾系统 | 消防水箱（池） | 外观完整，无破损、漏水 | 观察 | 半月 |
|  |  | 高压泵组 | 外观完整 | 观察 | 半月 |
|  |  | 细水雾喷头 | 外观良好、无阻塞或遮挡碰头、闭式喷头玻璃泡无破损现象 | 观察、检查 | 月 |
|  |  | 控制阀 | 外观完整，铅封、锁链完整 | 观察 | 月 |
|  |  | 试水阀 | 外观完整 | 观察 | 月 |
| 消防指示标志 |  |  | 外观完整 | 观察 | 周 |

6.2.2 给排水系统日常巡检对象包括管道、阀门、水泵、液位控制仪、排水明沟、集水坑等，日常巡检项目、内容、方法和周期应符合表6.2.2的规定。

### 表6.2.2 给排水系统日常巡检项目、内容、方法和周期

| 项目 |  | 内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水明沟 |  | 排水明沟有无杂物和淤堵情况 | 观察 | 周 |
| 集水坑 |  | 集水坑是否有泥垢、杂物、内壁裂缝、抹面脱落 | 观察 | 周 |
| 管道、 阀门 | 钢管、管件 | 无油漆剥落、锈蚀、破损、泄漏 | 观察 | 月 |
|  | 防腐层、保温层 | 完好 | 观察 | 月 |
|  | 接口 | 密封无泄漏 | 观察 | 月 |
|  | 支、吊架 | 无松动、损坏 | 观察 | 月 |
|  | 阀门 | 无污渍、锈蚀、损坏；阀门开闭状态 | 观察 | 月 |
| 水泵 | 电机 | 转向正确，运行平衡，无异常振动和异声 | 听声检查，观察 | 月 |
|  | 泵体与管道和机座连接 | 螺栓应紧固，管道连接处不得渗漏水 | 观察 | 月 |
|  | 潜水泵 | 外观完整 | 观察 | 月 |
| 液位控制仪 | 外观 | 无破损、进水 | 观察 | 月 |
|  | 显示 | 仪表显示数据正常 | 观察 | 月 |
|  | 连接 | 接线牢固，导线连接良好 | 观察 | 月 |

注：汛期及雨水较多区域对排水系统的安全运行要求较高，容易发生因系统故障而带来的安全问题，为了确保在此期间及此区域内综合管廊排水系统的可靠运行，需增加巡检及维护频次。

6.2.3 综合管廊运营管理单位应根据巡查结果，及时对排水系统进行维修或清理。

6.2.4 通风系统日常巡查对象包括风机、通风口、风管、空调系统等，日常巡检项目、内容、方法和周期应符合表6.2.4的规定。

### 表6.2.4 通风系统日常巡检项目、内容、方法和周期

| 项目 |  | 内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 运行状态 | 手动和自动启停有效 | 试车 | 月 |
|  |  | 运转声音正常 | 观察，耳听 | 月 |
|  |  | 运行时的振动符合要求 | 检查 | 月 |
| 通风口、风管 | 安装 | 安装牢固、准确 | 观察 | 季 |
|  | 外观 | 无破损、锈蚀 | 观察 | 季 |
|  | 运行状态 | 畅通、无漏风 | 观察 | 季 |
| 附属设备用房空调系统 | 启停情况 | 启停有效 | 试车 | 月 |
|  | 安装 | 安装牢固、准确 | 观察 | 月 |
|  | 外观 | 无破损、锈蚀 | 观察 | 月 |

6.2.5 供电系统日常巡检应满足下列规定：

- 供电系统日常巡检对象包括变电站、高压柜、变压器、低压柜、控制箱、电力电缆、桥架和防雷与接地系统等；

- 供配电系统的日常巡检项目、内容、方法和周期应符合表6.2.5的规定。

### 表6.2.5 供电系统日常巡检项目、内容、方法和周期

| 项目 |  | 内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站 | 变电站房内部 | 整洁、完好，不得有积水、漏水、渗水现象。内部灯光、排风设施应保持正常，自然通风要保持良好 | 观察 | 周 |
|  | 变电站房周边 | 无有腐蚀性气体，站内外不得堆放各种易燃易爆物品，不得有积水现象 | 观察 | 周 |
| 变压器 | 温度指示 | 温度指示值正常 | 观察 | 日 |
|  | 运行状态 | 无异常气味及声音 | 嗅、听判断 | 日 |
| 高压柜 | 配电屏 | 无损坏、变形 | 观察 | 月 |
|  | 电器仪表 | 外表清洁，显示正常，固定可靠 | 观察 | 月 |
|  | 断路器、负荷开关、闸刀开关 | 外表清洁，运行正常，无过热现象，无噪音 | 观察 | 月 |
|  | 指示灯，转换开关 | 外表清洁，标志清晰，牢同可靠 | 观察 | 月 |
| 低压柜、控制箱 | 配电屏 | 无损坏、变形 | 观察 | 月 |
|  | 电器仪表 | 外表清洁，显示正常，固定可靠 | 观察 | 月 |
|  | 继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关 | 外表清洁，运行正常，无过热现象，无噪音 | 观察 | 月 |
|  | 指示灯、按钮转换开关 | 外表清洁，标志清晰，牢同可靠 | 观察 | 月 |
|  | 电容器 | 电容接触器良好，电容补偿三相平衡，电容器无发热膨胀，接头不发热变色 | 观察 | 月 |
| 电力电缆 | 电线电缆 | 无明显老化、破损 | 观察 | 季 |
| 桥架 | 电缆桥架 | 无锈蚀 | 观察 | 季 |
| 防雷与接地系统 | 避雷器 | 使用正常，无损坏 | 观察 | 半年 |
|  | 接地导线与接地极 | 接地导线与接地极连接可靠，连接处无锈蚀； | 观察 | 年 |
|  | 接地干线 | 安装牢固可靠 | 观察 | 年 |

6.2.6 变电站宜实行24小时运行值班，每班不少于1人，高压操作不少于2人。

6.2.7 照明系统日常巡检应满足下列规定：

- 照明系统日常巡检对象包括正常照明、应急照明和疏散指示、线路、控制系统等；

- 照明系统日常巡检项目、内容、方法和周期应符合表6.2.7的规定。

### 表6.2.7 照明系统日常巡检项目、内容、方法和周期

| 项目 |  | 内容 | 方法 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常照明 | 灯具防护罩 | 无破损，灯具固定牢固 | 观察，手动检查 | 月 |
|  | 照度 | 灯具运行正常 | 观察 | 月 |
|  | 控制功能 | 满足运行要求 | 利用监控系统进行控制功能及联动功能测试 | 月 |
| 应急照明 | 灯具防护罩 | 无破损，灯具固定牢固 | 观察，手动检查 | 周 |
|  | 控制功能 | 满足运行要求 | 利用监控系统进行控制功能及联动功能测试 | 季 |
| 线路 | 电线电缆 | 无明显老化、破损 | 观察 | 季 |

6.2.8 监控与报警系统日常巡检应满足下列规定：

- 监控与报警系统日常巡检对象包括设备用房设备、环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统、火灾自动报警系统等；

- 监控与报警系统日常巡检项目、内容、方法和周期应符合表6.2.8的规定。

### 表6.2.8 监控与报警系统日常巡检项目、内容、方法和周期

| 项目 | 名称 | 内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备用房设备 | 机柜 | 工作状态正常，外观无损坏、安装牢固 | 观察 | 月 |
|  | UPS电源 | 仪表显示正常 | 观察 | 月 |
|  | 控制器 | 仪表显示正常、接线牢固 | 观察 | 月 |
|  | 线槽 | 外观无损坏、安装牢固 | 观察 | 周 |
| 环境与设备监控系统 | 氧气、温度、湿度检测仪 | 仪表显示数据正常 | 观察 | 月 |
|  | 硫化氢、甲烷检测仪 | 仪表显示数据正常 | 观察 | 月 |
|  | 控制柜 | 箱体外观无损害、安装牢固、仪表显示数据正常 | 观察 | 月 |
| 安全防范系统 | 控制柜（箱） | 工作状态正常，无损坏 | 观察 | 周 |
|  | 摄像机 | 变焦功能、视距功能正常，无损坏镜头、设备整洁无灰尘安装牢固、无松动 | 观察 | 月 |
|  | 图像 | 晰度、灰度满足视频监控要求 | 观察 | 周 |
|  | 电子井盖开关及报警功能、手动开关功能 | 工作状态正常 | 与监控系统联动测试 | 月 |
|  | 入侵检测系统 | 工作状态正常 | 与监控系统联动测试 | 月 |
| 通信系统 | 性能、功能 | 性能满足运行要求 | 查看，观察，测试 | 月 |
|  | 电话通话质量 | 通话正常无间断、语音清晰无杂音 | 监控中心与现场配合 | 月 |
|  | 网络 | 网络状态安全 | 查看防火墙运行日志 | 月 |
|  | 无线信号 | 无线信号发射器工作是否正常 | 测试 | 月 |
|  | 交换机 | 交换机的VLAN表和端口流量 | 查看交换机运行日志 | 月 |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器 | 外观完整 | 观察、测试 | 半月 |
|  | 手动报警按钮 | 外观完整 | 观察 | 半月 |
|  | 火灾显示盘 | 外观完整 | 观察 | 半月 |

6.2.9 标识系统日常巡检项目、内容、方法和周期应符合表6.2.9的规定。

### 表6.2.9 标识系统日常巡检项目、内容、方法和周期

| 项目 | 内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介绍牌、管线标识、设备铭牌、警示警告标识、里程标识、方向标识、节点标识和其他标识 | 表面有污渍、积灰 | 观察 | 周 |
|  | 松动、位置偏离 | 观察 | 周 |
|  | 损坏、缺失 | 观察 | 周 |

6.3 清洁维护

6.3.1 消防系统清洁维护应满足下列规定：

- 消防系统清洁维护对象包括防火分隔、灭火器材、自动灭火系统和消防指示标志等设施设备；

- 消防系统清洁维护的项目、内容和方法应符合表6.3.1的规定。

### 表6.3.1 消防系统清洁维护项目、内容和方法

| 项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火门 | 外观 | 防腐、污渍 | 补漆，除锈，除污 |
| 消防泵 | 外观 | 污渍 | 擦洗，除污 |
|  | 泵中心轴 | 轴转动卡塞 | 长期不用时，定期盘动 |
|  | 主回路控制回路 | 接线、联锁控制异常 | 测试、检查、紧固 |
|  | 水泵 | 密封不严密 | 检查或换盘根填料 |
|  | 机械 | 运转卡阻 | 加润滑油 |
| 管道 | 外观 | 锈蚀、掉漆 | 补漆、除锈 |
| 阀门 | 外观 | 锈蚀、掉漆 | 除锈、补漆 |
|  | 机构 | 密封及润滑性异常 | 加或更换盘根、补漏 |
| 灭火器 | 数量 | 不符合规定要求 | 按照要求配置 |
|  | 位置 | 不符合规定要求 | 摆放至特定位置 |
|  | 外观 | 污渍 | 擦洗，除污 |
|  | 压力表指示 | 指示读数有误 | 指针读数不准确应检查原因，对正常工作有影响时进行更换 |
| 超细干粉灭火装置 | 外观 | 污渍 | 擦洗，除污 |
|  | 安装 | 松动 | 紧固 |
| 高压细水喷雾系统 | 水箱、泵组、喷头外观 | 污渍 | 擦洗，除污 |
|  | 泵组安装 | 松动 | 紧固 |
| 消防指示标志 | 外观 | 污渍 | 擦洗，除污 |

6.3.2 给排水系统清洁维护应满足下列规定：

- 给排水系统维护对象包括管道、阀门、水泵、液位控制仪、排水明沟、集水坑等设施设备；

- 给排水系统清洁维护项目、内容和方法应符合表6.3.2的规定。

### 表6.3.2 给排水系统清洁维护项目、内容和方法

| 项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道、阀门 | 钢管、管件 | 油漆剥落、锈蚀 | 局部除锈，涂刷油漆 |
|  | 接口 | 密封性，泄漏 | 接头拧紧或修补、更换填料、或调整法兰压盖 |
|  | 钢管、管件 | 油漆剥落、锈蚀 | 局部除锈，涂刷油漆 |
|  | 接口 | 密封性，泄漏 | 接头拧紧或修补、更换填料、或调整法兰压盖 |
| 水泵 | 管道 | 堵塞 | 疏通，必要时更换 |
|  | 电机 | 引出线接头，接地装置 | 紧固 |
|  | 泵体连接管道和机座 | 松动、渗漏水等 | 有松动或破损应紧固或更换 |
|  | 潜水泵 | 安装情况，潜水深度 | 超标应调整水位仪 |
|  | 叶轮 | 脏污 | 冲洗，清除异物 |
| 水位仪 | 信号反馈和报警 | 信号反馈，开关泵及水位报警 | 不正常则调整 |
|  | 安装情况 | 卡死或障碍物阻挡 | 不正常则调整 |
| 排水明沟、集水坑 |  | 泥垢、杂物 | 清淤、清理 |

6.3.3 水泵维护应满足下列规定：

- 排水泵的定期维护应在汛期前完成，水泵经维护后，其流量不应低于设计流量的90%；

- 汛期中应及时排水，水泵应有完整的运行与维护记录；

- 水泵应在规定的电压、电流、转速、扬程范围内运行，水泵电机转向应正确，运行应平衡，并无异常振动和异声；

- 水泵轴承温度应正常，滑动轴承不应超过65℃，滚动轴承不得超过70℃，温升不应大于35℃；

- 水泵应保持整洁，无积灰、油垢，水泵轴无严重变形，轴颈无磨损沟痕。泵体连接管道和机座螺栓应紧固，不得渗漏水；

- 水泵运行时应保持淹没深度。应垂直安装，潜水深度为0.2m～0.3m之间；

- 水泵停止运行时，止回阀门关闭时的响声应正常，水泵无倒转情况发生。

6.3.4 水泵电机维护应满足下列规定：

- 水泵电机的维护与水泵的维护应同时进行；

- 运行电流和电压不应超过额定值，电机温升不应超过允许值；

- 水泵电机内部清洁无杂物；铁芯、轴颈、集电环和换向器应清洁，无伤痕和锈蚀现象；通风孔无阻塞；绕组绝缘层应完好，绑线无松动现象；

- 盘动转子应灵活，不得有碰擦声；转子的平衡块及平衡螺丝应紧固锁牢，风扇方向应正确，叶片无裂纹；

- 电机滚动轴承工作面应光滑清洁，无麻点、裂纹或锈蚀；电机引出线接头应紧固，接地装置可靠。

6.3.5 管道和阀门维护应满足下列规定：

- 水平方向安装的大型阀门、管件，应在其底部砌墩支撑，不得以管道承重；

- 管道配件应定期进行除锈、油漆等处理；

- 钢管应无裂缝、撕破、变形现象；铸铁管应无裂缝、砂眼、碰伤；防腐层、保温层应完整；

- 相互连接的法兰端面应平行，各紧固件连接部位不应松动；管道、管件、阀门及其接口静密封部位不应泄漏；

- 阀门开启、关闭应灵活，开启出水正常，关闭则无出水。

6.3.6 水位仪维护应满足外观无破损、进水现象，水位信号反馈正常，开关泵及水位报警有效。

6.3.7 通风系统清洁维护应满足下列规定：

- 通风系统维护对象包括风机、风阀、风管及附件等设施设备和空调系统；

- 通风系统清洁维护项目、内容和方法应符合表6.3.7的规定。

### 表6.3.7 通风系统清洁维护项目、内容、方法

| 项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 外观 | 污渍 | 擦洗，除污 |
|  | 传动轴承 | 运行异常，异响、异味情况 | 添加润滑剂 |
|  | 风机 |  | 观察，保养 |
| 风管及附件 | 风口 | 组件、部件松动移位，与墙体结合部位产生空隙 | 紧固、校正 |
|  | 风管 | 破损、锈蚀 | 清洁、补漆、补焊 |
|  | 支架 |  | 除锈、防腐处理 |
|  | 紧固件 |  | 更换 |
|  | 风道 | 异物阻塞、漏风 | 异物清理、漏点补焊、松动紧固 |
| 风阀 | 表面防锈处理 | 表面锈蚀，启动与复位操作异常 | 清洁、加润滑油 |
|  | 铰链、转轴润滑 |  |  |
| 附属用房空调系统 | 过滤网 | 污渍 | 清洁 |
|  | 遥控器电池 | 电量不足 | 更换电池 |
|  | 风道 | 污渍、垃圾 | 清洁、除菌 |
|  | 制冷液 | 未满足工作要求 | 专业单位充装 |

6.3.8 供电系统清洁维护应满足下列规定：

- 供电系统维护对象包括变电站、高压柜、变压器、低压柜、控制箱、电力电缆线路、桥架和防雷与接地系统等设施设备；

- 供电系统清洁维护项目、内容和方法应符合表6.3.8的规定。

### 表6.3.8 供电系统清洁维护项目、内容和方法

| 项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变电站房 | 站房内部 | 垃圾、积水、漏水、渗水等。内部灯光、机械通风设施异常 | 清除垃圾、门窗灰尘，及时处理电缆沟槽积水，保持站房整洁； |
|  | 站房周边 | 腐蚀性气体、积水、易燃易爆物品堆放等 |  |
| 变压器 | 箱体外观 | 污渍 | 清洁 |
| 高压柜 | 配电屏 | 污渍 | 清洁 |
|  | 电气仪表 | 外表有污渍，松动 | 清洁，松动进行紧固 |
|  | 柜体 | 有污渍 | 柜体内及电气装置除尘 |
| 低压柜 | 配电屏 | 污渍 | 清洁 |
|  | 电气仪表 | 外表有污渍，松动 | 清洁，松动进行紧固 |
|  | 控制回路 | 压接异常、标号模糊 | 清洁 |
|  | 指示灯、按钮转换开关 | 外表有污渍，标志模糊，松动，转动异常 | 清洁，紧固 |
|  | 柜体 | 有污渍 | 柜体内及电气装置除尘 |
| 室外电缆 | 电缆线路标桩 | 被埋没、缺损 | 清理被埋没的电缆标桩，重新设置标桩 |
|  | 管口护圈、缆线绝缘层 | 管口护圈脱落，缆线绝缘层破裂 | 更换管口护圈，缆线绝缘层包扎防护处理 |
| 电缆沟及桥架 | 电缆沟盖板 | 缺损、破坏 | 修复缺损的盖板 |
|  | 电缆桥架 | 锈蚀 | 进行除锈、防腐处理 |
| 防雷与接地系统 | 接地导线与接地极 | 连接异常，连接处锈蚀 | 及时将有松动的螺帽、螺栓拧紧固定 |

6.3.9 照明系统清洁维护应满足下列规定：

- 照明系统维护对象包括正常照明、应急照明、线路和控制系统等设施设备；

- 照明系统清洁维护项目、内容和方法应符合表6.3.9的规定。

### 表6.3.9 照明系统清洁维护项目、内容和方法

| 项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明系统 | 灯具防护罩 | 灯具松动 | 紧固 |
|  | 配电电缆 | 排列杂乱、固定松动 | 整理、紧固 |

6.3.10 监控与报警系统清洁维护应满足下列规定：

- 监控与报警系统维护对象包括设备用房、环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统、火灾自动报警系统等设施设备；

- 定期进行设备及敏感元件清洁、除尘；

- 定期进行传感设备的连接紧固、位置校正；

- 定期进行相关设备的机械润滑及防腐处理；

- 监控与报警系统清洁维护项目、内容和方法应符合表6.3.10的规定。

### 表6.3.10 监控与报警系统清洁维护项目、内容和方法

| 项目 | 名称 | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备用房 | 机房内部 | 垃圾、积水、漏水、渗水等。内部灯光、机械通风设施异常 | 清除垃圾、门窗灰尘，保持机房整洁； |
|  | 机柜 | 有污渍、松动 | 清洁，松动进行紧固 |
|  | UPS电源 | 蓄电池容量、电压不符合功能要求 | 容量不足技术更换，定期进行完全充放电保养 |
|  | 控制器 | 安装配件、指示灯故障 | 维修 |
| 环境与设备监控系统 | 氧气、温度、湿度检测仪 | 有污渍、松动 | 清洁，紧固 |
|  | 硫化氢、甲烷检测仪 | 有污渍、松动 | 清洁，紧固 |
|  | 控制柜 | 有污渍、松动 | 清洁，紧固 |
| 安全防范系统 | 控制柜（箱） | 有污渍、松动 | 清洁，紧固 |
|  | 摄像机 | 镜头损坏、设备安装松动 | 更换镜头或紧固 |
|  | 入侵检测系统 | 工作状态故障 | 调整安装角度或更换部件 |
|  | 电子井盖 | 漏油、松动 | 检查，紧固 |
| 通信系统 | 网络 | 网络状态安全等级低 | 发现非法攻击及时处理 |
|  | 电话 | 有污渍、松动 | 清洁，紧固 |
| 火灾自动报警系统 | 手动报警按钮 | 有污渍、松动 | 清洁，紧固 |
|  | 火灾显示盘 | 有污渍、松动 | 清洁，紧固 |

6.3.11 闭路电视系统维护应满足下列规定：

- 图像质量主观评价按五级损伤制评定，不低于4级；

- 摄像机视距符合工程设计文件要求；

- 录像功能正常，图像信息存储时间符合工程设计文件要求；

- 变焦功能正常，摄像机镜头的变焦时间≤6.5s；

- 视频切换，编解码器正常；

- 移动侦测布防功能、接地电阻符合工程设计文件要求；

- 摄像机工作正常，防尘、防潮、防振动、防干扰功能有效，安装牢固，附件防腐措施有效，插接件连接良好，线缆元破损老化。

6.3.12 通信系统维护应满足下列规定：

- 通信系统性能和功能正常，满足监控等系统的业务要求；

- 网络安全符合工程设计的规定，报警功能完好；

- 通信正常，通话清晰；

- IP地址应用符合系统应用要求；

- 无线基站发射功率和接收灵敏度应符合系统要求；

- 设备接地可靠接地，符合设备应用要求。

6.3.13 标识系统清洁维护项目、内容和方法应满足下列规定：

### 表 6.3.13标识系统清洁维护项目、内容和方法

| 项目 | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 介绍牌、管线标识、设备铭牌、警示警告标识、里程标识、方向标识、节点标识和其他标识 | 表面有污泽、积灰 | 清洁 |
|  | 松动、位置偏移 | 紧固、摆放准确 |

6.4 机电检查

6.4.1 消防系统定期检查应满足下列规定：

- 消防系统检查对象为防火分隔、灭火器、自动灭火系统和消防指示标志等设施设备；

- 消防系统检查除符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB 25201的有关规定；

- 消防系统定期检查项目、内容、方法和周期应符合表6.4.1的规定。

### 表6.4.1 消防系统定期检查项目、内容、方法和周期

| 项目 |  |  | 内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火门 |  | 连接 | 无破损，密封良好 | 观察 | 年 |
| 灭火器 |  | 数量 | 数量符合要求 | 观察 | 年 |
|  |  | 压力表 | 指示读数正确 | 观察 | 年 |
|  |  | 设置位置 | 位置正确 | 观察 | 年 |
| 自动灭火系统 | 超细干粉灭火装置 | 灭火控制器 | 正常运行 | 测试 | 年 |
|  |  | 驱动气瓶和灭火剂储存装置 | 压力指示正常 | 观察 | 年 |
|  |  | 选择阀、驱动装置等组件 | 外观完整 | 观察 | 年 |
|  | 高压细水喷雾系统 | 消防水箱（池） | 水质干净 | 放水、观察 | 年 |
|  |  | 高压泵启动和关闭检查 | 启动和关闭正常 | 测试 | 年 |
|  |  | 管道、支、吊架和连接件 | 外观完整 | 观察 | 年 |
|  |  | 过滤器或过滤网 | 无破损或堵塞 | 观察、清洗 | 年或系统动作后 |
| 消防指示标志 |  | 显示 | 正常运行 | 测试 | 年 |

6.4.2 综合管廊消防系统应由专业单位每年至少检测一次，检测对象包括全部系统设备、组件等，应每年至少进行一次消防试运转、系统联锁试验。

6.4.3 消防系统应根据检测分析报告，并参照系统的设计说明和使用手册来安排大中修。消防设备使用年限一般为10年～15年，消防灭火器材使用年限一般为5年～10年。

6.4.4 给排水系统定期检查对象包括阀门、水泵、仪表等，检查项目、内容、方法和周期应符合表6.4.4的规定。

### 表6.4.4 给排水系统定期检查项目、内容、方法和周期

| 项目 |  | 内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀门、管道 | 阀门 | 转动顺畅 | 手动调试 | 半年 |
|  | 管道 | 通畅 | 检查 | 季 |
| 水泵 | 电机 | 运行电流和电压不超过额定值 | 表具测量 | 半年 |
|  | 整体运行情况 | 运行时，泵体、电机无碰擦和轻重不匀现象，各部轴承应处于正常润滑状态 | 检查、观察 | 半年 |
|  |  | 停运时止回阀门关闭时的响声应正常，水泵无倒转情况发生 | 耳听，观察 | 半年 |
| 水位仪 | 信号反馈和报警 | 信号反馈正常，开关泵及水位报警有效 | 测试、检查 | 季 |

6.4.5 应根据检查结果，及时对排水系统进行养护维修。

6.4.6 通风系统定期检查应满足下列规定：

- 通风系统定期检查的对象为风机、风阀、风管及附件等设施设备和空调系统；

- 通风系统定期检查项目、内容、方法和周期应符合表6.4.6的规定。

### 表6.4.6 通风系统定期检查项目、内容、方法和周期

| 项目 |  | 内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 线路 | 配接正常 | 观察 | 年 |
|  | 接地装置 | 牢固可靠 | 观察 | 年 |
|  | 电机通风 | 状况良好 | 观察 | 年 |
|  | 电机绝缘电阻 | 符合要求 | 停运24h后甩表具测量 | 年 |
| 风管及附件 | 风道 | 清洁无异物 | 观察 | 季 |
|  | 风管 | 焊点无漏 | 观察 | 季 |
|  | 电动百叶窗 | 可正常开闭 | 试车 | 季 |
| 风阀 | 开闭情况 | 电动、手动开闭正常 | 观察 | 季 |
|  | 外观 | 无锈蚀、腐蚀 | 观察 | 年 |
|  | 铰链、转轴 | 顺畅 | 观察 | 年 |
| 空调系统 | 过滤网 | 保持整洁 | 观察 | 年 |
|  | 风道 | 保持整洁 | 观察 | 半年 |
|  | 制冷液 | 满足工作要求 | 观察 | 年 |

6.4.7 排烟风机及排烟防火阀等的维护、检测应符合现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB 25201和现行国家行业标准《建筑消防设施检测技术规则》GA 503的有关规定。

6.4.8 供电系统定期检查应满足下列规定：

- 供电系统检查对象为变压器、高压柜、低压柜、控制箱、电力电缆、防雷与接地系统；

- 供电系统定期检查项目、内容、方法和周期应符合表6.4.8的规定。

### 表6.4.8 供电系统定期检查项目、内容、方法和周期

| 项目 |  | 内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 温度指示 | 温度指示值正常 | 观察 | 月 |
|  | 运行状态 | 无异常气味及声音 | 嗅、听判断 | 月 |
|  | 变压器风机 | 温度控制器正常工作，风机正常工作 | 测试 | 月 |
|  | 继电保护 | 工作正常 | 观察 | 年 |
|  | 固定接头 | 无松动 | 观察 | 年 |
| 高压柜 | 电器仪表 | 显示正常，固定可靠 | 观察 | 月 |
|  | 断路器、负荷开关、闸刀开关 | 触点完好，无过热现象，无噪音 | 观察 | 月 |
|  | 指示灯 | 标志清晰，牢固可靠，转动灵活 | 观察 | 月 |
|  | 柜体 | 柜体外壳、接地完好 | 观察 | 半年 |
| 低压柜 | 电器仪表 | 外表清洁，显示正常，固定可靠 | 观察 | 季 |
|  | 继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关 | 外表清洁，触点完好，无过热现象，无噪音 | 观察 | 季 |
|  | 指示灯、按钮转换开关 | 外表清洁，标志清晰，牢同可靠，转动灵活 | 观察 | 季 |
|  | 电容器 | 电容接触器良好，电容补偿三相平衡，电容器无发热膨胀，接头不发热变色 | 观察 | 季 |
|  | 母线排 | 压接良好，色标清晰，绝缘良好 | 观察 | 半年 |
|  | 柜体 | 柜体内保持整洁，柜体外壳、接地完好 | 观察 | 半年 |
| 电力电缆 | 电缆线 | 老化、绝缘性能降低等现象 | 测试 | 年 |
| 防雷与接地系统 | 避雷器 | 使用正常，无损坏 | 观察 | 半年 |
|  | 接地导线与接地极 | 接地导线与接地极连接可靠，连接处无锈蚀； | 观察 | 年 |
|  | 接地干线 | 安装牢固可靠 | 观察 | 年 |
|  | 接地电阻 | 电阻值符合设计要求 | 电阻测试仪测试 | 年 |

6.4.9 台风预警、雷电预警、高温预警、强冷气候等特殊情况下，应对供电系统进行专项检查。

6.4.10 变压器、互感器等设备应按现行国家行业标准《电力设备预防性试验规则》 DL/T 596的规定定期进行预防性试验。

6.4.11 供电系统可根据设备的运行状态数据和分析报告，参照系统设计说明和使用手册安排检查。

6.4.12 照明系统定期检查应满足下列规定：

- 照明系统检查对象为正常照明、应急照明和接地；

- 照明系统定期检查项目应符合表6.4.12的规定。

### 表6.4.12 照明系统定期检查项目、内容、方法和周期

| 项目 |  | 内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常照明 | 照度 | 灯具运行正常，人行道上的平均照度不应小于15lx，最小照度不应小于51x | 测量 | 年 |
|  |  | 出入口和设备操作处的照度不应小于l00lx | 测量 | 年 |
|  | 控制功能 | 满足运行要求 | 利用监控系统进行控制功能及联动功能测试 | 年 |
| 应急照明 | 照度 | 灯具运行正常，照明照度不应低于5lx，持续供电时间不应小于60min | 测量 | 年 |
|  |  | 监控中心、变电室应急照明照度不应低于正常照明照度的10% | 测量 | 年 |
|  | 控制功能 | 满足运行要求 | 利用监控系统进行控制功能及联动功能测试 | 年 |
|  | 后备电池 | 满足运行要求 | 切断正常电源，进行切换功能测试 | 年 |
| 接地 | 配电箱及照明灯具 | 接地可靠，接地电阻应符合设计要求。 | 电阻测试仪测试 | 年 |

6.4.13 监控与报警系统定期检查应满足下列规定：

- 监控与报警系统检查对象为设备用房、环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统和火灾自动报警系统；

- 监控与报警系统定期检查项目、内容、方法和周期应符合表6.4.13的规定。

### 表6.4.13 监控与报警系统定期检查项目、内容、方法和周期

| 项目 | 名称 | 内容 | 方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备用房 | UPS电源 | 电源输出电压、电流和电池容量 | 万用表测量 | 半年 |
|  | 接地系统 | 设备接地电阻小于1欧 | 电阻测试仪测试 | 年 |
| 环境与设备监控 | 氧气、温度、湿度检测仪 | 测试设备功能 | 联调测试 | 年 |
|  | 硫化氢、甲烷检测仪 | 测试设备功能 | 联调测试 | 年 |
|  | 控制柜功能 | 测试设备功能 | 联调测试 | 年 |
| 安全防范系统 | 控制柜（箱） | 测试设备功能 | 联调测试 | 年 |
|  | 摄像机 | 变焦功能、视距功能、录像、移动侦测和视频切换功能， | 联调测试 | 年 |
|  | 电子井盖 | 控制、开启和报警功能 | 联调测试 | 年 |
|  | 入侵检测系统 出入口控制系统 | 探测与报警功能 | 联调测试 | 年 |
| 通信系统 | 无线信号 | 发生功率和接收灵敏度 | 联调测试 | 年 |
|  | 电话主机和分机 | 电话音质、定位、延时功能 | 联调测试 | 年 |
| 火灾自动报警系统 |  | 检测技术要求和方法应符合GA 503的有关规定 | 专项监测 | 年 |

6.5 养护维修

6.5.1 综合管廊附属设施的养护维修宜分为保养和小修，保养、小修包括经常性或预防性的保养及轻微缺损部分维修等。

6.5.2 消防系统保养、小修应满足下列规定：

- 消防系统保养、小修对象包括防火分隔和自动灭火系统等设施设备；

- 消防系统保养、小修项目、内容和方法应符合表6.5.2的规定。

### 表6.5.2 消防系统保养、小修项目、内容和方法

| 项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火分隔 | 防火门 | 密封性，脱落，歪斜等 | 修补更换 |
|  | 连接 | 密封性，脱落等 | 修补更换 |
| 管道、阀门 | 钢管、管件 | 破损泄漏 | 少量渗漏补焊或装夹具，破损严 重进行更换 |
|  | 支、吊架 | 损坏 | 维修或更换 |
|  | 阀门 | 损坏，转动异常 | 维修或更换 |
| 超细干粉灭火装置 |  | 压力显示异常 | 更换 |
| 高压细水喷雾系统 | 喷头 | 受损、腐蚀 | 更换 |
|  | 消防水箱（池） | 漏水 | 维修 |
|  | 阀组 | 漏水、卡死 | 维修或更换 |
| 消防指示标志 |  | 显示故障 | 更换 |

6.5.3 消防系统的维护管理除符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB 25201的有关规定。

6.5.4 给排水系统保养、小修应满足下列规定：

- 给排水系统保养、小修对象包括管道、阀门、水泵和水位仪；

- 给排水系统保养、小修项目、内容和方法应符合表6.5.4的规定。

### 表6.5.4 给排水系统保养、小修项目、内容和方法

| 项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道、 阀门 | 钢管、管件 | 破损泄漏 | 少量渗漏补焊或装夹具，破损严 重进行更换 |
|  | 防腐层、保温层 | 缺损 | 有损坏局部修补 |
|  | 支、吊架 | 损坏 | 维修或更换 |
|  | 阀门 | 损坏，转动异常 | 维修或更换 |
| 水泵 | 电机 | 转向，运行，异常振动和异声， | 有异响应维修；测量或读取电压 |
|  |  | 运行电流和电压 | 电流值，有异常应维修 |
|  | 整体运行情况 | 泵体、电机的碰擦和轻重不匀 现象，各部轴承的润滑状态 | 调整或修理；加注润滑脂 |
|  |  | 回阀门关闭时异响，水泵倒转 情况 | 发生异常情况应进行修理 |
| 水位仪 |  | 显示故障 | 更换 |

6.5.5 排水系统保养应符合下列规定：

- 排水管道疏通频次不少于1次/季；

- 排水管道及附件防腐处理不少于1次/2年；

- 水泵除锈和防腐处理频次不少于1次/2年；

- 阀门润滑频次不少于1次/年，防腐处理频次不少于1次/2年。

6.5.6 通风系统保养、小修应满足下列规定：

- 通风系统保养、小修对象包括风机、风阀、风管及附件等设施设备和空调系统；

- 通风系统保养、小修项目、内容和方法应符合表6.5.6的规定。

### 表6.5.6 通风系统保养、小修项目、内容、方法

| 项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 运行状态 | 手动和自动启停异常 | 维修或更换 |
|  |  | 运转声音异常 | 维修或更换 |
|  |  | 运行时的振动异常 | 维修或更换 |
|  | 线路 | 配接异常 | 维修或更换 |
|  | 保护装置 | 未满足工作要求 | 维修或更换 |
|  | 电机通风 | 工作异常 | 维修或更换 |
|  | 电机绝缘电阻 | 未符合要求 | 更换 |
| 风管及附件 | 运行状态 | 堵塞、漏风 | 修补处理 |
|  | 电动百叶窗 | 开闭异常 | 维修或更换 |
| 风阀 | 开闭情况 | 电动、手动开闭异常 | 维修或更换 |
|  | 铰链、转轴 | 工作不顺畅 | 维修或更换 |
| 空调系统 | 管道风机 | 运行故障 | 维修或更换 |
|  | 主机 | 运转声音异常 | 维修或更换 |

6.5.7 通风系统保养应符合下列规定：

- 风机保养包括传动轴承润滑保养、电机保养和风机解体保养等，传动轴承润滑保养频次不少于1次/半年，电机保养频次不少于1次/2000h；

- 百叶风口、风管、风阀保养措施包括除锈、防腐、清洁、润滑等，频次不少于1次/年；

- 空调系统应根据系统运行状况进行保养，措施包括过滤网清洗、风道清洗、电池更换、制冷液添加等，频率不少于1次/年。

6.5.8 供电系统保养、小修应满足下列规定：

- 供电系统保养、小修对象包括变压器、高压柜、低压柜、控制箱、防雷与接地系统、电缆和桥架；

- 供电系统保养、小修项目、内容和方法应符合表6.5.8的规定。

### 表6.5.8 供电系统保养、小修项目、内容和方法

| 项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 温度指示 | 读数异常 | 调整负载平衡，检查温度控制器 |
|  | 运行状态 | 异常气味和声音 | 检修 |
|  | 继电保护 | 工作异常 | 交直流耐压实验等，出具专业报告。需要时维修或更换 |
| 高压柜 | 电气仪表 | 显示异常，松动 | 维修或更换 |
|  | 柜体 | 外壳、接地缺损 | 维修 |
|  | 断路器、负荷开关、闸刀开关 | 过热现象、噪音 气体泄漏现象 | 维修或更换 |
| 低压柜、控制箱 | 电气仪表 | 显示异常，松动 | 维修或更换 |
|  | 电容器 | 发热膨胀，接头发热变色，接触器异常 | 更换电容 |
|  | 母线排 | 压接异常，色标模糊，绝缘异常 | 更换 |
|  | 继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关 | 触点缺损，过热现象、噪音 | 维修或更换 |
|  | 柜体 | 外壳、接地缺损 | 维修 |
| 防雷与接地系统 | 避雷器 | 损坏、工作异常 | 维修或更换 |
|  | 接地电阻 | 电阻值异常 | 维修或更换 |
| 电缆和桥架 | 电缆桥架 | 锈蚀 | 进行除锈、防腐处理，调换严重锈蚀的构架 |
|  | 电缆线 | 老化、绝缘性能降低等现象 | 根据测试结果，更换电缆 |

6.5.9 照明系统保养、小修应满足下列规定：

- 照明系统保养、小修对象包括正常照明和应急照明；

- 照明系统保养、小修项目、内容和方法应符合表6.5.9的规定。

### 表6.5.9 照明系统保养、小修项目、内容和方法

| 项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常照明 | 照度 | 人行道上平均照度小于10lx，最小照度小于21x | 维修或更换 |
|  |  | 监控中心、消控室照度小于300lx，配电装置室照度小于200lx | 维修或更换 |
|  | 控制功能 | 不满足正常工作要求 | 利用监控系统进行控制功能及联动功能测试，维修或更换 |
| 应急照明 | 照度 | 照度低于1lx，蓄电池持续供电时间小于60min | 维修或更换 |
|  |  | 监控中心、配电装置室应急照明照度低于正常照明照度的10% | 维修或更换 |
|  | 控制功能 | 不满足正常工作要求 | 利用监控系统进行控制功能及联动功能测试，维修或更换 |
|  | 后备电池 | 不满足正常工作要求 | 维修或更换 |

6.5.10 监控与报警系统保养、小修应满足下列规定：

- 监控与报警系统保养、小修包括设备用房、环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统和火灾自动报警系统；

- 监控与报警系统保养、小修项目、内容和方法应符合表6.5.10的规定。

### 表6.5.10 监控与报警系统保养、小修项目、内容和方法

| 项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备机房 | 机房环境 | 通风散热异常 | 维修 |
|  | UPS电源 | 运行异常、备用时间不满足要求 | 维修或更换 |
|  | 控制器 | 运行异常 | 维修或更换 |
| 环境与设备监控系统 | 传感器 | 损坏，工作状态异常 | 维修或更换 |
|  | 设备输出电压、电流 | 出现故障 | 维修或更换 |
| 安全防范系统 | 摄像机 | 变焦功能、视距功能异常，损坏 | 维修或更换 |
|  | 控制设备 | 录像功能、移动侦测布防功能异常，损坏 | 维修或更换 |
|  |  | 编解码器指示灯显示异常 | 维修或更换 |
|  | 图像 | 清晰度、灰度不满足视频监控要求 | 维修或更换 |
|  | 入侵检测系统 | 工作状态异常 | 维修或更换 |
|  | 电子井盖开关及报警功能、手动开关功能 | 工作状态异常 | 维修或更换 |
| 通信系统 | 性能和功能 | 工作状态异常 | 维修或更换 |
|  | 无线系统发射功率和接收灵敏度 | 不符合设计要求 | 维修或更换 |
|  | 通话质量 | 通话异常 | 维修或更换 |
|  | 连接线缆 | 通讯异常 | 维修或更换 |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器 | 工作异常 | 维修或更换 |
|  | 手动报警按钮 | 工作异常 | 维修或更换 |
|  | 火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能 | 未符合现行《火灾报警控制器通用技术条件》GB4717的规定 | 维修或更换 |
|  | 火灾显示盘 | 未符合现行《火灾显示盘通用技术条件》GB17429的规定 | 维修或更换 |

6.5.11 标识系统保养、小修项目、内容和方法应符合表6.5.11的规定。

### 表6.5.11标识系统保养、小修项目、内容和方法

| 项目 | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 介绍牌、管线标识、设备铭牌、警示警告标识、里程标识、方向标识、节点标识和其他标识 | 损坏、缺少 | 维修或更换 |

7 入廊管线

7.1 一般规定

7.1.1 入廊管线运行维护及安全管理对象应包括综合管廊内给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等管线、管件、管线附属设施和管线监测装置等。

7.1.2 入廊管线新建、改扩建完成后，管线单位应会同管廊运营管理单位组织竣工验收，验收合格后，方可正式交付使用。

7.1.3 入廊管线单位应与管廊运营管理单位明确入廊管线的管理权限、责任、义务，各司其职，共同保证管廊安全稳定运行。管廊运营单位在日常巡检中应对入廊管线及其附属设施的外观状况进行观察，发现异常及时通知入廊管线单位。

7.1.4 综合管廊内作业时，应增加入廊管线巡检频次，遭遇洪涝、地震、火灾等事件后应及时进行入廊管线巡检，并增加巡检频次。

7.1.5 入廊管线运行环境要求如下：

- 综合管廊内空气温度和湿度应符合设计要求；

- 综合管廊内禁止堆放杂物及易燃易爆物品；

- 无白蚁、鼠类和其他生物的入侵。

7.1.6 入廊管线监测系统数据宜接入综合管廊监控管理平台。

7.1.7 入廊管线作业人员进入综合管廊前，应与管廊运营管理单位确认管廊内环境满足人员进入要求。

7.1.8 对入廊管线作业人员应严格管理，实名登记并发放作业证，在廊内随身佩戴，对廊内动火作业等特殊工种进行专项审批登记和重点监控等。

7.1.9 入廊管线单位应配备运行维护所需且符合相关规定的防护设备及用品，防护设备及用品须按照相关规定定期进行维护检查，质量不合格不得使用。

7.1.10 入廊管线作业人员应严格执行相关安全规程和安全施工措施方案，管廊运营管理单位应做好监督、监控和巡查等工作。

7.1.11 入廊管线单位与管廊运营管理单位应建立协调互动的体制、机制。

7.1.12 入廊管线单位巡检人员不应改动或破坏管廊附属设施和其它入廊管线，除本权属管线外，发现管廊或其它管线问题应及时上报管理运营管理单位。

7.2 给水、再生水管道

7.2.1 综合管廊内给水、再生水管道的运行维护及安全管理应符合现行国家行业标准《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ 207的有关规定。

7.2.2 综合管廊内给水、再生水管道的运行状态由入廊管线单位进行实时监测，主要监测对象包括管道压力、流量、水质以及具有远程控制功能的阀门等。

7.2.3 综合管廊内给水、再生水管道的专业检测由入廊管线单位负责，检测内容包括管道运行中的节点压力、管段流量、漏水噪声等动态数据，并对管道运行工况进行分析，管网水压水质数据、阀门操作等均应有文字记录。

7.2.4 给水、再生水管道入廊管线单位应根据管道的实际情况编制维护操作手册，并开展相应的管道检修。

7.2.5 给水、再生水管道发生漏水时，入廊管线单位应及时组织专业人员进行维修；发生爆管时，应立即止水并开展抢修。

7.2.6 给水管线抢修方案应根据廊内环境条件采取必要防护措施，并符合现行国行业家标准《城镇供水管网抢修技术规程》CJJ/T 226的有关规定。

7.2.7 给水管道维修应快速有效，防止造成管网水质污染；施工中断时间较长时，应对管道开放段采取封挡处理等措施，防止不洁水或异物进入管内。

7.2.8 综合管廊内管道排气阀排气时宜启动通风系统进行相应区域通风。

7.2.9 综合管廊内管道低点排放时，应与综合管廊附属配套通风、排水系统运行相协调，水量、水质和可能的有毒有害气体排放应符合廊内运行管理和安全要求。

7.2.10 对影响综合管廊内管道运行安全的供水管网隐患预警信息、安全事故预警信息等应及时传送综合管廊统一管理平台。

7.3 排水管道

7.3.1 综合管廊内排水管道的运行维护及安全管理应符合现行国家行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6和《城镇排水渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68的相关规定。

7.3.2 综合管廊内排水管道系统应严格密闭，避免管道内可燃气体泄露。

7.3.3 综合管廊舱室内未经许可严禁动用明火。

7.3.4 排水管道巡查应采用综合管廊内部巡查和外部巡查相结合的方式，对排水管道、检查井、雨水口等进行巡视检查。

7.3.5 排水管道状况检查可分为结构状况检查和功能状况检查。

- 结构状况检查项目主要包括排水管道脱节、坍塌、裂缝、变形、腐蚀、错位、起伏、接口材料脱落、渗漏等；

- 功能状况检查项目主要包括管道内沉积、结垢、障碍物、浮渣、水位、水流等。

7.3.6 排水管道的维修保养由入廊管线单位负责，并应制定详细的维护作业计划、维护作业手册，加强对作业人员的培训及安全教育。

7.3.7 综合管廊内管道检查井或检查孔的开启与关闭应符合下列规定：

- 应使用专用工具；

- 应确认内部水位和压力，采取防污水外溢措施；

- 当开启压力井盖时，应采取相应的防爆措施；

- 舱室内通风应良好；

- 作业人员应采取相应的防护措施，并做好安全监护。

7.3.8 当采用管道排水时，疏通方案应结合管道材质、连接方式、管径等因素综合确定。当具备水力疏通条件时，宜采用水力疏通。

7.3.9 综合管廊舱室内疏通作业和清掏作业应符合现行国家行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6中井下作业的有关规定，并应采取通风、检测、防爆等安全保护措施。

7.3.10 综合管廊内淤泥外运应采取密闭措施。

7.3.11 综合管廊舱室含有污水管道应设置硫化氢气体检测传感器，管廊运营管理单位监控人员应密切关注监控系统采集的有害气体浓度值，并对有害气体的泄漏进行预警，保障管廊内作业人员的安全。

7.4 热力管道

7.4.1 综合管廊内热力管道的运行维护及安全管理应符合《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ88的相关规定。

7.4.2 运行的热力管道每周应至少检查一次；新投入的热力管道或运行参数，外部环境发生较大变化时，应增加检查频次。

7.4.3 综合管廊内热力管道的运行状态由入廊管线单位管理系统进行实时监测，主要监测对象包括管道的压力、温度、流量以及具有远程控制功能的阀门等。

7.4.4 综合管廊内热力管道的专业检测由入廊管线单位负责，专业检测主要包括管道压力、补偿器、疏水器及阀门开关等。

7.4.5 当管道发生泄漏时，应根据发生泄漏管道的实际情况，确定抢修方案，抢修作业应符合现行国家行业标准《城镇供热系统抢修技术规程》CJJ 203的有关规定。蒸汽管道泄漏抢修不宜采用不停热抢修方式。

7.4.6 综合管廊内热力管道的维修保养由入廊管线单位负责，入廊管线单位应明确管道的维护保养周期，做好相关记录，维护过程中发现的问题应及时上报，并采取有效的处理措施。

7.5 电力电缆

7.5.1 电力电缆运行维护及安全管理应符合现行国家标准《电力安全工作规程》GB 26859、现行国家行业标准《电力电缆线路运行规程》DL/T 1253和《电力电缆分布式光纤测温系统技术规范》DL/T 1573的有关规定。

7.5.2 电力电缆发生故障后，或因自然灾害、外力破坏等因素影响及电网安全稳定有特殊运行要求时，应组织开展非定期巡检。

7.5.3 综合管廊内电力电缆的运行状态由入廊管线单位进行实时监测。

7.5.4 综合管廊内电力电缆的专业检测由入廊管线单位负责，主要检测内容包括电力电缆的故障测试、绝缘监测以及防雷接地系统检查等。

7.5.5 综合管廊内电力电缆的维修保养由入廊管线单位负责，主要包括对电力电缆的状态检修和故障修复。

7.5.6 电力电缆应执行状态评价和管理，当综合管廊电力舱室运行环境及电缆设备发生较大变化时应及时修正状态评价结果和调整状态管理工作。

7.6 通讯线缆

7.6.1 综合管廊内通讯线缆的运行维护及安全管理应符合现行国家行业标准《电力通信运行管理规程》DL/T 544、《通信线路工程设计规范》YD 5102和《电力系统光纤通信运行管理规程》DL/T 547的相关规定。

7.6.2 综合管廊内通讯线缆的运行状态由入廊管线单位进行实时监测，应准确定位线缆故障点位置。

7.6.3 入廊管线单位应编制通讯线缆测修计划，并周期性整理、测修通讯线缆，根据日常维护及测试结果，进行系统维护或更换，使其符合标准规定。

7.6.4 综合管廊内通讯线缆的维修保养由入廊管线单位负责，除应符合现行国家行业标准的有关规定外，入廊管线单位可根据通讯线缆的实际情况对重要用户、专线及重要通信期间加强维护。

7.7 燃气管道

7.7.1 综合管廊内燃气管道的运行维护及安全管理应符合现行国家行业标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51、《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ 215和《燃气系统运行安全评价标准》GB/T 50811的有关规定。

7.7.2 燃气管道巡检人员进入燃气舱室前，应进行静电释放，并必须检测舱室内天然气、氧气、一氧化碳、硫化氢等气体浓度，在确认符合安全要求之前不得进入。人员进出还应符合相应的综合管廊安全管理规定。

7.7.3 燃气管道的巡检周期不宜低于每周1次，此外，还应定期组织检查，巡检用设备、防护装置应符合燃气舱室的防爆要求，巡检人员严禁携带火种和非防爆型无线通信设备入廊，并应穿戴防静电服、防静电鞋。

7.7.4 综合管廊内燃气管道的运行状态由入廊管线单位进行实时监测，主要监测对象包括管道的压力、流量、温度、泄漏报警信号以及远程控制功能的阀门等。当舱室内燃气浓度超过爆炸下限的20%时，应启动应急预案。

7.7.5 综合管廊内燃气管道的维修保养由入廊管线单位负责，并应明确管道的维护保养周期，做好相关记录，维护中发现的问题应及时上报，并采取有效的处理措施。

7.7.6 综合管廊内燃气管道应采用电子阀并实现远程自动控制，在发生漏气、爆管等突发事件时应立即关闭阀门。

7.7.7 天然气管道巡检用设备、防护装备应符合天然气舱室的防爆要求，巡检人员严禁携带火种和非防爆无线通信设备入廊，并应穿戴防静电服、防静电鞋。

7.7.8 入廊人员进入天然气舱室前，应进行静电释放，并必须检测舱室内天然气、氧气、一氧化碳、硫化氢等气体浓度，在确认符合安全要求之前不得进入。

7.7.9 天然气管道及附件严禁带气动火作业。

8 智慧运维

8.1 一般规定

8.1.1 综合管廊运行维护及安全管理宜采用信息化管理手段，并应建立相应的智慧运维平台。

8.1.2 综合管廊运营管理单位和入廊管线单位应能通过智慧运维平台共享安全运行、应急处置等关键信息。

8.1.3 智慧运维系统应包括环境与设备监控、视频安防、通信、能耗监测、设施设备巡检、应急指挥调度、行政办公等子系统。

8.1.4 智慧运维系统的各组成子系统宜选用开放的协议、通用的接口。

8.1.5 智慧运维系统的人机界面端宜采用“浏览器--服务器(B/S)”架构，其他部分宜采用“客户端--服务器(C/S)”架构。智慧运维平台应支持多终端登陆模式，可在PC电脑、智能手机或平板等终端登陆，并支持多用户同时操作。

8.1.6 智慧运维系统应能与综合管廊主管部门、入廊管线单位的相应管理平台系统联通。预留与110和119报警等系统的接口。

8.1.7 智慧运维系统宜实现综合管廊附属设施、入廊管线、本体结构状况等智能感知。

8.1.8 智慧运维系统宜集成综合管廊内部的各子系统，实现智慧协同和智能联动。

8.1.9 智慧运维系统宜运用云计算、大数据、GIS、BIM、VR和AR等技术，提升对管廊设施设备维护、运行状态预测预警的辅助决策能力。

8.1.10 智慧运维系统应做好数据安全和网络安全等工作，及时做好数据备份与系统漏洞修补工作。

8.2 系统功能

8.2.1 智慧运维系统功能应满足以下要求：

- 具备综合管廊本体及附属设施设备管理、巡检维护、人员出入控制等功能；

- 具备综合管廊本体及附属设施设备台账管理，巡检维护作业标准维护及流程编排与执行，生成统计图表等功能；

- 应有轮值班、人员登记、出入管理，生成统计图表等功能；

- 应具有操作权限管理功能，对系统中的重要参数设置、控制等应使用密码操作，并具有操作痕迹记录功能；

- 应具备综合管廊运行维护数据管理、分析展示等功能。

8.2.2 智慧运维平台应能对管理员（超级用户对管理员的增改删）与操作员（管理员对操作员的增改删）进行灵活管理，具有角色权限设置、系统操作日志、数据字典、系统参数管理等功能。

8.2.3 综合管廊内宜具备智能巡检功能，包括智能巡检机器人、结构监测设备等，减少人工入廊巡检频次。

8.2.4 智慧运维系统宜支持BIM相关标准，集成综合管廊在勘察、设计、建造及运营阶段的相关数据。

8.2.5 智慧运维系统宜利用GIS技术对综合管廊的空间数据进行采集、存储、管理、分析和显示。

8.2.6 态势感知子系统应提供基于GIS/BIM的数据集成管理、数据资源共享、数据统一服务、数据分析展示等基础模块，为运维管理和综合监控提供辅助支撑。

8.3 系统维护

8.3.1 管廊运营管理单位应制定智慧运维系统的操作规程和安全管理制度。

8.3.2 系统管理、操作人员应严格按照系统操作规程和相关安全管理制度进行操作，并做好系统操作、使用记录，故障状况及处理记录，运营数据的统计及报出记录等。

8.3.3 在正常状态下，系统应按自动控制模式运行，当系统的中央监控层或主干网络层出现故障，系统应具备可分别独立控制的运行模式。

8.3.4 管廊运营管理单位应配备专业的维护人员及紧急情况下的联系方法，确保系统故障时维护人员及时到位。

8.3.5 系统的升级版本，应经过严格测试通过后再更新替换旧版本，更新前应做好系统数据的备份工作。

8.3.6 系统更新后应做好记录工作，每次功能更新后，系统管理人员应及时发布公告并对操作人员进行培训。

9 安全及应急管理

9.1 一般规定

9.1.1 综合管廊安全管理应体现“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，并应保证安全管理的全面性及预控措施的有效性。

9.1.2 管廊运营管理单位应建立安全管理组织机构，落实安全管理人员配备，建立健全安全管理制度，加强对作业人员安全生产的教育和培训。

9.1.3 综合管廊安全管理应采用监控、专项监测、人员值守等手段，及时掌握综合管廊的实时信息，发现异常情况时应及时采取相应的安全措施。

9.1.4 管廊运营管理单位和入廊管线单位应编制应急预案，并定期组织演练。

9.1.5 管廊运营管理单位和入廊管线单位应对综合管廊本体、附属设施和入廊管线进行不定期安全评价。

9.2 安全运行

9.2.1 管廊运营管理单位应建立综合管廊安全管理和预警机制，成立相关机构负责综合管廊安全管理。

9.2.2 管廊运营管理单位应建立健全安全管理体系，明确组织架构及职责，按规定配置专（兼）职安全管理人员，并依照中华人民共和国《安全生产法》的规定，接受政府监管部门的监督。

9.2.3 管廊运营管理单位应对从业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训和不合格的从业人员，不得上岗作业；当采用新工艺、新技术、新材料和新设备时，必须充分掌握和了解其安全技术特性，并对专职从业人员进行有针对性的专门培训。

9.2.4 管廊运营管理单位对与综合管廊有关的作业应严格落实安全生产责任制，加强安全生产工作。

9.2.5 根据综合管廊不同设施设备类型和不同维护作业的特点，制定相应的巡检制度及作业规程。

9.2.6 凡在综合管廊内部进行施工作业的施工单位应严格执行管廊运营管理单位相关规定，严禁擅自入廊。

9.2.7 综合管廊入廊作业应满足以下要求：

- 作业之前，巡检人员应先与管理中心取得联系，确认作业区间的环境状况符合作业人员安全进入条件时，方可进入综合管廊内部作业。

- 巡检人员应携带应急救援包、手电筒、测温仪、测电笔等必要工具。

- 综合管廊内巡检作业时，应携带人员定位设备并向管理中心报告位置和巡检情况。

- 巡检人员进入危险区域或接近危险源（如积水严重、密封空间、高电压设备）检查时，应严格执行相关专业法规的安全事项。

- 未得到入廊管线单位同意，禁止进入燃气舱及电力舱施工作业。

9.2.8 综合管廊应设置安全保护区，保护区外边线距本体结构外边线不宜小于3m。

9.2.9 综合管廊安全保护区内不得从事影响综合管廊正常运行的下列活动：

- 排放、倾倒腐蚀性液体、气体等有害物质；

- 擅自挖掘岩土；

- 堆土或堆放建筑材料、垃圾等；

- 其他危害综合管廊安全的行为；

- 桩基施工、基坑开挖。

9.2.10 综合管廊应设置安全控制区，控制区外边线距本体结构外边线不宜小于15m，控制区范围内工程勘察、设计及施工对本体结构的影响应满足综合管廊结构安全控制指标。

9.2.11 综合管廊安全控制区内，限制从事深基坑开挖、降水、爆破、桩基施工、地下挖掘、顶进及灌浆作业等影响综合管廊安全运行的行为，对必须从事限制的活动，应进行安全评估，对涉及的综合管廊本体及可能影响的管线应进行监测，并采取安全保护控制措施。

9.2.12 综合管廊安全控制区的日常管理应结合日常巡检的情况进行。

9.2.13 综合管廊穿越水体时，船只的抛锚、拖锚作业净距控制管理值应大于100m，河道的清淤疏浚作业应保证综合管廊结构上方覆土不小于设计厚度。

9.2.13 建立安全运行信息管理制度、信息发布程序，进行安全信息的及时发布。

9.3 应急管理

9.3.1 综合管廊行政主管部门、入廊管线单位和管廊运营管理单位应建立综合管廊突发事件应急联动机制，建立应急指挥领导小组。

9.3.2 管廊运营管理单位应会同入廊管线单位共同制定综合管廊突发事件综合应急预案，各入廊管线单位应根据入廊管线的应急需求制定入廊管线突发事件专项应急预案。

9.3.3 应急预案应包括综合应急预案、专项应急预案与现场处置方案。应急预案的编制应符合现行国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639的规定。

9.3.4 应定期组织预案的培训与演练，每年不少于1次，应急演练宜由管廊运营管理单位牵头组织；应定期开展应急预案评审和修订，一般2年修订1次，并根据管线入廊情况和周边环境变化等需要应进行不定期修订、完善。

9.3.5 管廊运营管理单位和入廊管线单位应配备专职抢修人员，建立24小时联合值班制度，设置24小时应急处置电话，并在醒目位置设置相应告知牌。

9.3.6 管廊运营管理单位和入廊管线单位应建立应急物资库，应急物资的种类、数量和性能应满足应急抢修的需要。

9.3.7 管廊运营管理单位应当严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》处理应急事故，降低社会影响。

9.3.8 管廊运营管理单位应根据相关技术标准和现场实际情况，制定综合管廊应急抢修方案并组织实施，作业完成后应按照相关要求开展测试与验收。

9.3.9 管廊运营管理单位宜建立基于信息技术、人工智能技术（包含预警、响应、预案管理、应急指挥等功能）的智能化应急管理系统。

10 技术状况评定

10.1 一般规定

10.1.1 综合管廊技术状况评定应包括管廊本体和附属设施的总体技术状况评定、分项技术状况评定。

10.1.2 综合管廊技术状况评定应采用分层综合评定与综合管廊单项控制指标相结合的方法，先对综合管廊各检测项目进行评定，然后对综合管廊本体和附属设施分别进行评定，最后进行综合管廊总体技术状况评定。总体技术状况的评定结果采用综合管廊本体和附属设施评定类别的最不利值。

10.1.3 总体技术状况根据定期检查（维修）结果进行评定，分为1类、2类、3类、4类、5类，评定类别及养护对策详见表10.1.3。

### 表10.1.3 综合管廊总体技术状况评定及养护对策

| 技术状况评定 | 状态 | 评定类别 |  | 养护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管廊本体 | 附属设施 |  |
| 1类 | 完好 | 完好状态。无异常情况，或异常情况轻微，对管线、检修人员安全无影响 | 附属设施完好率高，运行正常 | 正常养护 |
| 2类 | 良好 | 轻微损坏。存在轻微破损，现阶段趋于稳定，对管线、检修人员安全无影响 | 附属设施完好率较高，运行基本正常，部分易耗部件或损坏部件需要更换 | 应对结构破损部位进行监测或检查，必要时实施保养维修；附属设施正常养护，应对关键设备技术修复 |
| 3类 | 合格 | 中等损坏。存在破坏，发展缓慢，可能会影响管线、检修人员安全 | 附属设施尚能运行，部分设备、部件和软件需要更换或改造 | 应对结构破损部位进行重点监测，并对局部实施保养维修；附属设施需进行专项工程 |
| 4类 | 不合格 | 严重损坏。存在较严重破坏，发展较快，已影响管线、检修人员安全 | 附属设施完好率较低，相关设施需要全面改造 | 应尽快实施结构病害处置措施；对附属设施进行专项工程，并及时断开重要管线 |
| 5类 | 危险 | 危险状态。存在严重破坏，发展迅速，已危及管线、检修人员安全 | — | 应及时封闭管廊，实施病害处置，特殊情况需进行局部重建或改建 |

10.2 综合管廊本体技术状况评定

10.2.1 综合管廊本体技术状况评定应根据定期检查资料，综合考虑口部构件、主体结构、进风口、排风口、风道、预埋件、排水设施、检修道及内装饰等各方面的影响，确定综合管廊的技术状况等级。

10.2.2 定期检查时，宜对综合管廊每个防火分区单独检查，根据表10.2.2对所检项目进行技术状况评定并打分。

### 表10.2.2综合管廊本体分项技术状况值评定表

| 分项 |  |  | 状况值（JGCIi） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状况值 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 口部构件 | 结构 |  | 完好 | 轻微开裂、破损、剥落； | 局部开裂，轻微渗水； | 大面积严重开裂、错台、脱落等 | \ |
|  | 盖板、防护网等 |  | 完好 | 轻微开裂、破损 | 局部开裂，轻微渗水 | 严重开裂、破损、倒塌、丢失 | \ |
| 进风口、排风口、风道 |  |  | 完好 | 轻微开裂、剥落 | 局部开裂，轻微渗水 | 大范围严重开裂、错台等 | \ |
| 现浇结构 |  | 结构 | 完好 | 无发展的变形、裂缝等 | 发展缓慢的变形、裂缝等 | 裂缝密集、发展快，表面剥落 | 明显变形、断裂等 |
|  |  | 渗漏水 | 无渗水 | 表面湿润 | 滴漏 | 涌流 | 严重涌水 |
| 预制结构 |  | 结构 | 完好 | 无发展的变形、裂缝、螺栓部分锈蚀等 | 发展缓慢的变形、裂缝、螺栓大面积锈蚀等 | 裂缝密集、发展快，表面剥落、部分螺栓断裂失效 | 明显变形、脱落等、螺栓大面积断裂 |
|  |  | 渗漏水 | 无渗水 | 表面湿润 | 滴漏 | 涌流 | 严重涌水 |
| 检修道及内装 |  |  | 完好 | 轻微变形、破损 | 变形损坏、部分功能丧失，较多杂物 | 严重破损、脱落、错台、丧失使用功能 | \ |
| 阶梯及护栏 |  |  | 完好 | 局部缺失、轻微变形、破损 | 部分缺失、变形、破损、螺栓脱落 | 大范围缺失、变形、破损、脱落 | \ |
| 排水设施 |  |  | 完好 | 轻微不影响使用功能 | 轻微淤积，出现溢水 | 严重淤积，局部集水 | 堵塞，大面积溢水 |
| 支架、其他预埋件 |  |  | 完好 | 轻微变形、破损 | 不影响管线运行和检修人员安全的局部破损 | 严重变形、锈蚀 | 大范围脱落、断裂等 |
| 监控中心等其他结构 |  |  | 完好 | 无发展的变形、裂缝等 | 发展缓慢的变形、裂缝、剥落等 | 明显变形、断裂等 | \ |

10.2.3 综合管廊本体技术状况评分应符合下列规定：

- 综合管廊本体技术状况评分应按下式计算：

（10.2.3）

ωi——分项权重。

JGCIi——分项状况值，值域0～4。

- 各分项状况值取综合管廊一个防火分区中同一分项最高值，综合管廊本体各项分项权重详见表10.2.3-1，技术状况评定分类界限值详见表10.2.3-2。

### 表10.2.3-1 综合管廊本体各项分项权重表

| 分项 |  | 分项权重ωi（%） | 分项 |  | 分项权重ωi（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口部构件 |  | 15 | 检修道及内装 |  | 2 |
| 进风口、排风口、风道 |  | 10 | 阶梯及护栏 |  | 10 |
| 现浇结构 （任选） | 破损 | 40 | 预制结构 （任选） | 破损 | 40 |
|  | 渗漏水 |  |  | 渗漏水 |  |
| 支架、其他预埋件 |  | 15 | 监控中心等其他结构 |  | 2 |
| 排水设施 |  | 6 |  |  |  |

注：现浇结构与预制结构对应选择进行评分。

### 表10.2.3-2综合管廊本体技术状况评定分类界限值

| 技术状况评分 | 管廊本体技术状况评定分类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 |
|  | [85, 100] | [70,85) | [55,70) | [40,55) | (0, 40) |

10.2.4 有下列情况之一时，综合管廊本体技术状况评定应评为5类管廊：

- 综合管廊主体结构出现大范围开裂、结构性裂缝深度贯穿混凝土，混凝土脱落现象严重，可能危及管线运行、检修人员安全；

- 综合管廊主体结构发生明显的永久变形，且有危及结构安全和管线运行安全的趋势；

- 地下水大规模涌流、喷射，综合管廊内出现涌泥沙或大面积严重积水等威胁管线运行、周边建筑安全的现象；

- 综合管廊内支架大面积严重变形、脱落。

10.2.5 对评定划定的综合管廊本体，应分别采取以下不同的养护措施：

- 类管廊应进行正常养护；

- 类管廊或存在评定状况值为1的分项时，应按需进行保养维修；

- 类管廊或存在评定状况值为2的分项时，应对局部组织实施中修；

- 类管廊应进行及时通知入廊管线单位，准备备用措施，并组织实施大修；

- 类管廊应及时关闭，并组织实施大修；

- 重要分项以外的其它分项评定状况值为3或4时，应组织实施中修。

10.3 综合管廊附属设施技术状况评定

10.3.1 综合管廊附属设施技术状况评定应根据日常巡检和机电检查资料，结合设备完好率统计，确定综合管廊附属设施的技术状况等级。

10.3.2 综合管廊附属设施技术状况评定方法宜采用考核附属设施各分项权重。

10.3.3 综合管廊附属设施技术状况应采用设备完好率进行评定，应满足下列规定：

- 附属设施设备完好率应按下式计算；

设备完好率=1-故障设备台数×故障天数运行设备总台数×日历天数×100%          （10.3.3）

- 附属设施的设备在达到设计的使用年限或生产厂商的产品寿命，或达到表10.3.3建议的使用年限时宜予以更换。

### 表10.3.3 附属设施设备建议使用年限

| 序号 | 设备名称 | 建议使用年限 | 序号 | 设备名称 | 建议使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机终端 | 5 | 2 | PC服务器 | 5 |
| 3 | 打印机 | 5 | 4 | 存储设备 | 5 |
| 5 | 录像机 | 4 | 6 | 摄像机 | 6 |
| 7 | 室内云台 | 6 | 8 | 室外云台 | 5 |
| 9 | 视频切换器 | 4 | 10 | 视频矩阵主机 | 8 |
| 11 | 交换机 | 8 | 12 | 展示设备 | 5 |
| 13 | 以太网交换机 | 5 | 14 | 光传输设备 | 7 |
| 15 | 报警控制器 | 6 | 16 | 井盖控制器 | 6 |
| 17 | 报警主机 | 10 | 18 | 网络安全设备 | 4 |
| 19 | 气体灭火储气瓶 | 10 | 20 | 入侵探测器 | 6 |
| 21 | UPS主机 | 7 | 22 | 环境检测器 | 5 |
| 23 | 动力开关柜 | 20 | 24 | 火灾报警探测器 | 8 |
| 25 | 蓄电池组 | 4 | 26 | 电话 | 5 |

10.3.4 综合管廊附属设施各分项技术状况的评定方法应符合列规定：

- 附属设施各分项技术状况评定值分为0、1、2、3，附属设施各分项技术状况评定应按表10.3.4执行。

- 当附属设施各分项中任一关键设备的设备完好率为该分项各类设备完好率最低时，该分项技术状况按该关键设备的设备完好率评定。

### 表10.3.4 附属设施分项技术状况评定表

| 分项 | 状况值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 供电系统 | 设备完好率≥98% | 93%≤设备完好率＜98% | 85%≤设备完好率＜93% | 设备完好率＜85% |
| 照明系统 | 设备完好率≥95% | 86%≤设备完好率＜95% | 74%≤设备完好率＜86% | 设备完好率＜74% |
| 给排水系统 | 设备完好率≥100% | 95%≤设备完好率＜100% | 89%≤设备完好率＜95% | 设备完好率＜89% |
| 通风系统 | 设备完好率≥98% | 91%≤设备完好率＜98% | 82%≤设备完好率＜91% | 设备完好率＜82% |
| 监控与报警系统 | 设备完好率≥98% | 91%≤设备完好率＜98% | 81%≤设备完好率＜91% | 设备完好率＜81% |
| 标识系统 | 设备完好率≥95% | 86%≤设备完好率＜95% | 74%≤设备完好率＜86% | 设备完好率＜74% |

10.3.5 综合管廊附属设施技术状况评定方法应符合下列规定：

- 附属设施技术状况评分应按式计算：

JDCI=100•i=1nEiωii=1nωi                      （10.3.5）

Ei—按本规程第10.3.4条对各分项判定的设备完好率，0～100%；

ωi—各分项权重；

JDCI—附属设施技术状况评分，0～100。

- 附属设施各分项权重宜按表10.3.5-1取值。

### 表10.3.5-1 附属设施各分项权重表

| 分 项 | 分项权重 | 分 项 | 分项权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统 | 23 | 通风系统 | 15 |
| 照明系统 | 18 | 监控与报警系统 | 21 |
| 给排水系统 | 21 | 标识系统 | 2 |

- 附属设施技术状况评定分类界限值宜按表10.3.5-2规定执行。

### 表10.3.5-2 机电设施技术状况评定分类界限值

| 技术状况评分 | 附属设施技术状况评定表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 类 | 2 类 | 3 类 | 4 类 |
|  | [97,100] | [92,97) | [84,92) | [0,84) |

10.3.6 对评定划定的各类附属设施，宜分别采取不同的养护措施:

- 类附属设施应进行正常养护。

- 类附属设施或评定状况值为1的分项，应进行正常养护，并对损坏设备及时修复。

- 类附属设施或评定状况值为2的分项，宜实施专项工程中修，并应加强日常巡查。

- 类附属设施或评定状况值为3的分项，应实施专项工程中修，并应加强日常巡查。

- 当各类附属设施的关键设备出现故障时，均应及时进行组织实施大修。