| ICS | 11.080.99 |
| --- | --- |
| CCS | C 51 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T  XXXX—XXXX

公共场所集中空调循环冷却水消毒处理

及在线监测技术规范

Technical specifications for disinfection and on-line monitoring of central air-conditioning circulating cooling water in public places

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 消毒处理工艺	2

4.1 一般要求	2

4.2 含氯消毒剂	2

4.3 其他水处理剂	3

5 消毒处理设备	3

5.1 基本要求	3

5.2 储药系统	3

5.3 自动投加系统	3

6 在线监测装置	3

6.1 监测仪	3

6.2 数据传输	4

6.3 数据终端平台	4

7 运行管理	4

8 人员操作防护	5

附录A  （资料性）  集中空调循环冷却水水质控制指标	6

附录B  （资料性）  常用在线监测仪技术参数	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：苏州市卫生监督所、江苏省卫生监督所、苏州市疾病预防控制中心、苏州市轨道交通集团有限公司、江苏菲捷斯环保科技有限公司、苏州格瑞普泰环境科技有限公司、苏州紫鑫环保科技有限公司、苏州新日升环境科技有限公司、苏州市立医院。

本文件主要起草人：陆仲寅、卞玘璠、杨海兵、汪雨舟、顾月清、刘强、唐锦囊、朱小红、汤忆眉、王瑛、贺鹏飞、丁海峰、王健、何玄渊、金心、杨淑红、陆康健、顾浩、杨伟平、周伟勇、高舒霞、袁夏冰。

公共场所集中空调循环冷却水消毒处理

及在线监测技术规范

范围

本文件规定了公共场所集中空调开式循环冷却水含氯消毒处理工艺、消毒处理设备、在线监测装置、运行管理及人员操作防护等技术要求。

本文件适用于公共场所集中空调开式循环冷却水系统，其他场所集中空调循环冷却水开式系统可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29044 采暖空调系统水质

GB/T 50050 工业循环冷却水处理设计规范

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188 职业健康监护技术规范

HJ 355 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范

WS 394 公共场所集中空调通风系统卫生规范

WS/T 528 小型集中式供水消毒技术规范

术语和定义

GB/T 50050、WS/T 528及HJ 355中界定的以下术语和定义适用于本文件。

循环冷却水系统 recirculating cooling water system

以水作为冷却介质，并循环运行的一种给水系统，由换热设备、冷却设备、处理设施、水泵、管道及其他有关设施组成。

［来源：GB/T 50050-2017，定义2.1.1，有修改］

开式循环冷却水系统 open recirculating cooling water system

间冷开式和直冷开式循环冷却水系统的统称。

［来源：GB/T 50050-2017，定义2.1.3，有修改］

直冷开式循环冷却水系统 direct open recirculating cooling water system

循环冷却水与被冷却介质直接接触且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统，简称直冷开式系统。

［来源：GB/T 50050-2017，定义2.1.5，有修改］

间冷开式循环冷却水系统 indirect open recirculating cooling water system

循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统，简称间冷开式系统。

［来源：GB/T 50050-2017，定义2.1.4，有修改］

自动消毒设备 automatic feeder

根据循环水流量按比例自动投加消毒剂，并具有自动溶解或稀释功能的装置。

［来源：WS/T 528-2016，定义3.6，有修改］

在线监测系统 on-line monitoring system

由在线监测仪（又称传感器）、监测平台（含数据采集与传输、数据处理与显示终端）组成，具有水样采集、检测、数据分析报警及上传功能的系统。

［来源：HJ 355-2019，定义3.1，有修改］

消毒处理工艺

一般要求

开式循环冷却水微生物控制宜以含氯高水平消毒剂为主，其他水处理消毒剂为辅。

使用的药剂应符合国家相关规定，使用单位应建立索证索票制度，按照产品操作说明书使用。

经消毒处理后的水质指标：嗜肺军团菌应符合WS 394，pH、游离氯应符合GB/T 29044，其他指标参照GB/T 29044中相关规定，参见附录A。

理化指标监测频率：游离氯、pH应在线实时监测，电导率宜在线实时监测，其他指标宜在开机7天～10天内开展第1次检测,运行时每运行月度宜检测1次。

微生物指标监测频率：每年启用之前（新、改、扩建项目在正式启用前）进行1次嗜肺军团菌的检测，并在运行期间至少加测1次，宜在夏季。其他微生物指标在开机7天～10天内开展第1次检测，运行时每运行月度宜检测1次。

含氯消毒剂

消毒剂宜采用含氯消毒剂，投加位置、投加方式及消毒剂浓度符合下列规定：

消毒剂宜投加在冷却塔集水池出口的对面和远端的池壁，需多点布置。

含氯消毒剂宜采用连续投加，也可采用冲击投加。连续投加时，宜控制循环冷却水中游离氯余量为0.3 mg/L ～ 0.5 mg/L；冲击投加时，宜每天投加1次～3次，每次投加时投加量宜取2 mg/L ～ 4mg/L，保持2 h ～ 3 h，宜控制水中游离氯余量为0.5 mg/L ～ 1.0 mg/L（以有效氯计）。

加药量按以下公式计算：

消毒剂连续投加时，加药设备能力应满足冲击加药量的要求，加药量可按下式计算：

G0=Qr·g01000

式中：G0－消毒剂加药量（kg/h）。

g0－每升循环冷却水消毒剂加药量（mg/L）。

Qr－循环冷却水量（m3/h）。

其他类高水平消毒剂按操作说明投加。

其他水处理剂

宜采用具有高效、低毒、广谱、pH适用范围宽、与阻垢剂和缓蚀剂互不干扰、易于降解、使生物黏泥易于剥离等性能的水处理剂。

宜选择多种水处理剂交替使用，投加量按照说明书确定。

宜根据微生物监测数据不定期投加水处理剂。夏季宜每月投加2次，其他季节宜每月投加1次，当异氧菌数量较高或黏泥附着程度较严重时，不论季节气温高低，每月均需投加2次。

消毒处理设备

基本要求

应至少包含储药系统、自动投加系统、在线监测及数据传输等功能系统。

应具备防雨、防潮及防腐功能。

应具备自动排水功能。

自动消毒设备宜安装于避光且通风良好的位置。

应采用自动化控制，具备数据采集及传输功能，数据采集宜预留至少2个接口。

储药系统

有效容积根据日处理水量合理设计，宜满足至少一周用量。

应设置液位报警检测及预警装置。

宜配置溶液自动搅拌装置。

宜配置氯气自动消除装置。

按照GBZ 158要求，应在药剂使用场所明确标识药剂名称、特性等。

自动投加系统

消毒剂投加量应根据游离氯监测结果自动控制，投加系统应具备手动投加功能。

投加系统宜一用一备。

在线监测装置

监测仪

应至少配置在线游离氯测定仪和pH测定仪，宜预留其它检测仪接口，监测仪器技术参数应符合HJ/T 96要求，参见附录B。

监测范围、精度、灵敏度及使用寿命等应满足监测的需求，监测浓度（强度）范围应能包含根据要求设定的报警值，且探测器应具有抗腐蚀能力，监测结果定期与实验室标准方法比对。

应具有调零、标定、浓度报警、故障报警的功能，报警方式能使操作人员及时响应，必要时可联动控制装置。

采样探头宜采用拔插型，方便更换和维护。

监测仪响应时间应不大于2秒。

监测仪取样点应远离加药位置。

数据传输

应根据现场的环境条件，选择以下一种或几种传输方式：

- 以太网通讯：适用于布线不便，传感器数量少的场所；

- 无线自组网：适用于布线不便，传感器数量多的场所；

- 有线网络：适用于已有网络布线的场所；

- 电力线载波：适用于布线不便、且安装环境对无线信号屏蔽严重，但有照明供电线路的场所。

传输时应对环境温湿度的变化自动补偿，对机械性损伤、雨水和腐蚀的侵害有防护措施，还应能抗电磁干扰，避免信号失真。

应配置具备通用接口功能的独立数据采集、传输装置，并预留2个以上扩容端口。

数据通讯协议宜采用HTTP等通用协议。

数据终端平台

配置要求

配置应满足以下要求：

- 应设置远程在线监测控制软件平台。

应设置报警装置，理化指标的报警值设置按GB/T 29044水质指标的要求执行。

宜具有与主管部门和各个站点同步对接功能。

宜在设备控制室配置实时影像监控装置，监控摄像范围应可视主控开关、在线监测装置、

- 取样口等重要设备。

设置要求

设置应满足以下要求：

- 具有数据统计功能，可将所有检测结果保存（转化）成电子表格或其他类似的格式，便于

- 数据统计、分析。

实时显示每一台监测仪的监测结果，并且具有数据历史查询和变化趋势、报警值的设置与

- 调整等功能。

具有报警提示功能，并与现场报警点联动。

设置控制室及集中控制系统，配备人力实时处理报警、维护、启动紧急预案等功能。

可使用电脑、LED屏等显示结果，界面应简单、清晰，便于操作。

互联网通讯采用专用网络，保障通讯安全。

监测数据至少保存3年，实时影像资料保存期限应不低于7天。

运行管理

纳入正常设备维护管理工作，应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。

电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程，应按消防部门要求设置消防器材。

设立应急配套设施或预留应急改造的空间。

按照GB/T 50050要求，建立健全运行管理档案。

建立值班制度及应急预案管理机制。

定期对监测探头进行校准与维护保养。

人员操作防护

工作场所应配备应急冲淋洗眼装置。

应采取有效的职业卫生防护措施，配备必要的防护用品。

操作人员须经过技术培训、安全培训及生产实践考核。

操作人员应按GBZ 188相关要求进行职业健康监护。

制定相应的职业中毒应急处置预案，定期开展应急预案演练。

（资料性）
 集中空调循环冷却水水质控制指标

| 项目 | 单位 | 循环水 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嗜肺军团菌 |  | 不得检出 | 每年启用之前（新、改、扩建项目在正式启用前）进行1次嗜肺军团菌的检测，并在运行期间至少加测1次，宜在夏季。 |
| pH(25℃） |  | 7.5~9.5 | 在线实时监测 |
| 游离氯（余氯） | mg/L | 0.3~1.0（循环回水总管处） |  |
| 电导率（25℃） | µS/cm | ≤2300 | 在线实时监测 |
| 钙硬度（以CaCO3计） | mg/L | - | 在开机7 d ~10 d内开展第1次检测,运行时每运行月度检测1次；检测方法参照GB/T 29044。 |
| 总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤600 |  |
| 钙硬度+总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤1100 |  |
| Cl- | mg/L | ≤500 |  |
| 总铁 | mg/L | ≤1.0 |  |
| NH3-N | mg/L | ≤10 |  |
| 浊度 | NTU | ≤10 (当换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式) |  |
| CODCr | mg/L | ≤100 |  |
| 异养菌总数 | 个/mL | ≤1×105 |  |
| 有机磷（以P计） | mg/L | ≤0.5 |  |

（资料性）
 常用在线监测仪技术参数

| 监测仪 | 测量原理 | 监测精度及范围 |
| --- | --- | --- |
| 电导率 | 玻璃电极法 | 测量范围：0 ms/cm~200ms/cm 重复性：1.0% FS 示值误差：±2.0% FS |
| 余氯自动分析仪 | 玻璃电极法 | 测量范围：0.000 ~10.000 ppm 分辨率：0.001mg/L 精 度：±2.0% F.S |
| pH自动分析仪 | 玻璃电极法 | 测量最小范围：2~12（0 ℃~40 ℃） 分辨率：0.01 准确度：±0.1级 |