| ICS | 35.040 |
| --- | --- |
| CCS | L 80 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

住宅和楼宇电子系统（HBES）

设备加密及配置技术规范

Home and Building Electronic Systems (HBES) Device Encryption and Configuration specifications

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 缩略语	2

5 总体要求	3

6 硬件组成	3

6.1 系统组成	3

6.2 总线电源	3

6.3 管理网关	4

6.4 传感类设备	4

6.5 控制类设备	4

6.6 执行类设备	4

6.7 协议网关类设备	4

7 加密要求	4

7.1 系统初始化	4

7.2 密钥的生成与管理	4

7.3 配置工作模式	5

7.4 设备工程密钥管理	6

7.5 时间同步功能实现流程	7

7.6 KNX报文加密	10

8 配置要求	10

8.1 执行类设备组地址定义规范要求	10

8.2 分配物理地址规范要求	13

8.3 分配控制组地址规范要求	14

8.4 设备查询说明规范要求	15

9 接口规范	17

9.1 报文格式	17

9.2 配置类报文	18

9.3 时间同步类报文	20

9.4 查询类报文	21

9.5 KNX加密报文格式	23

附录A（资料性）接口协议表	25

参考文献	26

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：中科芯集成电路有限公司、无锡物联网产业研究院、北京未来产业互联网研究院有限公司、江苏未来网络集团有限公司、南京理工大学、北京未来网信科技有限公司、深圳图灵思智能科技有限公司、江苏省电子信息产品质量监督检验研究院（江苏省电子信息评测中心）、南京同科科技发展有限公司、江苏中驱智能科技有限公司、广州河东科技有限公司、广州视声电子科技有限公司、嘉环科技股份有限公司、杭州控客信息技术有限公司、江苏从佳智能科技有限公司、成都壹石新科信息技术有限公司、无锡桐光科技有限公司、东部战区总医院、无锡感知金服物联网科技有限公司、无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司。

本文件主要起草人：韩磊、陈涛、陆旭、刘豪杰、王兴元、陈竞飞、徐楠、肖凯、张露韬、黄涛、刘念、闫继鹏、孙万源、钱维林、吴兰、张腾标、王志坚、庄新、叶迎春、吴中骅、薛朝波、童锋、曹丹志、李晓路、吴瑜君、黄威。

住宅和楼宇电子系统（HBES）设备加密及配置技术规范

范围

本文件规定了住宅和楼宇电子系统（HBES）的硬件组成、功能要求和接口规范，明确了密钥的生成和管理机制，以及加密通信的流程。

本文件适用于住宅和楼宇电子系统的生产商、集成商，用于对楼宇智能化方案的设计和实施。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20965-2013 控制网络HBES技术规范 住宅和楼宇控制系统

GB/T 32907-2016 信息安全技术SM4分组密码算法

GB/T 32905-2016 信息安全技术SM3密码杂凑算法

术语和定义

GB/T 20965-2013、GB/T 32907-2016、GB/T 32905-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

物理地址 physical address

子网中每个设备唯一的标识符。物理地址是一个16比特值。

根密钥 root key

由厂商出厂时设定的唯一值，用于生成管理密钥。

管理密钥 management key

用于配置工程密钥和查询管理接口的一种密钥。

工程密钥project key

用于通讯加密的一种密钥，是每个工程的唯一密钥。

管理网关 manager gateway

用于对系统中其他智能设备的密钥管理，部署管理，控制管理，以及与上位机进行数据交换的软硬件设备。

时间戳 timestamp

根据当前时间生成，为1970年1月1日到当前时间的经过的秒数。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AT：地址类型(Address Type)

CTRL：控制域（Control）

DA：目的地址(Destination Address)

FCS：检验序列(Frame Check Sequence)

HBES：住宅和楼宇电子系统(Home and Building Electronic System)

KNX：一种住宅和楼宇电子系统总线通讯协议（Konnex）

LG：报文长度（Length）

NPCI：网络层协议控制信息(Network Protocol Control Information)

SA：源地址(Source Address)

XML：可扩展标记语言（eXtensible Markup Language）

总体要求

对住宅和楼宇电子系统中的标准KNX报文加密并利用KNX扩展帧传输，其中KNX报文应遵循 GB/T 20965-2013要求,加密算法采用国家商用密码算法SM4（ECB模式,不足16字节的后补零），符合GB/T 32907-2016的要求，杂凑算法采用SM3（根据需要取32字节的部分），符合GB/T 32905-2016的要求。

按照指定规则对KNX设备的物理地址、组地址进行分配，设备支持通过管理网关实现对物理地址、组地址的配置。

硬件组成

系统组成

系统硬件应由总线电源、管理网关、控制类设备、执行类设备和协议网关类设备,通过KNX总线连接，其系统硬件组成见图1。

系统硬件组成图

总线电源

总线电源为系统供电，应符合GB/T 20965-2013中 5.2.2.3的要求。

管理网关

管理网关应包含工程密钥管理、时间同步、组地址设置和物理地址设置等功能，应支持通过管理软件进行配置。

传感类设备

传感类设备指可感知环境变化并将信息发送到总线上的设备，如人体传感器、光照传感器等。

控制类设备

控制类设备指能够接受外部指令，向总线发送控制指令的设备，如含智能面板等。

执行类设备

执行类设备指能够执行开关控制、调节电流或者控制电机的设备，如开关执行器、调光执行器、窗帘执行器等。

协议网关类设备

协议网关类设备是指将KNX报文转换成其他类协议报文的网关设备，如485网关、Dali网关等。

下文中出现的“设备”泛指传感类设备、控制类设备、执行类设备和协议网关类设备。

加密要求

系统初始化

系统在初始化时，需要先通过网关设置网内设备采用加密模式或是非加密模式。其中加密模式应符合以下要求：

系统设置为加密模式后，应使用管理软件配置管理网关的物理地址、工程密钥，再通过网关配置系统内其他智能设备的物理地址、工程密钥、工作模式、组地址等相关参数。

设备应按照加密模式进行上电工作。系统配置流程见图2。

系统配置流程图

密钥的生成与管理

根密钥：设备内置的16字节密钥，由厂家在出厂时提供给客户使用。客户在使用前将设备的根密钥信息导入至相应的管理网关。

管理密钥：该密钥由根密钥（16字节）+随机数（16字节）SM3运算后的结果取前16字节组成，该密钥用于管理网关对设备进行配置时的报文加密。

工程密钥：该密钥为16字节，由用户通过管理软件设置，下发给管理网关及网内其他设备，用于KNX扩展帧中Data域数据的加解密及时间同步校验。

配置工作模式

管理网关应通过配置工作模式协议，使设备（包括控制类设备、执行类设备和协议网关类设备，下同）进入加密模式或非加密模式，其配置流程见图3。

建立连接请求

建立连接应答

查询处于编程状态设备请求

查询处于编程状态设备应答

配置工作模式请求

配置工作模式应答

管理网关

设备

断开连接请求

断开连接应答

结束

工作模式配置流程图

报文组成应符合表1的规定。

- 表1　“配置工作模式”的协议包报文组成

| 序号 | 报文名称 | 参考协议号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立连接请求 | 2006 |
| 2 | 建立连接应答 | 1006 |
| 3 | 查询处于编程状态设备请求 | 2003 |
| 4 | 查询处于编程状态设备应答 | 1003 |
| 5 | 配置工作模式请求 | 2009 |
| 6 | 配置工作模式应答 | 1009 |

- 表1　（续）

| 序号 | 报文名称 | 参考协议号 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 断开连接请求 | 2008 |
| 8 | 断开连接应答 | 1008 |

当设备未配置成加密模式时，设备默认为非加密模式，非加密模式下的设备应符合 GB/T 20965-2013 中5.1.2的要求。

设备工程密钥管理

配置工程密钥流程要求

管理网关与设备建立连接，应使用管理密钥加密工程密钥，并配置到设备。其配置流程见图4。

建立连接请求

建立连接应答

设置工程密钥请求

设置工程密钥应答

断开连接请求

断开连接应答

管理网关

设备

结束

配置工程密钥流程图

实现该流程采用的报文协议应包括：与设备建立连接、设备返回连接状态、工程密钥配置、返回配置结果。其中工程密钥配置和返回配置应使用管理密钥加密传输，其他协议应采用明文，其组成应符合表2的规定。

- 表2　“配置工程密钥”的协议包报文组成

| 序号 | 报文名称 | 参考协议号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立连接请求 | 2006 |
| 2 | 建立连接应答 | 1006 |
| 3 | 设置工程密钥请求 | 2007 |
| 4 | 设置工程密钥应答 | 1007 |
| 5 | 断开连接请求 | 2008 |
| 6 | 断开连接应答 | 1008 |

校验工程密钥流程要求

校验工程密钥应采用点对点报文收发。其查询流程见图5。

建立连接请求

建立连接应答

校验工程密钥请求

校验工程密钥应答

断开连接请求

断开连接应答

管理网关

设备

结束

校验工程密钥流程图

实现该流程报文协议应包括：与设备建立连接、设备返回连接状态、网关请求随机数、返回设备随机数、工程密钥配置和返回配置结果。工程密钥配置和返回配置应采用管理密钥加密传输,其他报文应采用明文，其组成应符合表3的规定。

- 表3　“校验工程密钥”的协议包报文组成

| - 表4 序号 | 报文名称 | 参考协议号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立连接请求 | 2006 |
| 2 | 建立连接应答 | 1006 |
| 3 | 校验工程密钥请求 | 2013 |
| 4 | 校验工程密钥应答 | 1013 |
| 5 | 断开连接请求 | 2008 |
| 6 | 断开连接应答 | 1008 |

时间同步功能实现流程

时间同步机制

设备上电后应与管理网关进行时间同步，同步完成后应采用加密方式实现KNX报文的收发，实现设备查询等操作。

管理网关系统时间应支持通过网页配置或通过互联网获取。时间同步机制应包括：

上电请求同步；

定期时间同步；

时间异常同步（管理网关和设备）。

上电同步请求

处于加密模式的KNX设备收到广播报后应先验证时间同步指令的合法性，验证通过后执行时间同步操作。设备上电时也应主动发送请求时间同步广播包，此时若收到其他设备的时间同步广播包，则不进行发送时间同步广播包。

网关上电时间同步流程见图6：

网关上电同步流程图

设备上电流程见图7：

设备上电流程图

定期时间同步

管理网关宜每隔12小时发送时间同步广播包，网内的所有设备应一起更新系统时间。其流程见图8：

定期时间同步流程图

时间异常同步

网内设备在进行密文通信时，若报文时间和本地时间相差1分钟以上时，则认为时间异常，此时应发起时间同步请求，管理网关收到同步请求后发送时间同步广播包，同时网内的所有设备将一起更新本地时间。其流程见图9：

时间异常同步流程图

时间同步功能协议应包括：设备请求时间同步和返回时间值。该报文应采用明文+校验形式，校验内容应采用时间戳+工程密钥的哈希运算结果，其组成应符合表4的规定。

- 表4　“时间同步”的协议包报文组成

| 序号 | 报文名称 | 传输方式 | 校验 | 参考协议号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 请求时间同步 | 明文+校验 | Hash（时间戳+工程密钥） | 2002 |
| 2 | 时间同步返回 |  |  | 1002 |

KNX报文加密

KNX报文加密是指将原KNX标准帧进行加密后作为扩展帧数据部分，应符合本文件9.5的要求，发送至总线，加密方式应符合表5的规定。

- 表5　报文加密方式

| 加密内容 | 加密算法 | 密钥 |
| --- | --- | --- |
| KNX标准报文 | SM4算法 | 工程密钥 |

配置要求

执行类设备组地址定义规范要求

组地址定义规则

本文件在 GB/T 20965-2013 中关于KNX组地址3段规则的基础上，对3个字段的作用进行进一步约定，分别表示对象功能、设备类型和设备编号。第一段为对象功能，第二段为设备类型，第三段为设备编号，具体见图10。

X / X / X

设备编号

(8bit)

设备类型

(3bit)

对象功能

(4bit)

组地址定义图

设备对象功能

开关执行器对象

开关执行器对象值定义应符合表6的规定。

- 表6　开关执行器对象功能值

| 对象名称 | 定义值 |
| --- | --- |
| 统控开关功能 | 0 |
| 回路1开关功能 | 1 |
| 回路2开关功能 | 2 |
| 回路3开关功能 | 3 |
| 回路4开关功能 | 4 |
| 回路5开关功能 | 5 |
| 回路6开关功能 | 6 |
| 回路7开关功能 | 7 |
| 回路8开关功能 | 8 |
| 回路9开关功能 | 9 |
| 回路10开关功能 | 10 |
| 回路11开关功能 | 11 |
| 回路12开关功能 | 12 |
| 保留 | 13-15 |

调光执行器对象

调光执行器对象值定义应符合表7的规定。

- 表7　调光执行器对象功能值

| 对象名称 | 定义值 |
| --- | --- |
| 统控开关功能 | 0 |
| 回路1开关功能 | 1 |
| 回路2开关功能 | 2 |
| 回路3开关功能 | 3 |

- 表7　（续）

| 对象名称 | 定义值 |
| --- | --- |
| 回路4开关功能 | 4 |
| 回路1绝对调光功能 | 5 |
| 回路2绝对调光功能 | 6 |
| 回路3绝对调光功能 | 7 |
| 回路4绝对调光功能 | 8 |
| 回路1相对调光功能 | 9 |
| 回路2相对调光功能 | 10 |
| 回路3相对调光功能 | 11 |
| 回路4相对调光功能 | 12 |
| 保留 | 13-15 |

窗帘执行器对象

窗帘执行器对象值定义应符合表8的规定。

- 表8　窗帘执行器对象功能值

| 对象名称 | 定义值 |
| --- | --- |
| 统控开关功能 | 0 |
| 窗帘1开关功能 | 1 |
| 窗帘2开关功能 | 2 |
| 窗帘3开关功能 | 3 |
| 窗帘4开关功能 | 4 |
| 窗帘1设置绝对位置功能 | 5 |
| 窗帘2设置绝对位置功能 | 6 |
| 窗帘3设置绝对位置功能 | 7 |
| 窗帘4设置绝对位置功能 | 8 |
| 窗帘1点动功能 | 9 |
| 窗帘2点动功能 | 10 |
| 窗帘3点动功能 | 11 |
| 窗帘4点动功能 | 12 |
| 保留 | 13-15 |

空调执行器对象

空调执行器对象值定义应符合表9的规定。

- 表9　空调执行器对象功能值

| 对象名称 | 定义值 |
| --- | --- |
| 统控开关功能 | 0 |
| 开关功能 | 1 |
| 模式功能 | 2 |
| 风速功能 | 3 |
| 温度功能 | 4 |
| 保留 | 5-15 |

协议网关

- 协议网关为协议转换型KNX 设备，应由其用户自行定义对象定义值，并以XML文件格式导入管理网关中。

自定义对象

各设备可通过用户自定义对象属性，并以XML格式导入至管理网关之中。

设备类型

8.1.3.1 执行类设备定义值

执行类设备类型定义值应符合表10的规定。

- 表10　执行类设备类型定义值

| 设备类型 | 定义值 |
| --- | --- |
| 开关执行器 | 1 |
| 调光执行器 | 2 |
| 窗帘执行器 | 3 |
| 空调执行器 | 4 |

8.1.3.2 协议网关定义值

协议网关定义值应符合表11的规定。

- 表11　协议网关定义值

| 设备类型 | 定义值 |
| --- | --- |
| 协议网关 | 5 |

8.1.3.3预留设备

预留设备定义值应符合表12的规定。

- 表12　其他设备定义值

| 设备类型 | 定义值 |
| --- | --- |
| 预留设备 | 6~7 |

设备厂家也可以借助该组地址高字节第一比特位和设备类型位进行组合，实现自定义扩展。

注：设备定义值为0时，则该报文广播包，可以被所有设备接收。

设备编号

设备编号定义应根据设备物理地址自动生成，物理地址的低字节即为自动生成的组地址的设备编号。

分配物理地址规范要求

通过管理网关可以分配网内设备的物理地址，分配物理地址协议应包含：查询处于编程状态的设备、返回设备当前信息、写入自动分配的地址和写入成功应答。其中写入自动分配的地址和写入成功应答应使用管理密钥加密传输，其他协议应采用明文，其流程见图11。

建立连接请求

建立连接应答

查询处于编程状态设备请求

查询处于编程状态设备应答

应答

设置物理地址请求

设置物理地址应答

管理网关

设备

断开连接请求

断开连接应答

结束

分配物理地址流程图

报文组成应符合表13的规定。

- 表13　“分配物理地址”的协议包报文组成

| 序号 | 报文名称 | 参考协议号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立连接请求 | 2006 |
| 2 | 建立连接应答 | 1006 |
| 1 | 查询处于编程状态设备请求 | 2003 |
| 2 | 查询处于编程状态设备应答 | 1003 |
| 3 | 设置物理地址请求 | 2015 |
| 4 | 设置物理地址应答 | 1015 |
| 5 | 断开连接请求 | 2008 |
| 6 | 断开连接应答 | 1008 |

分配控制组地址规范要求

执行类设备的组地址应在物理地址配置后根据规则自动生成。

面板等控制类设备的控制组地址应由用户通过管理网关配置，协议应包括：与设备建立连接、建立连接应答、控制组地址表设置、控制组地址表设置返回、断开连接和断开连接应答。其中控制组地址表设置和控制组地址表设置返回应使用管理密钥加密传输，其他协议应采用明文,其流程见图12。

建立连接请求

建立连接应答

控制组地址表设置请求

控制组地址表设置应答

断开连接请求

断开连接应答

管理网关

设备

结束

分配控制组地址流程图

其协议组成应符合表14的规定。

- 表14　 “分配控制组地址”的协议包报文组成

| 序号 | 报文名称 | 参考协议号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立连接请求 | 2006 |
| 2 | 建立连接应答 | 1006 |
| 3 | 控制组地址表设置请求 | 2010 |
| 4 | 控制组地址表设置应答 | 1010 |
| 5 | 断开连接请求 | 2008 |
| 6 | 断开连接应答 | 1008 |

设备查询说明规范要求

设备查询功能应具备以下主要功能：

查询设备信息；

查询控制组地址。

设备信息查询

设备信息查询应包含：设备建立连接、设备返回连接状态、设备信息查询请求、设备信息查询应答、请求断开连接和返回连接状态。信息内容详见第9章。其中设备信息查询请求和设备信息查询应答应使用管理密钥加密传输，其他协议应采用明文,其请求流程见图13。

建立连接请求

建立连接应答

设备信息查询请求

设备信息查询应答

断开连接请求

断开连接应答

管理网关

设备

结束

设备信息查询流程图

其协议组成应符合表15的规定。

- 表15　“设备信息查询”的协议包报文组成

| 序号 | 报文名称 | 参考协议号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立连接请求 | 2006 |
| 2 | 建立连接应答 | 1006 |
| 3 | 设备信息查询请求 | 2011 |
| 4 | 设备信息查询应答 | 1011 |
| 5 | 断开连接请求 | 2008 |
| 6 | 断开连接应答 | 1008 |

控制组地址表查询

控制组地址表查询应包含：与设备建立连接、设备返回连接状态、查询控制组地址表长度、返回控制组地址表长度、查询对应长度控制组地址表、查询控制组地址表应答、请求断开连接和返回连接状态。信息内容详见第9章。其中查询控制组地址表长度、查询控制组地址表长度应答、查询对应长度控制组地址表和查询对应长度控制组地址表应答应使用管理密钥加密传输，其他协议应采用明文，其请求流程见图14。

建立连接请求

建立连接应答

查询控制组地址表长度请求

查询控制组地址表长度应答

查询对应长度控制组地址表请求

查询对应长度控制组地址表应答

管理网关

设备

断开连接请求

结束

断开连接应答

查询控制组地址表流程

其组成见表16。

- 表16　 “查询控制组地址表”的协议包报文组成

| 序号 | 报文名称 | 参考协议号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立连接请求 | 2006 |
| 2 | 建立连接应答 | 1006 |
| 3 | 查询控制组地址表长度请求 | 2012 |
| 4 | 查询控制组地址表长度应答 | 1012 |
| 5 | 查询对应长度控制组地址表请求 | 2014 |
| 6 | 查询对应长度控制组地址表应答 | 1014 |
| 7 | 断开连接请求 | 2008 |
| 8 | 断开连接应答 | 1008 |

接口规范

报文格式

该规范所使用的报文基于 GB/T 20965-2013 中KNX报文的扩展帧部分，其格式应符合表17的规定。

- 表17　报文格式

| CTRL | CTRLE | SA | DA | LG | Data | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 1byte | N byte | 1 byte |

CTRLE域约定报文类型，包括配置类报文、时间同步类报文、加密KNX报文、查询类报文4种。具体应采用 GB/T 20965-2013 中预留的CTRLE中低4位表示报文类型，其位格式见图15。

CTRLE格式

全接口协议定义见附录A接口协议表。

配置类报文

概述

配置类报文应包括：请求连接与返回报文、请求断开连接与返回报文、工程密钥配置与返回报文、组地址配置与返回报文，配置物理地址。配置类报文整体格式应符合表18的规定。

- 表18　配置类报文格式

| CTRL | CTRLE | SA | DA | LG | Data |  |  | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有效字节长度 | 功能码 | 功能数据 |  |
| 1byte | 0B XRRR0001 | 2byte | 2byte | 1byte | 1byte | 1byte | N byte | 1 byte |

其各报文功能码应符合表19的规定：

- 表19　配置类报文功能码

| 名称 | 参考协议号 | 功能码 |
| --- | --- | --- |
| 建立连接请求 | 2006 | 0x00 |
| 建立连接应答 | 1006 | Ox10 |
| 工程密钥配置请求 | 2007 | 0x01 |
| 工程密钥配置应答 | 1007 | 0x11 |
| 物理地址配置请求 | 2015 | 0x02 |
| 物理地址配置应答 | 1015 | 0x12 |
| 配置工作模式请求 | 2009 | 0x03 |
| 配置工作模式应答 | 1009 | 0x13 |
| 控制组地址表配置请求 | 2010 | 0x05 |
| 控制组地址表配置应答 | 1010 | 0x15 |
| 断开连接请求 | 2008 | 0x04 |
| 断开连接应答 | 1008 | 0x14 |

建立连接

建立连接请求Data域（参考协议号2006）格式要求应符合表20的规定。

- 表20　建立连接请求Data域格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 随机数 | 设备ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 0x00 | 4 byte | 4byte（16byte密文） |

请求建立连接应答（参考协议号1006）格式要求应符合表21的规定：

- 表21　建立连接应答Data域格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 随机数 | 设备ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 0x10 | 4 byte | 4byte（16byte密文） |

建立连接功能为密文模式，其中加密内容为设备ID，密钥为管理密钥。

配置工程密钥

配置工程密钥请求报文（参考协议号2007）Data域格式应符合表22的规定。

- 表22　配置工程密钥请求Data域格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 工程密钥 |
| --- | --- | --- |
| 1 byte | 0x01 | 16 byte（16byte密文） |

返回报文（参考协议号1007）格式应符合表23的规定。

- 表23　配置工程密钥应答格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 随机数 | 工程密钥加密随机数校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 0x11 | 4byte | 16 byte（16byte密文） |

管理密钥= root密钥（16byte）+随机数（16byte）通过哈希运算生成的新密钥（取前16字节）；密文=SM4(工程密钥)，密钥为管理密钥。加密模式下，工程密钥为16字节密文。

设置物理地址

设置物理地址请求报文（参考协议号2015）Data域格式应符合表24的规定。

- 表24　设置物理地址请求Data域格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 设备ID | 物理地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 0x02 | 2byte | 2 byte |
|  |  | 16byte密文 |  |

设置物理地址应答报文（参考协议号1015）Data格式应符合表25的规定。

- 表25　设置物理地址Data域应答格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 状态码 |
| --- | --- | --- |
| 1byte | 0x22 | 1byte（16byte密文） |

设置物理地址报文在加密模式下应采用管理密钥加密。

配置工作模式

配置工作模式请求报文（参考协议号2009）Data域格式应符合表26的规定。

- 表26　配置工作模式Data域格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 设备ID | 工作模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 0x03 | 2byte | 1byte |
|  |  | 16byte密文 |  |

配置工作模式应答报文（参考协议号1009）Data格式应符合表27的规定。

- 表27　配置工作模式Data域应答格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 状态码 |
| --- | --- | --- |
| 1byte | 0x13 | 1byte（16byte密文） |

配置工作模式报文在加密模式下应采用管理密钥加密。

配置控制组地址表

- 设置对应长度控制组地址表数据域报文（参考协议号2010）Data域格式应符合表28的规定：

- 表28　设置对应长度控制组地址表Data域格式

| 密文长度 | 功能码 | 起始控制组地址表地址 | 设置长度 | 表1 | 表2 | ........ | 表n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 0x05 | 1byte | 1byte | 4byte | 4byte | ........ | 4byte |
|  |  | 密文 |  |  |  |  |  |

- 返回对应长度控制组地址表数据域报文（参考协议号1010）格式要求见表29。

- 表29　查询对应长度控制组地址表Data域应答格式

| 密文长度 | 功能码 | 状态码 |
| --- | --- | --- |
| 1 byte | 0x15 | 1byte（16byte密文） |

配置控制组地址表报文在加密模式下应采用管理密钥加密。

断开连接

断开连接报文（参考协议号2008）Data域格式要求应符合表30的规定。

- 表30　断开连接Data域格式

| 功能码 | 随机数 | 设备ID |
| --- | --- | --- |
| 0x04 | 4 byte | 4byte（16byte密文） |

断开连接应答Data域(参考协议号1008)格式要求应符合表31的规定。

- 表31　断开应答格式

| 功能码 | 随机数 | 设备ID |
| --- | --- | --- |
| 0x14 | 4 byte | 4byte（16byte密文） |

断开连接功能为密文模式，其中加密内容为设备ID，密钥为管理密钥。

时间同步类报文

概述

时间同步类报文包括请求时间同步报文和时间同步返回报文。其主体报文格式表32的规定。

- 表32　时间同步类报文格式

| CTRL | CTRLE | SA | DA | LG | Data |  |  | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有效字节长度 | 功能码 | 功能数据 |  |
| 1byte | 0B XRRR0010 | 2byte | 2byte | 1byte | 1byte | 1byte | N byte | 1 byte |

时间同步报文分为请求时间同步和请求时间同步返回2条报文，其报文内容是基于KNX标准协议中的扩展包的功能补充。时间同步报文采用时间同步类的CTRLE域，该报文为目的地址为0的广播包报文。

其各报文功能码应符合表33的规定。

- 表33　时间同步类报文功能码

| 功能 | 参考协议号 | 请求时功能码 |
| --- | --- | --- |
| 时间同步 | 2002 | 0x00 |
| 时间同步应答 | 1002 | Ox10 |

请求时间同步报文格式

请求时间同步时应将时间戳和工程密钥进行哈希运算并发送，从而进行报文有效性确认，请求时间同步报文（参考协议号2002）Data域格式应符合表34的规定。

- 表34　时间同步Data域格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 时间戳 | 哈希值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 0x00 | 4byte | 时间戳+工程密钥进行哈希运算 |

时间同步报文应答

时间同步返回时应将时间戳和工程密钥进行哈希运算并发送，从而进行返回报文有效性确认， 时间同步报文（参考协议号1002）返回Data域格式应符合表35的规定。

- 表35　时间同步Data域应答格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 时间戳 | 哈希值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 0x10 | 4byte | 时间戳+工程密钥进行哈希运算 |

查询类报文

概述

查询类报文应包括：查询设备信息与返回报文、工程密钥读取与返回报文、 查询控制组地址表报文、查询编程状态与返回报文。查询类报文格式应符合表36的规定。

- 表36　查询类报文格式

| CTRL | CTRLE | SA | DA | LG | Data |  |  | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有效字节长度 | 功能码 | 功能数据 |  |
| 1byte | 0B XRRR1001 | 2byte | 2byte | 1byte | 1byte | 1byte | N byte | 1 byte |

其各报文功能码应符合表37的规定。

- 表37　查询类报文功能码

| 功能 | 参考协议号 | 功能码 |
| --- | --- | --- |
| 查询设备信息请求 | 2011 | 0x00 |
| 查询设备信息应答 | 1011 | Ox10 |

表37 （续）

| 功能 | 参考协议号 | 功能码 |
| --- | --- | --- |
| 查询控制组地址表长度请求 | 2012 | 0x01 |
| 查询控制组地址表长度应答 | 1012 | 0x11 |
| 查询对应长度控制组地址表请求 | 2014 | 0x02 |
| 查询对应长度控制组地址表应答 | 1014 | 0x12 |
| 查询编程状态请求 | 2003 | 0x03 |
| 查询编程状态应答 | 1003 | 0x13 |
| 工程密钥校验请求 | 2007 | 0x04 |
| 工程密钥校验应答 | 1007 | 0x14 |

查询设备信息

通过网关发送查询指令查询某一设备的ID和固件版本时，请求和返回的报文功能数据应先进行SM4加密后发送，请求查询设备信息报文（参考协议号2011）格式应符合表38的规定。

- 表38　查询设备信息Data域格式

| 有效字节长度 | 查询设备信息功能码 | 设备ID |
| --- | --- | --- |
| 1 byte | 0x00 | 4byte（16byte密文） |

查询请求返回报文（参考协议号1011）格式应符合表39的规定。

- 表39　查询设备信息Data域应答格式

| 有效字节长度 | 查询内容功能码 | 设备类型 | 设备ID | 版本信息 | 工作模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 0x10 | 1byte | 2 byte | 2 byte | 1byte |
|  |  | 密文 |  |  |  |

查询设备信息为密文模式时，密钥应为管理密钥。

查询编程状态

查询处于编程状态设备请求报文（参考协议号2003）格式应符合表40的规定。

- 表40　查询编程状态Data域格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 设备ID |
| --- | --- | --- |
| 1byte | 0x03 | 4byte） |

查询处于编程状态设备应答返回报文（参考协议号1003）格式应符合表41的规定。

- 表41　查询编程状态Data域应答格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 设备类型 | 设备ID | 版本信息 | 工作模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 0x13 | 1byte | 2 byte | 2 byte | 1byte |

该报文在加密和非加密模式下均为明文

查询控制组地址表

查询控制组地址表报文功能码应符合相关数据域明文格式要求。

查询控制组地址表长度请求报文（参考协议号2012）Data域格式应符合表42的规定。

- 表42　查询控制组地址表Data域格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 设备ID |
| --- | --- | --- |
| 1 byte | 0x01 | 4byte（16byte密文) |

返回查询控制组地址表报文（参考协议号1012）Data域格式应符合表43的规定。

- 表43　查询控制组地址表Data域应答格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 控制组地址表长度 |
| --- | --- | --- |
| 1 byte | 0x01 | 1 byte（密文） |

查询对应长度控制组地址表请求报文（参考协议号2014）Data域格式应符合表44的规定。

- 表44　查询对应长度控制组地址表请求数据域格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 起始控制组地址表地址 | 查询长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 0x02 | 1byte | 1byte |
|  |  | 密文 |  |

返回对应长度控制组地址表报文（参考协议号1014）Data域格式应符合表45的规定。

- 表45　查询对应长度控制组地址表数据域应答格式

| 有效数据长度 | 功能码 | 表1 | 表2 | ........ | 表n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 0x12 | 4byte | 4byte | ........ | 4byte |
|  |  | 密文 |  |  |  |

工程密钥校验

通过管理网关发送请求校验某一设备的工程密钥时，请求和返回的报文数据域应先进行加密后发送。请求校验工程密钥报文（参考协议号2007）Data域格式应符合表46的规定。

- 表46　工程密钥校验请求Data域格式

| 密文长度 | 功能码 | 设备ID | 随机数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 0x04 | 4byte | 4byte |
|  |  | 密文 |  |

请求返回工程密钥报文（参考协议号1007）Data域格式应符合表47的规定。

- 表47　工程密钥校验应答Data域应答格式

| 密文长度 | 功能码 | 工程密钥加密随机数校验 |
| --- | --- | --- |
| 1byte | 0x14 | 16byte密文 |

KNX加密报文格式

KNX加密报文是KNX标准帧的内容经过加密后的报文，上电工作时加密包报文结构应符合表48的规定。

- 表48　上电工作时加密包报文结构

| CTRL | CTRLE | SA | DA | LG | 时间戳 | Data | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 1byte | 4byte | N byte | 1 byte |

当报文类型为时间同步类报文时，数据域应为明文发送，采用哈希校验；当报文为标准帧加密报文或查询类报文时，数据域应为密文发送，加密算法采用SM4加密算法，加密方式对比应符合表49的规定。

- 表49　时间同步类与KNX标准报文数据加密方式对比

| 报文类型 | 数据加密方式 |
| --- | --- |
| 时间同步类 | 明文+哈希校验 |
| KNX标准帧 | SM4加密密文 |

KNX标准帧加密应将KNX标准帧整体进行加密，再通过扩展帧报文发送至总线，其报文加密方式以及密文格式见图16。

| 标准KNX数据 CTRL | SA | DA | AT,NPCI,LG | Data | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 2byte | 2byte | 1byte | n byte | 1 byte |

| 准备加密数据 时间戳 | CTRL | SA | DA | AT,NPCI,LG | Data | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4byte | 1byte | 2byte | 2byte | 1byte | n byte | 1 byte |

KNX扩展帧

| CTRL | CTRLE | SA | DA | LG | 有效长度 | Data | 校验 | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 1byte | 1byte | n byte | 1byte | 1 byte |

有效长度：密文解密后的有效数据

密钥：工程密钥

校验：Data域内容的CRC-8校验

KNX标准帧报文加密方式以及密文格式

附  录  A（资料性）

接口协议表

接口协议表如表A.1所示。

接口协议表

| 序号 | 功能 | 参考协议号 | 功能码 | 协议指令名称 | 传输方向 | 协议类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间同步 | 2002 | 0x00 | 请求时间同步 | 设备一>网关 | 广播包 |
|  |  | 1002 | 0x10 | 时间同步返回 | 网关一>设备 | 广播包 |
| 2 | 查询 | 2003 | 0x03 | 查询处于编程状态设备请求 | 网关一>设备 | 广播包 |
|  |  | 1003 | 0x13 | 查询处于编程状态设备应答 | 设备一>网关 | 广播包 |
|  |  | 2011 | 0x00 | 设备信息查询请求 | 网关一>设备 | 点对点 |
|  |  | 1011 | 0x10 | 设备信息查询应答 | 设备一>网关 | 点对点 |
|  |  | 2012 | 0x01 | 查询控制组地址表长度请求 | 网关一>设备 | 点对点 |
|  |  | 1012 | 0x11 | 查询控制组地址表长度应答 | 设备一>网关 | 点对点 |
|  |  | 2014 | 0x02 | 查询对应长度组控制地址表请求 | 网关一>设备 | 点对点 |
|  |  | 1014 | 0x12 | 查询对应长度控制组地址表应答 | 设备一>网关 | 点对点 |
|  |  | 2013 | 0x04 | 工程密钥校验请求 | 网关一>设备 | 点对点 |
|  |  | 1013 | 0x14 | 工程密钥校验应答 | 设备一>网关 | 点对点 |
| 3 | 配置 | 2006 | 0x00 | 建立连接请求 | 网关一>设备 | 点对点 |
|  |  | 1006 | 0x10 | 建立连接应答 | 设备一>网关 | 点对点 |
|  |  | 2008 | 0x04 | 断开连接请求 | 网关一>设备 | 点对点 |
|  |  | 1008 | 0x14 | 断开连接应答 | 设备一>网关 | 点对点 |
|  |  | 2007 | 0x01 | 设置工程密钥请求 | 网关一>设备 | 点对点 |
|  |  | 1007 | 0x11 | 设置工程密钥应答 | 设备一>网关 | 点对点 |
|  |  | 2010 | 0x05 | 控制组地址表设置请求 | 网关一>设备 | 点对点 |
|  |  | 1010 | 0x15 | 控制组地址表设置应答 | 设备一>网关 | 点对点 |
|  |  | 2015 | 0x02 | 设置物理地址请求 | 网关一>设备 | 点对点 |
|  |  | 1015 | 0x12 | 设置物理地址应答 | 设备一>网关 | 点对点 |
|  |  | 2009 | 0x03 | 配置工作模式请求 | 网关一>设备 | 点对点 |
|  |  | 1009 | 0x13 | 配置工作模式应答 | 设备一>网关 | 点对点 |
| 4 | 标准KNX报文接收 | 2006 |  | 标准KNX报文接收 | 总线一>设备 | 广播包 |
|  | 标准KNX报文发送 | 1006 |  | KNX密文包 | 设备一>总线 | 广播包 |

参考文献

[1]　GB/T　22239-2019　信息安全技术　网络安全等级保护基本要求

[2]　GB/T　35318-2017	　公安物联网感知终端安全防护技术要求

[3]　GB/T　35592-2017	　公安物联网感知终端接入安全技术要求

[4]　GB/T　37024-2018	　信息安全技术　物联网感知层网关安全技术要求

[5]  GB/T　39786-2021　信息安全技术 信息系统密码应用基本要求

[6]  GA/T　1781-2021　公共安全社会视频资源安全联网设备技术要求