| ICS | 27.180 |
| --- | --- |
| CCS | F 11 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

海上风电场 雷电预警系统技术规范

Technical specification of thunderstorm warning systems for offshore wind farms

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 资料数据	1

5 系统构成和功能	2

6 预警	3

7 运行维护	4

附录A（资料性） 海上风电场雷电预警装置安装示意	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省风电装备标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：国家风电设备质量检验检测中心（江苏）、江苏省气象灾害防御技术中心、金风科技股份有限公司、北京乾源风电科技有限公司、华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司、中广核新能源投资（深圳）有限公司江苏分公司、中电建新能源集团股份有限公司、中国三峡新能源(集团)股份有限公司江苏分公司、盐城市气象局。

本文件主要起草人：张学军、孙同金、谷群远、焦雪、叶霖、陈立云、庄严、姚中原、张锋、张立鹏、徐卫利、李锐、杨金宝、邱成龙。

海上风电场 雷电预警系统技术规范

范围

本文件规定了海上风电场雷电预警系统的数据资料、系统构成和功能以及预警和运行维护要求。

本文件适用于海上风电场的雷电预警系统。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.16  环境试验 第2部分：试验方法 试验J和导则：长霉

GB/T 2423.18  环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 38121  雷电防护 雷暴预警系统

QX/T 262-2015  雷电临近预警技术指南

QX/T 405-2017  雷电灾害风险区划技术指南

QX/T 621 气象观测资料质量控制 天气雷达

术语和定义

GB/T 38121界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

雷闪  lightning flash

大气中发生一次或以上闪击的放电现象。

注：放电现象可发生在云内、云对云、云对大气、以及云对地之间。

监测区域  monitoring area

能监测到雷电活动以便对目标区域进行有效预警的地理区域。

资料数据

基本原则

海上风电场雷电预警系统所采用的资料数据遵循实时性、可靠性、易获取的原则。

数据类型

海上风电场雷电预警系统应综合使用大气电场、闪电定位和气象雷达资料，各资料要求见表1，海上风电场雷电预警相关设备安装位置参见附录A。

风电场雷电预警系统资料数据

| 资料种类 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大气电场资料 | 变化率 | —— |
| 闪点定位资料 | 回击经度、纬度、强度 | —— |
| 雷达资料 | 回波强度、回波顶高 | 原始数据需经格点化处理成按等经纬网格排列的数据。 |

数据质量控制

大气电场数据宜进行现场标校。

闪电定位数据宜按QX/T 405-2017中5.2.2.1的要求进行质量控制。

雷达资料应按QX/T 621中的要求进行质量控制。

系统构成和功能

系统构成

风电场雷电预警系统宜包括：

——雷电探测模块：含大气电场仪、闪电定位系统、气象雷达等。

——数据处理模块：配置支持雷电探测数据的通信、接收、存储、计算与应用发布的硬件和软件。

——用户端：含电脑端、移动端、数据接口服务等一种或多种雷电预警信息接收端。

系统功能

基本功能

风电场雷电预警系统的基本功能包括：

——雷电活动实时监测：应具备风电场区域大气电场实时监测功能；

——0～2h雷电发邻近预警产品，包括雷电预警级别、雷电预警时间、预警区域、预警解除等信息；

——雷电历史数据统计查询：具备风电场区域内雷电监测信息和预警信息查询、统计分析功能。

数据接口要求

海上风电场雷电预警系统软件软件宜并入风电场数据采集与监控系统（SCADA）或预留风电场可接受的通讯协议接口。

雷电预警设备要求

雷电预警设备设计应满足“防盐雾、防潮湿、防霉菌”的三防要求，盐雾试验满足GB/T 2423.18中的严酷等级1，湿热试验满足GB/T 2423.4中的“高温40℃，循环次数12”霉菌试验满足GB/T 2423.16中的“方法1-严酷登记1 28d”,防护等级应达到GB/T 4208中的IP65等级。

预警算法

雷电预警算法宜综合采用大气电场资料、闪电定位资料、气象雷达资料，通过区域识别、追踪和外推算法、多资料集成预报方法或其它成熟算法得到雷电预警信息。区域识别、追踪和外推算法、多资料集成预报方法见QX/T 262-2015中的附录A。

若采用大气电场资料进行预警时，应综合考虑阈值、变化率、极性等指标。

预警

探测区域

海上风电场雷电预警系统的警戒范围不宜小于40 km。当风电场采用多个雷电预警系统时，可通过雷电预警系统组网的方式扩大雷电预警探测范围。

数据处理

报警触发

风电场雷电预警系统在警戒范围内监测到电场动态变化达到预警限值并综合雷达等数据后发出相应等级的预警信息。

数据传输及保存

风电场雷电预警系统的报警信息应接入风电场SCADA系统。当雷电预警系统发出不同等级的预警信息，可通过SCADA系统和场内广播及场内通讯设备对雷电预警信息进行有效的传递；雷电预警信息应保存3年以上。

提前时间

海上风电场的雷电预警的提前时间应一般为0～2 h。

预警信息分级

预警信息分级包括：

——I级预警：在未来2 h或以上可能出现雷电活动的时段发出的警报信息；

——II级预警：在未来1 h～2 h内即将发生雷电活动的时段发出的警报信息；

——III级预警：在未来0.5 h～1 h内即将发生雷电活动的时段发出的警报信息。

处置

在计划作业前收到雷电预警信息，应根据雷电预警信息的等级和雷电预警提前时间变更作业计划，调整作业程序，在保障人员安全的条件下有序开展作业。

在作业中收到雷电预警信息，应立即安排停止相关作业，应立即安排停止相关作业，组织人员躲避，降低因雷电导致的人身安全风险。

信息推送与解除

风电场雷电预警系统监测数据达到预警算法中的相应阈值后，应实时向用户端推送相应级别的雷电预警信息。

当风电场雷电预警系统监测数据连续30 min未达到预警算法中的相应阈值，应实时向用户端推送雷电预警解除信息。

运行维护

运行

应配备专门的人员，负责监测雷电预警系统设备的运行情况、现场处理简单的故障，无法处理的故障应及时报修。

维护

应定期对雷电预警设备设施进行检查，及时发现腐蚀、损坏和安全隐患。

应实时检查雷电预警系统主机通讯和雷电预警信息数据的保存状态。

（资料性）
海上风电场雷电预警装置安装示意

海上风电场雷电预警设备安装位置见图A.1。

海上风电场雷电预警设备安装位置示意

标引序号说明：

1——路上气象雷达；

2——海上风力发电机组；

3——海上风电场雷电预警设备；

4——海上风电场升压站。