ICS 27.140

CCS P 55

DB32

江苏省地方标准

DB 32/T      —XXXX

公路堰筑隧道设计规范

Specification for design of road cofferdam tunnels

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本规定	2

5　总体设计	2

5.1　一般规定	2

5.2　隧道位置选择	2

5.3　隧道线形设计	3

5.4　隧道横断面设计	3

5.5　横通道设计	3

5.6　设备用房	3

6　结构与防水	4

6.1　一般规定	4

6.2　结构计算	4

6.3　结构抗浮设计	5

6.4　结构构造	5

6.5　防水与耐久性设计	6

7　围堰工程	7

7.1　一般规定	7

7.2　围堰选型与布置	9

7.3　土围堰设计	10

7.4　钢围堰设计	10

7.5　堰基处理	11

7.6　围堰拆除	11

8　基坑工程	11

8.1　一般规定	11

8.2　支护选型与布置	12

8.3　地下水控制	12

8.4　基坑开挖与回填	13

9　地基与基础	13

9.1　一般规定	13

9.2　地基计算	13

9.3　地基处理	14

9.4　桩基础	14

10　运营维护设施	14

10.1　一般规定	14

10.2　通风设施	15

10.3　照明设施	15

10.4　监控设施	16

10.5　应急通信设施	16

10.6　火灾检测与报警设施	16

10.7　排水设施	16

10.8　消防给水设施	17

10.9　供配电设施	17

10.10　接地设施	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省交通运输厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：江苏省交通工程建设局、华设设计集团股份有限公司。

本文件主要起草人：蒋振雄、姚宇、方忠强、缪玉玲、夏文俊、刘毅、张德民、孙颖、周欣、王昊平、岳犇、黄飞、张宇、赵硕、温亚楠、贺立新、凌欢语。

公路堰筑隧道设计规范

范围

本文件规定了公路堰筑隧道设计的总体设计、结构与防水、围堰工程、基坑工程、地基与基础、运营维护设施等相关要求。

本文件适用于各级新建公路堰筑隧道设计。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50286  堤防工程设计规范

GB/T 51295  钢围堰工程技术标准

GB 51309  消防应急照明和疏散指示系统技术标准

GB/T 51336  地下结构抗震设计标准

GB 55001  工程结构通用规范

JGJ 94  建筑桩基技术规范

JGJ 120  建筑基坑支护技术规程

JTG 2120  公路工程结构可靠性设计统一标准

JTG 2232  公路隧道抗震设计规范

JTG/T 3310  公路工程混凝土结构耐久性设计规范

JTG 3363  公路桥涵地基与基础设计规范

JTG D70/2  公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施

术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

- 堰筑隧道 cofferdam tunnel

设置临时或永久挡水围堰，在围堰内采用明挖法修建的隧道。

- 围堰分期 periodization of cofferdam

为满足水力流通、行洪或航道通行要求设定的围堰施工时段。

- 首仓围堰the first cofferdam stage

与水域堤防连接的围堰仓段。

- 二次围堰the secondary perpendicular cofferdam

水中翻交施工时，设置于已建结构上方及两侧的围堰。

- 回水 backwater

结构回填后、围堰拆除前，有序恢复水面的过程。

基本规定

应考虑航道、水文、堤防等建设条件，对隧址方案进行综合比选，总体线形应满足安全、舒适的要求。

隧道主体结构应按永久构筑物设计，满足强度、变形、稳定性、耐久性、耐火、防洪、抗浮、防水及抗震等要求。

防排水设计应遵循“以防为主、堵排截相结合”的原则，采用“以混凝土结构自防水为根本、以接缝防水为重点、辅以柔性外包防水层”的综合防水体系。

围堰工程应遵循安全可靠、就地取材、便于施工及拆除的设计原则，具有抵抗风、浪、流和潮汐等功能，并满足通航、行洪等要求。

基坑工程应保障隧道施工及周边环境的安全，并为主体结构施工预留足够空间。

地基与基础应满足承载力要求，并满足设计工作年限内主体结构变形控制的要求。

应根据隧道长度、交通量等设置完善的通风、照明、消防、排水、供电及监控等运营管理设施，并做完善的防灾、逃生及救援设计。

总体设计

一般规定

应根据建设条件、路网规划、公路等级、交通功能及可持续发展的要求，合理确定堰筑隧道位置、平纵线形指标、接线衔接方式和横断面布置等。

总体设计应满足通风、消防、照明、监控、防洪（涝）、安全疏散、环保、节能等要求。

隧道风井、地面疏散口、敞开段、洞口等开孔下缘标高应至少高出100年一遇洪水位0.5 m以上，并按300年一遇洪水位校核。无法满足时，应设置防淹设施。

隧道位置选择

隧道位置应根据规划、接线、防洪、航运、耕地保护及生态环境保护等要求综合确定，并宜满足下列要求：

避开锚地、码头、文物、水源保护地等；

设置在地形平坦、岸线平缓、流速较小的水域，当无法避开穿越深槽、岸线陡变、急弯河道及流速较大的水域时，应采取切实可靠的工程技术措施；

选择抗震有利地段，无法满足时应采取有效措施。

洞口距岸堤坡脚宜大于50 m。

隧道线形设计

隧道总体线形应满足安全、舒适、顺畅、快捷的要求，综合考虑路线总体走向、地质、地形、航道、岸堤、水文、通风和沿线障碍物等因素。

高速公路、一级公路平面线形宜采用直线或不设加宽的曲线，超高值宜小于4.0%。隧道轴线与堤防、航道、行洪通道等交角宜大于60°。

隧道宜采用浅埋型式，隧道最小覆土厚度宜大于1 m，并满足水利、航道等要求。纵断面线形宜采用“V”形或“W”形。

隧道横断面设计

横断面设计应进行功能分区，并满足行车安全、运营维护、应急救援等需求。

隧道宜采用整幅式横断面。

隧道路面横坡坡率宜采用1.5%～2.0%。当隧道横坡与路基段横坡有差异时，宜在暗埋段以外的敞开段或路基段完成横坡顺接过渡。

高速公路和一级公路特长隧道、长隧道宜设硬路肩。当不设硬路肩或硬路肩宽度小于2.5 m时，单洞两车道隧道应设紧急停车带，单洞三车道隧道宜设紧急停车带，单洞四车道隧道可不设紧急停车带。

单车道匝道隧道应设硬路肩。

隧道结构内轮廓在满足建筑限界要求的前提下，应充分利用空间，合理布置交通工程与附属设施，并预留施工误差、结构变形等富余量。结构内轮廓与行车限界线最小间距不宜小于100mm，与检修道限界线最小间距不宜小于50 mm。

特长隧道宜设纵向疏散通道，并在两端设置直通地面的疏散口。疏散通道限界宽度不应小于2.0 m，限界高度不应小于2.5 m。

隧道设置中间管廊时，可不设左侧检修道。

隧道应在侧向宽度内设路面排水沟。

横通道设计

隧道双向行车孔之间应设人行横通道，并符合下列规定：

- 限界宽度不应小于2.0 m，限界高度不应小于2.5 m；

- 设置间距宜为100 m～150 m，并不应大于350 m。

长、特长隧道双向行车孔之间应设车行横通道，并符合下列规定：

- 限界宽度不应小于4.5 m，限界高度应与行车道限界高度一致；

- 设置间距宜为750 m，并不应大于1000 m；中、短隧道可不设。

设备用房

地下配电房、泵房、风机房等设备用房宜与隧道结构协同设计。

结构与防水

一般规定

主体结构设计应根据地质条件、水文条件、地形地貌和环境保护等要求，结合隧道埋置深度，按照理论计算、工程类比相结合的方式选择结构型式。

主体结构设计宜采用以概率理论为基础、以分项系数表达的极限状态设计方法。主体结构承载能力极限状态和正常使用极限状态的计算或验算应符合GB 55001和JTG 2120的规定。

主体结构应采用现浇钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于100年，安全等级一级；可更换、修复构件可采用预制结构，设计使用年限不应低于30年。

主体结构设计应区分下列设计状况：

- 持久设计状况，适用于主体结构正常使用情况；

- 短暂设计状况，适用于主体结构施工和维修等临时情况；

- 偶然设计状况，适用于主体结构遭受沉船、锚击、火灾、爆炸、车辆撞击等异常情况；

- 地震设计状况，适用于主体结构遭受地震时的情况。

主体结构设计选定的设计状况，应涵盖施工和使用过程中的各种不利情况。各种设计状况均应进行承载能力极限状态设计，持久设计状况尚应进行正常使用极限状态设计。对每种设计状况，均应考虑各种不同的作用组合，以确定作用控制工况和最不利的效应设计值。

应同步进行预留预埋孔洞及构造设计，并合理考虑施工工艺等要求。

结构计算

主体结构内力和变形、裂缝等计算或验算及构造应符合GB 50010、JTG 2232及GB/T 51336的规定。

横断面内力计算应根据覆土厚度、水位高度、地层情况、地面超载分布等因素分段进行计算，并符合下列规定：

- 采用荷载-结构法，以支承弹簧模拟基底反力或桩基；

- 按照围护结构与主体结构之间的构造形式和结合情况，选用与其受力特征相符的计算模型。

遇到下列情况时，宜按空间受力进行计算：

- 主体结构突变或荷载突变处；

- 与主体结构合设的附属设备用房处；

- 其他空间受力作用明显处。

风机等重大设备预埋件、尺寸较大的预留孔洞、壁龛等应进行局部结构计算。

主体结构、附属设备用房结构构件的最大挠度应按作用的准永久组合，并考虑长期作用的影响进行计算，其计算值不应超过表1规定的挠度限值。当L0≥构件长度时，宜在构件制作时预先起拱，验算时可将计算所得的挠度值减去起拱值，但起拱度需在设计文件中明确。

表1 隧道钢筋混凝土结构或构件挠度限值

| 构件类型 |  | 挠度限值 |
| --- | --- | --- |
| 顶板（梁）、底板（梁）、楼板（梁）及楼梯构件等 | 当L0≤7m时 | L0/200 |
|  | 当7m＜L0≤9m时 | L0/250 |
|  | 当L0＞9m时 | L0/300 |
| 注：L0为构件的计算跨度。 |  |  |

结构抗浮设计

6.3.1 主体结构在施工和使用阶段应按式（1）和式（2）进行抗浮验算：

（1）

（2）

式中：

Ff——浮力设计值（kN）；

Gk——隧道自重及其上作用的永久作用标准值之和（kN），隧道排开水体积V范围内采用总重度，其余采用有效重度；

γf——抗浮分项系数，施工阶段当底板泄水孔封堵后取为1.05；使用阶段不考虑结构与土体之间摩阻力时取为1.05，考虑结构与土体之间摩阻力时取为1.10；

n——抗拔桩数量；

Rtd——桩基抗拔承载力容许值；

γb——浮力作用分项系数，施工阶段当底板设泄水孔时取为0，其余情况取为1.0；

γw——水的重度；

V——隧道排开水的体积（m3）。

结构构造

根据隧道功能和受力要求，主体结构断面可采用矩形、折板拱或空箱等型式。

隧道敞开段主体结构端墙、侧墙高于地面部分应符合下列规定：

- 端墙、侧墙出地面高度应满足防洪要求和防水层设置要求，墙顶高于设计洪水位不宜小于0.5m；

- 当端墙、侧墙外侧设有道路时，端墙、侧墙高于地面部分应满足防撞要求；

- 端墙、侧墙出地面高度应满足防坠落要求，高度值不应低于1.1 m。

主体结构变形缝设置应符合下列规定：

- 间距应根据地层条件、结构形式、荷载作用、材料性质和温度变化等因素综合确定；

- 应避开附属设备用房等结构断面形式发生变化的位置；

- 宜避开地层、荷载突变处。

应根据受力情况、施工工艺和工序、混凝土收缩、环境温度等设置主体结构施工缝。

钢筋的锚固与连接应符合GB 50010的有关规定，并应符合下列规定：

- 主体结构顶板与侧墙、底板与侧墙应互相锚固，隔墙主筋应锚入顶、底板，锚固长度不应小于抗震锚固长度LaE；

- 主体结构横向主筋宜采用机械连接或焊接。

主体结构按单向板计算时，板跨厚比不宜大于30。

主体结构板、墙宜采用双层双向配筋，隧道横向配筋率不宜小于0.2%，横向受拉侧配筋率不宜高于1.5%；隧道纵向分布钢筋配筋率不宜小于0.2%；当变形缝间距较大时，宜适当增加纵向配筋率；双层钢筋网之间宜采用拉结筋连接，拉结筋直径不宜小于8 mm，间距不宜大于500 mm。

混凝土板、墙上预留孔洞或壁龛应根据孔洞或壁龛的形状和大小进行补强设计，补强构造应符合国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（22G101）的有关规定。

防水与耐久性设计

隧道工程防水等级应为一级。

主体结构应采用防水混凝土，抗渗等级不低于P8，并应采取减少开裂的技术措施。

主体结构及接缝防水设防措施应按表2选用。

表2 主体结构及接缝防水设防要求

| 工程部位 | 防水措施 | 设防要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 防水混凝土 | 不应少于3种 | 应选 |
|  | 防水卷材 |  | 至少选1种 |
|  | 防水涂料 |  |  |
|  | 水泥基防水材料（防水砂浆或外涂型水泥基渗透结晶防水材料） |  | 可选 |
| 施工缝 | 中埋式止水带 | 不应少于2种 | 应选 |
|  | 遇水膨胀止水胶（条） |  | 宜选1种 |
|  | 预埋注浆管 |  |  |
|  | 混凝土界面处理剂或外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 |  | 可选 |
|  | 外贴式止水带 |  |  |
| 后浇带 | 补偿收缩混凝土 | 不应少于2种 | 应选 |
|  | 中埋式止水带 |  | 宜选1种 |
|  | 外贴式止水带 |  |  |
|  | 遇水膨胀止水胶（条） |  | 可选 |
|  | 预埋注浆管 |  |  |
| 变形缝 | 中埋式中孔型橡胶止水带 | 不应少于3种 | 应选 |
|  | 可卸式止水带 |  | 至少选1种 |
|  | 外贴式中孔型止水带 |  |  |
|  | 密封嵌缝材料 |  |  |
|  | 外涂（加强）防水涂料 |  | 宜选1种 |
|  | 外贴（加强）防水卷材 |  |  |
| 注：采用双层防水涂料时，如双层涂料一次性涂刷成型，则视为1种防水设防。 |  |  |  |

一般环境中，隧道结构最大裂缝宽度应符合表3的规定；近海或海洋氯化物环境中，隧道结构最大裂缝宽度应符合表4的规定。其他环境中最大裂缝宽度限值尚应符合JTG/T3310的有关规定。隧道结构最大裂缝宽度计算时，当保护层的实际厚度大于30 mm时，保护层厚度取30 mm。

表3 一般环境中钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度限值

| 类别 | 部位 | 最大裂缝宽度限值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 暗埋段 | 顶板、底板、侧墙 | 0.20 |
|  | 中隔墙、中板 | 0.30 |
| 敞开段 | 底板、侧墙 | 0.15 |
| 其他构件 |  | 0.30 |

表4 近海或海洋氯化物环境中钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度限值

| 类别 | 部位 | 最大裂缝宽度限值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 暗埋段 | 顶板、底板、侧墙 | 0.15 |
|  | 中隔墙、中板 | 0.30 |
| 敞开段 | 底板、侧墙 | 0.15（0.10） |
| 其他构件 |  | 0.30 |
| 注：（）数值在环境作用等级为III-E、III-F中采用。 |  |  |

主体结构构件中受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径，最外层钢筋的混凝土保护层最小厚度应符合表5的规定。

表5隧道主体结构混凝土保护层的最小厚度

| 结构类别 |  |  | 混凝土保护层的最小厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶、底板（梁）、侧墙、壁柱 |  | 迎土/水面 | 50 |
|  |  | 背土/水面 | 35 |
| 叠合墙 | 地下连续墙 | 迎土/水面 | 70 |
|  |  | 背土/水面 | 50 |
|  | 内衬墙 | 迎土/水面 | 30 |
|  |  | 背土/水面 | 35 |
| 复合墙 | 地下连续墙 | 迎土/水面 | 70 |
|  |  | 背土/水面 | 70 |
|  | 侧墙 | 迎土/水面 | 50 |
|  |  | 背土/水面 | 35 |
| 中板（梁）、中间柱 |  | / | 30 |
| 注：在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片时，网片钢筋的保护层最小厚度为25mm。 |  |  |  |

主体结构宜采用同一强度等级的混凝土，混凝土强度等级、配合比（水胶比、胶凝材料和矿物掺和料用量）、氯离子含量、碱含量与硫酸盐含量等耐久性指标应符合JTG/T 3310中的有关规定。

围堰工程

一般规定

围堰工程的设计工作年限不应小于基坑、主体结构施工周期。

围堰工程安全等级应根据其设计工作年限、围堰高度按表6确定；围堰工程安全等级按表中各因素分别确定的最高级别定级；二、三级围堰在淤泥层厚度大、流速快、波浪高等条件下，需提高一级安全等级；确定围堰安全等级时需按最大围堰高度确定。

表6 围堰安全等级划分表

| 安全等级 | 设计工作年限（年） | 围堰高度Hc（m） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ＞2 | ≥10 |
| 二级 | 除一级、三级以外的围堰工程均属二级安全等级 |  |
| 三级 | ＜1 | ＜5 |
| 注：围堰高度指堰顶高程至水底的高度。 |  |  |

水位、风、波浪重现期及设计波高累计频率应结合安全等级、施工季节、气象复杂程度等综合确定，且应符合表7的规定。

表7 围堰工程水位、风、波浪重现期

| 水位重现期(年) | 风重现期(年) | 波浪重现期(年) | 设计波高累计频率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 20 | 5 |

堰顶高程应符合下列规定：

- 不低于设计洪水位与波浪爬高及堰顶安全加高之和，波浪计算应符合GB 50286的规定，堰顶安全加高值宜取0.3 m～0.7 m；

- 充分考虑堰体沉降并预留一定的沉降量。

当围堰迎水侧设置防浪墙时，堰顶高程可取防浪墙顶高程；堰体高程（不含防浪墙）应高出设计洪水位0.5 m以上；防浪墙高度不宜大于1.2 m。

与永久堤防连接的首仓围堰应满足堤防工程设计要求。

围堰设计应进行稳定性验算；按承载能力极限状态设计计算结构时，作用基本组合的综合分项系数不应小于1.25。安全等级为一级、二级、三级时结构重要性系数分别不应小于1.1、1.0、0.9。

围堰上作用的分类应根据实际情况按表8确定。

表8 围堰结构上作用分类

| 作用分类 | 作用名称 |
| --- | --- |
| 永久作用 | 结构自重 |
|  | 土压力 |
|  | 静水压力 |
| 可变作用 | 施工临时作用 |
|  | 风荷载 |
|  | 流水压力 |
|  | 波浪力 |
| 偶然作用 | 船舶撞击 |
| 设计中要求考虑的其他作用，可根据其性质分别列入上述作用中； 表中所列作用本节未加说明者，可按有关现行规范或根据实际情况确定。 |  |

应根据围堰高度、周边环境、地质、水文等条件划分围堰计算剖面，计算剖面按最不利工况进行平面结构计算。必要时应采用三维空间结构模型进行计算。

围堰填料宜选用隧道开挖料，可根据材料特性直接或经过处理后用于围堰的不同部位填筑。

围堰选型与布置

应根据水域宽度、水深、地质条件以及航运、水利、环保、工期等要求，经技术、经济综合比选，确定围堰型式和布置方式。常见的围堰形式见表9，有可靠经验时，可采用其他围堰型式，并应满足抗滑移、抗倾覆、抗渗流等要求。

表9 常见围堰型式

| 围堰型式 |  | 适用地层 | 水深（m） | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土围堰 |  | 黏性土、砂土、卵砾石及基岩等各类地层 | ＜10 | 适用于水深较小、水流冲刷小的水域，且有黏性土填料来源，如湖泊、小型河流等；地基承载力要求较高，需设置单独的防渗帷幕。 |
| 钢围堰 | 单排钢围堰 | 适用于黏性土、软土；密实的砂层、卵砾石及基岩地层中施工难度较大 | ＜3 | 适用于水深小、水流小的水域，如小型湖泊；桩体可作为防渗帷幕，接头防渗要求高。 |
|  | 双排钢围堰 |  | 3～15 | 适用于水深范围较广、有一定冲刷的水域，如湖泊、河流或近海等；桩体可作为防渗帷幕，接头防渗要求高。 |

围堰布置应满足以下要求：

- 围堰布置应满足行洪、航运及水环境等需求；

- 应合理制定围堰分仓分段施工方案，每仓围堰长度应结合工期、水面宽度、防洪等因素进行技术经济性比选；

- 横向围堰应避开结构变形缝、设备用房等段落，轴线与隧道轴线尽量正交；

- 纵、横向围堰及其防渗体应形成封闭体系，有效抵挡水体及地下水。

应合理控制围堰与基坑间净距，净距不宜小于2倍基坑开挖深度，并满足施工需要。

二次横向围堰内侧结构回填距离应满足式（3）和式（4）要求。回填如图1所示：

LH ≥ cH1                                     （3）

LH + LV ≥ cH2                                （4）

式中：

LH——结构轮廓线水平长度（m）；

c——渗径系数，回填采用黏性土时可取4～5，采用灰土、水泥土时可取3～4；

H1——结构顶板顶计算水头（m）；

LV——结构轮廓线垂直段长度（m）；

H2——结构底板底计算水头（m）。

1-二次横向围堰；2-回填土；3-结构顶板；4-结构底板；5-水位；6-回填设计高程

图1二次横向围堰内侧回填距离验算

土围堰设计

土围堰横断面结构与尺寸应经计算和技术经济比选后确定。

堰体渗流、稳定性验算应符合《堤防工程设计规范》（GB 50286）的规定，应考虑围堰使用期可能出现的不利条件，并包括以下工况：

- 迎水侧高水位，背水侧无水；

- 背水侧抽水对堰坡稳定的不利工况；

- 水位骤降对迎水侧堰坡稳定的不利工况。

筑堰填料宜满足以下要求：

- 土料宜选用黏粒含量为10%～35%、塑性指数为10～17的黏性土，渗透系数不宜大于1×10-5cm/s，且不得含植物根茎、砖瓦垃圾等杂质；填筑土料含水率与最佳含水率的允许偏差为±3%；

- 不采用淤泥质土、冻土、杂填土、膨胀土等作为筑堰填料；

- 垫层及反滤层的砂砾料应为连续级配、水稳性好，反滤砂砾料含泥量宜小于10%。

堰体水上填筑时，水位以下采用压占法填筑。水位以上和干地黏性土填筑的压实度不应小于91%。无黏性土的填筑碾压标准按相对密度确定，砂砾石的相对密度不应低于0.75，砂的相对密度不应低于0.7，反滤料的相对密度不应低于0.7。

堰体坡率应根据填筑材料、风浪等条件经计算确定，不宜陡于1:2；应根据冲刷条件，选择袋装土、预制块或喷混凝土等易于安装拆卸的护面形式。

风浪强烈的水域，围堰临水侧护面及坡脚尚应考虑消浪及防坡脚淘刷。临水侧可采用砌石、混凝土等护坡形式，护坡与土体之间应设置垫层。

堰顶应设置单向2%～3%的横坡向一侧排水，并设置封闭层防止雨水下渗；坡顶、坡面应具备完善的集排水系统，坡面宜设置泄水孔，并采取反滤措施。

钢围堰设计

应根据建设条件、围堰安全等级及施工要求，选择单排或双排钢围堰。

钢围堰稳定性验算应符合《钢围堰工程技术标准》（GB/T 51295）的规定，应考虑围堰施工期、使用期可能出现的最不利条件，并包括以下工况：

- 迎水侧为低水位、背水侧无水；

- 迎水侧为高水位、背水侧无水；

- 迎水侧为高水位、基坑开挖至坑底。

桩体强度及变形计算宜采用数值分析法，采用平面杆系结构弹性支点法进行分析，并充分考虑锁口的咬合程度、施工误差引起的刚度折减，折减系数可按0.85考虑。

钢拉杆的拉力设计值应按式（5）计算：

- （5）

式中：

RA——钢拉杆拉力设计值（kN）；

ξR——钢拉杆受力不均匀系数，宜取1.35；

Ra——每米宽围堰墙的钢拉杆拉力标准值（kN/m）；

la——钢拉杆间距（m）；

θ——钢拉杆与水平面的夹角（°）。

钢围堰接口应满足防渗要求，无法满足防渗要求时，应对围堰填土和堰基进行防渗处理。

双排钢围堰内部填料宜进行压实，并满足以下要求：

- 宜选用黏粒含量为10%～35%、塑性指数为10～17的粉质黏土，且不得含植物根茎等杂质；填筑土料含水率与最佳含水率的允许偏差为±3%；

- 缺乏黏性土填料时，可采用中粗砂或其他粗颗粒填料，并采取可靠的防渗措施；

- 不应采用淤泥类土、冻土、杂填土、膨胀土等作为筑堰材料。

钢管桩锁口应连接可靠并满足防渗要求，可采用CT型、CO型等型式。

拉杆应具有一定的延展性，并根据环境、设计工作年限考虑拉杆锈蚀量。

堰顶应设置单向2%～3%的横坡向一侧排水，并设置封闭层防止雨水下渗。

在腐蚀环境下，应考虑构件磨损和侵蚀的影响，可采用预留厚度法、涂覆装法、电防腐蚀等方法。

堰基处理

堰基处理应满足承载力、强度、渗流、沉降变形等要求。

应探明堰基中的不良地质、暗沟、古河道等。堰基下淤泥厚度小于3 m时，可采用挖除换填处理；厚度较大时，可采用搅拌桩、高压旋喷桩或抛石等处理措施。

堰基下透水层应采取防渗措施，防渗帷幕可采用悬挂式、半封闭式或封闭式等形式，封闭式防渗帷幕进入相对不透水层不应小于1.5 m。

围堰拆除

围堰拆除应符合施工进度、环境保护及水土保持要求。

钢围堰拆除前，应清除围堰内侧堰脚处堆土，严格控制回水速率，使内外水位保持平衡。

基坑工程

一般规定

基坑设计应综合考虑地质条件、周边环境、施工季节变化、主体结构等因素，并与围堰进行统筹设计。

基坑工程安全等级应按表10划分为三级，基坑工程安全等级应按表中各因素分别确定的最高级别定级。

表10 基坑安全等级划分表

| 安全等级 | 基坑开挖深度 He（m） | 水头差 h（m） | 与构建筑物（含围堰）的距离L（m） | 开挖深度内软弱土层厚度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ＞12 | ≥15 | ＜He | ＞0.3He |
| 二级 | 除一级、三级以外的基坑工程均属二级安全等级 |  |  |  |
| 三级 | ＜7 | ＜10 | ＞2 He | ＜0.1He |
| - 基坑开挖深度指河床标高与基坑开挖底标高的高差；如对水底淤泥采用清淤处理，当清淤范围超出围堰以外时，可将清淤后整平高程作为基坑顶起算标高； 水头差指基坑外与基坑内地下水水头高度之差，围护结构外侧地下水含水层与围堰外水体连通且未有效隔断时，坑外水头高度需按设计洪水的静水位取值，坑内水头高度为降水后的水位； 软弱土指淤泥、淤泥质土、松散粉细砂或新近堆填土。 |  |  |  |  |

基坑支护结构的作用分类应根据支护型式及实际情况按表11合理确定，作用基本组合的综合分项系数不应小于1.25，安全等级为一级、二级、三级时结构重要性系数分别不应小于1.1、1.0、0.9。

表11 基坑支护结构的作用分类

| 作用分类 | 作用名称 |
| --- | --- |
| 永久作用 | 土压力 |
|  | 水压力 |
|  | 堰体自重 |
| 可变作用 | 材料及设备堆载 |
|  | 施工车辆作用 |
| - 设计中要求考虑的其他作用，可根据其性质分别列入上述二类作用中； 表中所列作用本节未加说明者，可按有关现行规范或根据实际情况确定； 需考虑基坑内外水位组合，取最不利组合设计。 |  |

基坑应进行稳定性验算及结构构件计算，并应符合《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120）的规定。

支护选型与布置

基坑支护型式有放坡、支撑式结构、桩锚式结构、悬臂式结构等，应根据地层、周边条件、临时堆土场地条件及开挖深度对基坑支护方案进行比选。

基坑应结合主体结构节段和围堰分仓进行分段布置，每个基坑段落应形成封闭的止水系统。每个基坑段落的长度不宜超过1个围堰仓段，并应做好纵向坡面防护。

施工便道布置应充分考虑基坑安全性及主体结构施工便利性，宜布置在结构两侧。采用放坡支护宜布置在坡底。

不同支护结构形式应顺接过渡，并保证止水可靠。

地下水控制

应加强地下水控制，根据工程地质条件、水文地质条件、水文条件、基坑周边环境要求及支护型式选用截水、降水、集水明排或其组合形式。

每个基坑分仓止水帷幕应形成闭合，止水帷幕底部应进入到相对不透水层或开挖面以下一定深度，可选用水泥土搅拌桩、高压旋喷桩、地下连续墙或咬合式排桩等型式作为止水帷幕。

降水系统在使用期应满足主体结构的施工要求，开挖过程中应始终确保地下水位低于开挖面以下0.5 m～1 m，停止降水的时间应满足主体结构施工期的抗浮要求。

对基坑周边地表汇水，可采用明沟排水，沿排水沟宜每隔30 m～50 m设置集水井；集水井的净截面尺寸应根据排水流量确定。

基坑放坡开挖坡面宜设置泄水孔，并采取反滤措施。

基坑开挖与回填

应在支护结构构件强度达到设计允许值时进行开挖，并符合下列规定：

- 应按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖；

- 开挖时，挖土机械不得碰撞或损害已施工完成的结构构件、支撑及防水层；

- 对采用支撑的支护结构，开挖到支撑作业面后，应及时进行支撑施工；

- 连续开挖区段的长度不宜超过1个围堰仓段，并应做好纵向开挖坡面防护。

回填材料选择应满足以下要求：

- 宜采用黏性土、灰土、水泥土等易于压实的材料，不得含淤泥、尖锐物体、灰渣、有机物等杂质；

- 水流冲刷较大、通航水域或覆土厚度较小时，结构顶部及结构外边缘10m范围内回填可采用钢筋石笼、大块石、浆砌片石或混凝土铺砌等，并应采取可靠措施保护隧道防水层；

- 空间受限时可采用素混凝土、自密实水泥土等材料。

回填施工应满足以下要求：

- 结构边线范围及外边缘50 cm内，应采用人工夯实，其余部位可采用机械回填碾压；

- 应对称、分层回填，分层回填厚度宜为250 mm～300 mm；

- 回填压实度不宜小于90%，隧道结构顶以上存在岸堤、二次围堰、道路等构筑物时，应同时满足构筑物对压实度的要求。

地基与基础

一般规定

地基处理与基础设计应坚持因地制宜、就地取材、节约资源的原则。

隧道地基与基础设计应进行地基承载力、地基变形验算。当计算不满足要求时，宜采取复合地基、桩基础等地基处理措施。

地基计算

堰筑隧道应进行地基承载力验算可参照《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363）执行。

当隧道主要持力层范围内存在软弱土层时，尚应按照式（6）验算软弱土层上表面地基承载力：

（6）

式中：

pz——最不利作用频遇值组合条件下软弱土层顶面处压力（kPa）；

p——基底压应力（kPa），当z/b＞1 时，p采用基底平均压应力，b为矩形基底的宽度；当z/b≤1 时，p为基底压应力图形距最大压应力点b/3~b/4 处的压应力（对梯形图形前后端压应力差值较大时，可采用上述b/4点处的压应力值；反之，则采用上述b/3处压应力值）；

h——基础底面埋深（m）；

z——基础底面至软弱土层顶距离（m）；

γ1——深度(h+z)范围内各土层的加权平均重度（kN/m3）；

γ2——深度h范围内各土层的加权平均重度（kN/m3）；

γR——抗力系数，可参照现行JTG 3363取值；

α——土中附加应力系数，可参照现行JTG 3363取值；

faz——软弱土层顶面处修正后的地基承载力特征值（kPa）。

应计算主体结构沉降量，按照正常使用极限状态最不利作用标准组合计算。沉降计算可采用等效作用分层总和法，地基内的应力分布可采用各向同性均质线性变形体理论，并满足相关规范的要求。

地基处理

应根据水文、地质、结构形式以及施工条件等选用合理的地基处理形式。

地基处理应满足隧道结构基底承载力和变形的要求。

基底位于软弱地基上时，可根据土层分布选择以下不同的地基处理形式：

- 基底地质条件仅局部不均匀，或仅浅表层3m内存在软弱土层时，可采用换填处理；

- 基底浅表3 m～5 m存在软弱土层时，可采用水泥土搅拌桩、高压旋喷桩等就地固化处理形式；

- 基底浅表软弱土层厚度大于5 m或下卧软硬交互地层时，可采用桩基础。

隧道穿越可能发生液化的地层时，应分析液化对结构安全及稳定性的不利影响，并采取桩基、土体加固或换填等措施。

隧道结构基底应设强度等级不小于C20的混凝土垫层，垫层厚度不宜小于0.2 m。

桩基础

当地基承载力、沉降计算量不满足要求时，可采用承压桩；当结构抗浮不满足要求时，可采用抗拔桩。桩基础设计工作年限应与主体结构相同。

桩基布置应考虑隧道横向、纵向受力不均匀性，隧道结构内力及变形计算应考虑桩基影响。最不利作用效应标准组合下，桩基承担的荷载不得大于桩基承载力特征值。桩基布置间距不应小于3 d～4 d（d表示桩直径或边长，挤土效应明显时取大值），且不宜大于8 m。

桩基与隧道底板连接处应满足冲切承载力要求，当冲切承载力不满足要求时，应采取局部增加板厚或采用抗冲切钢筋等措施。

桩基承载力验算及桩身结构承载力、裂缝计算应符合《建筑桩基技术规范》（JGJ 94）的规定。

运营维护设施

一般规定

隧道交通工程及附属设施设计应满足运维、防灾、救援等安全运营需求。

应与隧道接线工程或属地管养模式相协调，以安全、经济、高效、适用为原则。

各类设施的配置规模应根据隧道长度与预测交通量进行总体设计，并据此一次性征用土地，实施基础、地下管线及预留预埋工程等，机电设施可分期实施。

隧道运营维护设施设计应满足《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》（JTG D70/2）的规定。

通风设施

通风设计应综合考虑公路等级、隧道长度、交通量、交通条件、平纵线性、环境保护、防灾排烟和运营维护等因素。

通风系统应具有满足正常工况、交通阻滞工况、火灾事故工况、养护维修工况下通风排烟的功能。

处于环境敏感地带的隧道出入口或通风口，噪声及污染物排放应符合工程项目环境影响评价的相关要求。

隧道火灾时，防排烟系统应能及时有效控制和排除烟气、减少烟气在隧道内影响范围。

隧道防排烟系统设计应符合下列规定：

- 隧道防排烟系统设计应结合交通状况、通风方式和疏散设施等统筹考虑，当与正常通风系统合用时，应具备在火灾工况下的快速转换功能，并符合防排烟系统要求；

- 长度小于3000 m的隧道宜采用纵向排烟方式，特长隧道宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式。

设备用房暖通设计应符合表12要求。

表12 隧道设备用房室内环境标准

| 房间名称 | 计算温度（℃） |  | 换气次数（次/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冬季 | 夏季 | 进风 | 排风 |
| 值班室、休息室、更衣室 | 18 | 27 | 6 | 6 |
| 控制室、主机房 | 18 | 24 | 6 | 5 |
| 降压变电所、主变电所、电缆通道 | - | 36 | 按排除余热计算风量 |  |
| 检修通道 | - | - | 1 | 1 |
| 茶水间 | - | - | - | 10 |
| 污水泵房、废水泵房、消防泵房 | 5 | - | - | 4 |
| 通风机房 | - | - | 6 | 6 |
| 厕所 | ＞5 | - | - | 排风 |
| - 当采用空调系统时，新风量每人不应少于30m3/h； 厕所排风按每坑位100m3/h计算，且小时换气次数不宜小于10次/h。 |  |  |  |  |

照明设施

照明设计应满足路面平均亮度、亮度总均匀度、亮度中线纵向均匀度、频闪和诱导性要求，满足道路交通安全要求。

照明设计标准应根据道路等级、平纵线形、隧道断面、车道数、设计交通量、设计速度、洞内装饰、洞口环境等因素确定。

照明设施应包括入口段照明、过渡段照明、中间段照明、出口段照明、洞外引道照明。

长及特长隧道洞口宜设置减光设施，长度取值应根据环境条件、洞口朝向和设计速度而定，减光区域应设置夜间照明。

设计速度40km/h以上的隧道，宜协调隧道洞门装饰、洞顶绿化的高度，合理减少天空面积百分比，降低洞口亮度取值标准。

车行区域、人员疏散区域、附属用房应设置应急照明与疏散指示，并满足GB 51309相关要求。

监控设施

交通监控设施应能获取隧道内交通信息、环境信息、积水监测信息、交通设施运行状态信息。

隧道内车行区域和人员疏散区域应实现全区域无盲区视频覆盖，人员疏散区域应具备区域入侵自动侦测功能。

交通控制及诱导设施应能收集和处理交通信息，并传送给中央控制室计算机，同时接收中央控制室计算机传来的有关信息或命令。

隧道交通监控设施宜实现车辆信息识别、车辆动态跟踪和车辆定位功能，在监控中心采用数字化技术实现车辆动态运行轨迹的展示。

隧道内的交通事件宜采用自动检测技术并与报警区域相关的视频、广播、电话等设施实现联动控制。

应急通信设施

隧道内应设置紧急电话，并满足GB 50116的消防专用电话的相关要求。

隧道内应设置广播设施，长及特长隧道宜具备分区广播功能，并满足GB 50116消防专用广播的相关要求。

隧道内宜设置覆盖全隧道的无线对讲设施，满足日常运维、交通管理指挥、应急救援的需要。

兼具城市道路交通功能的公路隧道，应引入公安、消防无线信号。

多匝道隧道或兼具城市道路交通功能的公路隧道，应设置车辆导航的相关基础设施。

火灾检测与报警设施

隧道内应设置火灾自动探测与报警设施，隧道发生火灾时，及时侦测并将火灾发生位置信息上传到隧道管理机构，以声光报警形式通知值班人员。

长及特长隧道车行区域的火灾探测器应采用线型光纤感温探测器、点型红外火焰探测器（或图像型火灾探测器）等两种不同技术路线的探测器组合。

火灾探测报警系统应设有交流电源和蓄电池备用电源，应采用独立供电回路。

排水设施

排水设施应满足以下要求：

- 排水应采取分类集中，采用高水高排、低水低排、互不连通的方式就近排入附近水体；

- 隧道与地面道路交接处宜设置高出周边路面不小于300 mm的驼峰；隧道与高架道路交接处应设置截水设施；

- 隧道洞口雨水设计流量，宜按当地100年一遇暴雨强度进行计算，暴雨强度应采用当地最新暴雨公式及计算参数；

- 冲洗废水、结构渗漏水和消防废水应集中合并排放，洞口雨水与隧道废水应依据雨污分流原则进行排放；

- 排水系统宜采用强排措施，并宜在管道出口采取防倒灌措施；

- 洞口雨水排水泵站的排水能力不应小于雨水设计流量的1.2倍。

消防给水设施

消火栓给水设施应满足以下要求：

- 给水水源应优先采用城市给水管网供水；

- 给水系统应满足隧道内各项用水对水量、水质、水压的要求；

- 同一条隧道内的消防用水量应按同一时间内发生一次火灾考虑；

- 消火栓栓口压力不应小于0.3 MPa，栓口压力不宜大于0.5 MPa，不应大于0.7 MPa；

- 当市政供水管网的水量、水压不能满足消火栓使用要求时，应设置消防泵房等设施；

- 隧道内消火栓系统用水量不应小于20 L/S，隧道洞口室外消火栓用水量不应小于30 L/s，火灾持续时间不小于3 h；

- 消火栓给水管网应为环状管网，管网上设置阀门，最近两个阀门之间消火栓数量不应超过5个。

泡沫-水喷雾系统设计应满足下列规定：

- 喷雾强度大于等于6.5 L/(min·m2)，最不利点处喷头的工作压力不小于0.35 MPa，泡沫混合液持续喷射时间不应小于20 min，喷雾持续时间不应小于60 min；

- 泡沫-水喷雾联用灭火系统用于灭火时，响应时间不应大于45 s；

- 水喷雾设施应与火灾报警设施联动，灭火时应开启着火点相邻的2～3个保护区；

- 隧道内喷头宜采用侧式安装的隧道专用远近射程喷头。

隧道内灭火器设置应满足现行《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》（JTG D70/2）的相关规定。辅助通道内应设置灭火器，灭火器的设计等级按不低于中危险级，灭火器布置间距不应大于50 m，每处灭火器不应少于2具。

供配电设施

隧道供配电用房宜设置在地面。

供配电用房至隧道内配电箱、柜，宜采用树干式或放射与树干相结合的混合式配电。当用电负荷容量较大或用电负荷较重要时，宜采用放射式配电。

消防类和兼消防类负荷供电应采用双回路供电，在最末一级配电箱处设置双电源自动切换装置。

消防类和兼消防类用电设备、雨废水泵等相关的供配电设备应实现监控中心的远程直接启动。

地面以下的隧道供配电设施应选用对人体不造成二次伤害的真空或环保气体绝缘的设备，不得采用有窒息、中毒等风险的设备。

隧道供配电设施宜优先采用户内组合式设备、预装式设备、免维护设备。

10kV及以上高压电缆在隧道内敷设时，应采用耐火极限不低于2 h的防火分隔体与其他区域分隔。

接地设施

隧道接地宜优先利用隧道结构的钢筋网作为自然接地体；纵向主筋应设置可靠电气连通的均压措施，均压间距不宜大于20m。

电缆通道、电缆沟及隧道侧壁（无电缆沟和电缆通道时）的结构表面应设置外露接地板，且与隧道结构主筋实现可靠电气连通，每两个变形缝之间的接地板不少于2处。

电缆通道、电缆沟及隧道侧壁（无电缆沟和电缆通道时）应设置全线贯通的接地干线，接地干线宜选用锈蚀速率较慢的不锈钢、稀土合金、铜及镀铜等材料。

强弱电设备共用同一套接地系统时，接地电阻不应大于1Ω，如利用隧道钢筋网等自然接地体的接地电阻不满足要求时，应在隧道接地点外补打人工接地极。

主变电站应设置独立接地系统，接地方式满足地方电网相关要求。

与隧道结构浇筑在一起且外露的滑槽、接地板、支架等构件，宜选用不锈钢材质。