ICS 27.180

CCS F 11

DB32

江苏省地方标准

DB32/T XXXXX—XXXX

固定式海上风力发电机组 安装技术规范

Fixed offshore wind turbines—Technical specification for installation

(报批稿)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 施工准备	2

4.1 一般规定	2

4.2 施工组织设计	2

5 风力发电机组安装	5

5.1 安装前准备	5

5.2 塔架安装	6

5.3 机舱安装	6

5.4 发电机安装	7

5.5 轮毂安装	7

5.6 叶片安装	7

5.7 风轮安装	8

5.8 整体安装	9

5.9 电气安装	9

6 安装验收	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省风电装备标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏金风科技有限公司、国家风电设备质量检验检测中心（江苏）、金风科技股份有限公司、江苏龙源振华海洋工程有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司；中交第三航务工程局有限公司江苏分公司；南京工业大学、盐城市国能投资有限公司。

本文件主要起草人：沈星星、张竹、程伟、高松玉、孙同金、叶霖、宁巧珍、杨金宝、冯小星、梅卫东、李宏龙、吴春寒、练学标、周伟、杨谋存、蒋杏国。

固定式海上风力发电机组 安装技术规范

# 范围

本文件规定了固定式海上风力发电机组安装的施工准备、安装及验收要求。

本文件适用于固定式海上风力发电机组的安装。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1231 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T 19568 风力发电机组 装配和安装规范

GB/T 20319 风力发电机组 验收规范

GB/T 37898 风力发电机组 吊装安全技术规程

GB/T 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB/T 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB/T 50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB/T 50571 海上风力发电工程施工规范

GB/T 51121 风力发电工程施工与验收规范

DL/T 5191 风力发电场项目建设工程验收规程

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 基础 foundation

用于支撑海上风力发电机组（以下简称“风力发电机组”）的承接结构，结构类型包括重力式、单桩式、三脚架式、导管架式、负压桶式、高桩承台式等。

- 倒驳 lightering

运输船到达海上机位点后，使用施工船舶吊机将风力发电机组设备从运输船转运至施工船舶的作业过程。

- 能见度visibility

在海上安装作业时，人员能将风力发电机组从作业环境中识别出来的最大距离。

- 吊索具 sling for lifting

协助起重机械进行吊取风力发电机组部件的装备，如吊梁、吊带、钢丝绳、卸扣等。

- 工装 auxiliary tooling

风力发电机组在存储、运输、倒驳和安装过程中，为保护部件所需使用的各种辅助工艺装备的总成。

- 分体安装 installation with part by part

风力发电机组设备完成分部组装工作，运输到预定位置后，通过海上安装设备按照一定顺序进行塔架、机舱、发电机、轮毂或风轮、叶片分部件的安装作业。

- 整体安装 installation of assembled parts

将组装成一体的风力发电机组（包括塔架、机舱、发电机、轮毂和叶片）运输到预定位置后，通过海上安装设备对整机进行的安装作业。

# 施工准备

## 一般规定

施工单位应在风力发电机组安装前取得施工所在地海事机构的许可，并按要求做好安全保障。

应按GB/T 37898的要求配备专用的吊索具、工具、起重机、船舶等施工设备和耗材。

海上风电作业人员应持有相应等效的出海作业资格证书，定期参加安全教育培训，出海前应熟悉作业区域的气象、海况条件和安全要求等。

特种作业人员及特种设备作业人员应持相应操作证书上岗。

风力发电机组安装应按照审定通过的施工组织方案进行施工。

## 施工组织设计

### 总体要求

风力发电机组安装的施工组织设计方案应符合GB/T 50571的规定，至少包括：

- 项目工程概况；

- 施工重难点分析；

- 船机、劳动力及物资材料等施工资源配置计划；

- 施工总体布置；

- 船机性能分析；

- 施工组织管理；

- 施工总进度计划及保证措施；

- 风力发电机组设备安装方案；

- 质量、安全和环境保护措施管理；

- 应急管理预案。

### 工程概况

- 风力发电机组安装项目工程概况应至少包含：

- 自然环境：

- 气象：风速、主风向、台风月数、大风日数、气温、降水量、降雨日数、雷电、大雾等；

- 海洋水文：潮汐、海流、海浪、泥沙、海冰、海水盐度、平均海平面、风暴潮、海洋生物、冲刷以及水深等；

- 工程地质：区域地质构造、陆域断裂、地形地貌、地震、岩土体工程地质分层特征及土层参数等。

- 施工区和附近区：

- 施工区所涉及的海洋工程区、军事区域、渔业养殖区、自然保护区及鸟类、鱼类迁徙路径等资料；

- 港口、航道及锚地设施情况；

- 海上交通运输条件、物资设备运输路线的状况；

- 有无障碍物体，如海底埋设物、空域限制等；

- 施工区的地形、地物及征（租）地范围内的动迁项目和动迁量；

- 施工水源、电源、油料、生活物资等可能的供应方式、供给量及其质量状况；

- 海上通信设施条件状况。

### 施工重难点分析

      - 风力发电机组安装各个作业面应配备相应专业管理人员进行专项管理。

      - 施工单位应配备专职船舶管理人员，统一管理作业现场施工船舶。

      - 对于台风季节的施工，施工单位应制定台风预警、预防措施并落实到位。

      - 施工船舶宜从风场外围进入施工现场，避免穿越施工风场。

      - 应在风力发电机组基础桩设置警示灯等安全设施，并在施工作业时使用专用警戒船舶进行看护。

      - 针对施工海域地质，应进行风力发电机组安装平台插拔腿专项计算评估，施工前应准备安装平台插拔腿技术方案、穿刺应急预案，施工过程应按照方案执行。

### 施工资源配置

      - 根据风力发电机组参数以及工程概况信息选择合适的安装船机、辅助船机、吊索具等专用设备，设备能力应适应风力发电机组安装工程的施工特点。

      - 应根据项目整体施工计划及现场环境、工作机制、作业工种、交叉作业等因素，制定劳动力投入计划。

      - 工程施工中使用的工程材料、施工辅材等物资材料应有交付计划，应与整体施工进度匹配。

### 施工总体布置

      - 施工流程应按水下施工转化为水上施工、水上施工转化为陆上施工、高空作业转化为低空作业的原则进行。

      - 施工布置应合理使用场地，宜利用永久设施，减少临时设施以及对其他现有设施的影响。

      - 风力发电机组设备组装场地宜设在陆上基地内，也可利用海上施工船舶。

      - 中转风力发电设备的陆上基地/堆场/码头宜靠近风电场场址，并应满足工程的运输、拼装、材料设备堆存等要求，并配备大型安装和运输设备。

      - 大型船舶、小型船舶按照船舶避风等级选择对应的避风锚地或港池。

### 船机性能分析

      - 采用自升式风电机组安装船舶进行风力发电机组安装时，应根据详细的地质资料，进行海上风电机组安装船插拔腿分析，并根据桩腿长度、吊高、吊重要求选择合适的安装船。

      - 采用坐底式安装船舶进行风力发电机组安装时，应根据详细的地质资料，进行坐底分析计算，并根据沉深、吊高、吊重要求选择合适的安装船。

### 施工组织管理

应建立施工组织机构，明确岗位职责，对工程施工过程进行动态管理，优化施工资源配置和施工方案、做好应急预案和应对措施、加强现场安全质量管理。

### 施工总进度计划及保证措施

      - 应结合工程项目海域施工可作业天数、气象水文地质条件、劳动力情况、风力发电机组设备交付计划、施工船舶工效、工程竣工要求工期等制定合理的施工总进度计划。

      - 应根据施工总进度计划，从船机设备、劳动力、组织机构、施工技术方案、物资供应等方面制定施工进度保证专项措施。

### 风力发电机组设备安装方案

      - 应根据风力发电机组安装船舶资源配置、码头能力、海上施工条件、海上交通运输条件和风力发电机组安装工艺要求，制定风力发电机组设备分体安装或整体安装方案。

      - 风力发电机组设备安装的有效施工时段及施工天数应根据气象、水文条件、风力发电机组安装工艺规定的机组安装风速条件和施工设备的作业工况确定。

### 安全管理

      - 风力发电机组安装工程施工前应建立安全生产保证和监督管理体系，设置专职安全管理机构或专职安全人员，负责安全管理工作。

      - 施工作业现场应制定安全进、退场措施，安全措施制定时，应考虑安全区限、交通量、结构承重、栅栏和行走路线、现场设备的移动、船舶和其他运输工具的进入路线等。

      - 施工作业区应设置警戒区域及标识，无关人员不应通过或停留。

      - 施工作业时，施工人员应配备防护装备，遵守施工安全操作规程。

      - 施工作业区以及风力发电机组内禁止烟火，作业人员应遵守施工区域内的防火防爆规定和要求。

### 质量管理

      - 质量管理应遵照国家有关法律法规和质量管理标准的要求，贯彻质量第一、预防为主、持续改进的方针。

      - 风力发电机组安装工程施工前应建立质量管理体系，设置专职管理部门或专职人员负责质量管理工作。

      - 风力发电机组安装前应制定质量管理计划和质量保证计划，安装工序应按照工艺质量要求执行。

      - 施工单位和施工人员应具备相应的资质和资格证书，施工设备及检测设备应具备合格证和标定证书。

      - 安装作业完成后应及时处理风力发电机组内部遗留的油污、漆渍，不应使任何工具、物料、包装或废弃物遗留在风力发电机组内部。

### 环境管理

      - 风力发电机组安装工程施工前应建立与风力发电机组安装相协调的环境管理体系，设立专职管理部门或专职人员负责环境管理工作。

      - 施工作业过程中应遵守国家现行的文明施工、环境保护、文物保护方面的规定。

      - 施工作业过程中禁止排放一切塑料制品和其他废弃物，应集中储存在专门容器中，运回陆地统一处理。

      - 施工作业船舶应配备相应的污染物处理处置设施，污水需经过净化处理达标后方可排放。

### 应急管理预案

      - 风力发电机组安装工程施工单位应进行应急队伍建设和应急物资装备的配备及管理。

      - 风力发电机组安装工程施工单位应拟定应对台风等突发恶劣天气的应急预案，提前确定躲避恶劣天气状况的规避路线及避风港口。

      - 风力发电机组安装工程施工单位应针对海上突发事件的性质、特点制定各类安全事故应急预案，进行培训并定期组织演练，形成记录。

      - 风力发电机组业主单位，应与应急管理部门建立协调联动机制，确保应急工作的有效实施，相邻施工单位应签订应急救援互助协议，提高应急处置效率。

# 风力发电机组安装

## 安装前准备

风力发电机组安装连接过程中各种连接和装配方式应按风力发电机组设备的安装工艺要求进行，并符合GB/T 19568的规定。

风力发电机组安装应按照海上作业转化为陆上作业、陆上作业转化为厂内作业的原则进行，将机组更多的部件在厂内完成组装，减少海上安装时间。

风力发电机组安装作业前，工程参建方应提供各自相关的完整版技术资料，并开展安装施工技术培训和交底，机组安装工艺按照审定的施工方案执行。

风力发电机组安装使用的工装、吊索具等应具有出厂合格证，额定起重载荷满足机组部件或组件的最大重量。使用过程中，工装和吊索具应进行定期检测且检测合格。

风力发电机组安装前，安装专用工具（如液压站、扭矩扳手、拉伸器等）应由专业的计量检定机构检定，并出具检定证书。专用工具使用时，应确保其在有效期内。

风力发电机组安装前，应在监理单位见证下，对风力发电机组使用的高强螺栓进行检验，检验过程符合GB/T 1231的规定，检验记录各项指标合格后方可投入使用。

安装作业开始前，应检查吊索具、吊具的完好性。风力发电机组部件起吊前，应检查起重设备与吊索具、吊索具与机组部件之间的连接处，确保连接安全可靠。

风力发电机组部件在运输船上的布置应有足够的安全间距，宜在1m以上，便于风力发电机组部件的转运卸货。

风力发电机组安装时的临时结构和建成后的永久结构，应按有关规定向相关部门申报。

进行装配的风力发电机组零部件应具有合格证明，组装后的部件和组件运输至现场经验收合格后，方可进行安装作业。

风力发电机组安装前，应完成基础的验收工作，确认基础平台的法兰水平度、高程、接地状况等符合设计要求和安装要求。

风力发电机组安装作业时，施工作业船舶应有足够的吊高、吊重、作业半径等性能参数以及避免臂架抗杆等可能出现的干涉，以满足机组的起吊安装要求。

风力发电机组安装作业时，应根据机组的设计和配置情况、安装船的作业能力、安装作业时的难易程度选择风速、浪高、海流流速、能见度等在安全限值下的合适窗口期，超过风力发电机组和安装船规定的安全限值不应进行安装作业。

施工作业船舶甲板表面应具有足够的结构强度，能够满足安装过程中机组、工装、吊具以及其他设备装置的承载力需求。

施工船舶作业时，应考虑项目所处海域潮位的变化，保持足够的安全气隙，船舶的稳性和安全性应满足风力发电机组安装作业的要求。

## 塔架安装

塔架安装平均风速（10min）不宜超过10m/s，可连续作业时间窗口大于4h。

塔架运输船横摇和垂荡较大或施工作业船舶吊机的吊重能力有限时，应先将塔筒倒驳至施工作业船舶进行安装。

塔架在倒驳或安装前应对塔架进行检查验收，清洁塔架涂层表面以及上下法兰端面，对涂层缺损处进行修补处理。

塔架安装前应对基础进行检查和清理，符合机组安装条件，并在基础上法兰端面涂抹密封胶。若基础外平台上有附件设备，应先安装附件设备。

塔架起吊前应检查内部固定构件和放置物资，不应有松动和遗漏，并根据吊具、吊重、吊点核算起重设备性能满足塔架起吊过程中的受力及稳定性。

起吊点应保持塔架直立后下端法兰端面处于水平位置，起吊过程中应平缓移动，且应配置缆风绳稳定塔架。

塔架安装方向应参照基础法兰端面塔筒门方向标识，两个对接法兰端面的螺纹孔对齐后应轻放塔架，并按照十字交叉对称的顺序进行螺栓紧固，保证螺栓受力均匀。

塔架安装宜按照最优的摘钩条件执行，以提高机组安装效率。

塔架安装后应检查其安装位置，如果误差较大应及时进行调整，防止安装应力过大挤压螺栓。

塔架安装后应检查塔架法兰面水平度，符合风力发电机组安装工艺规定的要求。

塔架安装完成后应在风电机组安装工艺要求时间内进行上部机舱的安装作业，当因特殊情况不能连续施工时，应对塔架顶部端口进行封闭保护，必要时应安装防涡激装置。

## 机舱安装

机舱安装平均风速（10min）不宜超过10m/s,可连续作业时间窗口大于5h。

机舱的摆放区域应平整硬实，满足承载能力要求且有防雨、防潮措施。

机舱安装前应对机舱进行检查验收，机舱内零部件完好，清理机舱罩外表面，并对表面涂层缺损处进行修补处理。

机舱起吊前应检查内部放置物资，数量齐全且应固定牢靠，并根据吊具、吊重、吊点核算起重设备性能满足机舱起吊过程中的受力及稳定性。

机舱附件如测风装置、航空灯、避雷针等，应在出厂前或现场安装船舶甲板上按照工艺要求提前安装完成，避免高空安装。

机舱起吊前应连同运输支架进行试吊，确保重心平稳后，再进行运输支架与机舱的连接螺栓拆除。

机舱脱离运输支架后，应对机舱底部与塔筒对接的法兰端面和螺纹孔进行清理，安装过程中应配置缆风绳稳定机舱。

机舱与塔架的对接、定位及装配按风力发电机组设备安装要求进行，装配过程中螺栓紧固件应按规定的力矩和装配方法紧固，紧固力矩值应在规定允许的误差范围内。

机舱安装宜按照最优的摘钩条件执行，以提高机组安装效率。

机组安装因特殊情况不能连续施工时，应对机舱前端口进行封闭防护。

## 发电机安装

    - 发电机安装平均风速（10min）不宜超过10m/s,可连续作业时间窗口大于5h。

发电机的摆放区域应平整硬实，满足承载能力要求且有防雨、防潮措施。

发电机安装前应对发电机进行检查验收，发电机绝缘值符合要求，清理发电机外表面，并对表面涂层缺损处进行修补处理。

发电机起吊前，应根据吊具、吊重、吊点核算起重设备性能满足发电机起吊过程中的受力及稳定性。

发电机起吊前应连同运输支架进行试吊，确保重心平稳后，再进行运输支架与发电机的连接螺栓拆除。

发电机脱离运输支架后，应对发电机底部的法兰端面和螺纹孔进行清理，安装过程中应配置缆风绳稳定发电机。

发电机与机舱的对接、定位及装配按风力发电机组设备安装要求进行，装配过程中螺栓紧固件应按规定的力矩和装配方法紧固，紧固力矩值应在规定允许的误差范围内。

发电机安装宜按照最优的摘钩条件执行，以提高机组安装效率。

机组安装因特殊情况不能连续施工时，应对发电机前端口进行封闭保护。

## 轮毂安装

轮毂安装平均风速（10min）不宜超过10m/s，可连续作业时间窗口大于5h。

轮毂的摆放区域应平整硬实，满足承载能力要求且有防雨、防潮措施。

轮毂安装前应对轮毂进行检查验收，清理轮毂外表面，并对表面涂层缺损处进行修补处理。

轮毂起吊前，应根据吊具、吊重、吊点核算起重设备性能满足轮毂起吊过程中的受力及稳定性。

轮毂起吊前应连同运输支架进行试吊，确保重心平稳后，再进行运输支架与轮毂的连接螺栓拆除。

轮毂脱离运输支架后，应对轮毂底部的法兰端面和螺纹孔进行清理，安装过程中应配置缆风绳稳定轮毂。

轮毂与发电机或机舱的对接、定位及装配按风力发电机组设备安装要求进行，装配过程中螺栓紧固件应按规定的力矩和装配方法紧固，紧固力矩值应在规定允许的误差范围内。

轮毂安装宜按照最优的摘钩条件执行，以提高机组安装效率。

机组安装因特殊情况不能连续施工时，应对轮毂的变桨轴承端口进行封闭保护。

## 叶片安装

叶片安装平均风速（10min）不宜超过12m/s，可连续作业时间窗口大于4h。

叶片宜倒驳至施工作业船舶，确保叶片状态能够满足吊具安装对叶片稳定性的要求。

叶片在倒驳或安装前应对叶片进行检查验收，清洁叶片涂层表面以及叶根法兰端面，对涂层缺损处进行修补处理，同时还应测量叶片的导通性，阻值符合要求方可使用。

叶片在施工船舶甲板的摆放区域应平整硬实，满足承载能力要求，同时叶片底部应留有足够的净空高度便于吊具安装。

叶片安装需使用自动化吊具时，应在安装前对自动化吊具进行功能性测试和检查，同时施工作业船舶应提供合适电源供自动化吊具使用。

吊具安装至叶片的位置应准确，且吊具与叶片接触的区域表面清洁，吊具安装过程中应平缓移动。

叶片起吊前，应根据吊具、吊重、吊点核算起重设备性能满足叶片起吊过程中的受力、稳定性以及吊具与吊臂间的安全间距。

叶片安装过程中，应配置有机械揽风系统用来稳定叶片，揽风绳角度合适，且揽风力大小不应超过揽风位置叶片的承受载荷。

叶片与轮毂变桨轴承的对接、定位及装配按风力发电机组设备安装要求进行，装配过程中螺栓紧固件应按规定的力矩和装配方法紧固，紧固力矩值应在规定允许的误差范围内。

叶片安装宜按照最优的摘钩条件执行，以提高机组安装效率。

叶片安装需要旋转风轮来调整变桨轴承位置时，应提前确认叶片的扫风范围内没有任何障碍物，以免损坏叶片。

所有叶片安装完成后，按照风力发电机组安装工艺要求完成叶片的防雷接地施工，检查叶片角度不应超过安装规定限值，风轮处于自由状态。

## 风轮安装

### 风轮拼装

      - 风轮拼装平均风速（10min）不宜超过8m/s,可连续作业时间窗口大于24h。

      - 风轮拼装工装应按设计要求固定在船舶甲板指定区域，该船舶甲板区域的承载能力能够满足风轮拼装要求。

      - 风轮拼装前，应根据吊具、吊重、叶片前后吊点核算起重设备性能满足叶片转运过程中的受力及空间需求。

      - 叶片转运过程中，应对叶片进行保护，避免叶片与吊臂或施工船舶上建筑物发生干涉。

      - 叶片与变桨轴承对接前，应对叶片根部法兰端面及螺栓孔进行检查和清理。

      - 叶片与变桨轴承的对接、定位及装配按风力发电机组设备安装要求进行，装配过程中螺栓紧固件应按规定的力矩和装配方法紧固，紧固力矩值应在规定允许的误差范围内。

      - 三支叶片组对拼装应连续完成，因大风特殊情况不能连续施工时，应对风轮与拼装工装、拼装工装与船舶甲板的连接进行加固。

### 风轮吊装

      - 风轮安装平均风速（10min）不宜超过8m/s，可连续作业时间窗口大于6h。

      - 风轮起吊前，检查风轮整体是否满足安装要求，叶片角度不应超过安装规定限值。

      - 风轮起吊前，应根据吊具、吊重、风轮吊点和叶片叶尖溜尾吊点核算起重设备性能满足风轮翻身和安装过程中的受力及稳定性。

      - 风轮起吊时，吊具应与风轮固定牢靠，起吊过程应平稳有序。

      - 风轮脱离拼装工装后，应对风轮对接法兰端面和螺纹孔进行检查和清理。

      - 风轮起吊过程中，应对风轮进行揽风以加强风轮的保护，保证风轮在空中的稳定性，同时还可调整风轮的对接角度，缆风绳长度和强度应足够。

      - 风轮与机舱或发电机的对接、定位及装配按风力发电机组设备安装要求进行，装配过程中螺栓紧固件应按规定的力矩和装配方法紧固，紧固力矩值应在规定允许的误差范围内。

      - 风轮安装宜按照最优的摘钩条件执行，以提高机组安装效率。

      - 风轮安装完成后，应使风轮处于自由状态。

## 整体安装

整体安装平均风速（10min）不宜超过8m/s，可连续作业时间窗口大于6h。

根据风力发电机组的尺寸和重量以及安装船的性能，选择合适的转运船舶设备和转运固定工装。

风力发电机组应按本文件5.2～5.7的规定完成整体装配。

整体装配完成后，应对装配作业进行检查，对整机进行验收，经检查验收合格后方可进行转运。

为减少海上机组调试作业时间和难度，可在运输前完成部分调试工作。

转运前，应对载有风力发电机组的运输船进行船舶稳性计算，并取得相关部门认证，同时应同港口、码头相关部门进行沟通协调，减少风力发电机组转运时对码头其它货物运输造成的影响。

转运前，应检查风力发电机组内部设备是否固定牢靠，转动部件是否处于锁定状态，检查风力发电机组与运输船舶上的转运固定工装是否固定牢靠。

转运风力发电机组的船舶设备，应核算船舶甲板承载能力是否满足要求，转运固定工装不能使风力发电机组接触部位发生塑性变形。

转运过程中应加强对风力发电机组各部件的保护。

整体安装前，应检测桩基础顶法兰水平度偏差在0.3%内，满足风力发电机组安装要求。

整体安装前，应检查风力发电机组设备是否满足整体安装要求，受损部件经检修合格后方可进行整体安装。

起吊前，应根据吊具、吊重、吊点核算起重设备性能满足风力发电机组起吊过程中的受力及稳定性。

风力发电机组整体起吊过程应平缓移动，采取专用的缓冲装置确保塔架法兰与基础法兰螺栓孔的平稳对接，并按十字交叉对称方式进行紧固。

整体安装后应检查其安装位置，如果误差较大应进行调整，不应出现过大安装应力挤压螺栓。

## 电气安装

电气设备安装流程和工艺应按照设备安装说明书的要求进行，并符合GB/T 50254和GB/T 50171的技术要求。

电气连接应可靠，所有的连接件如接插件、连接线、接线端子等应能承受海洋环境条件和运行条件的影响。

电气连接线缆在连接前应做好检查，连接过程中应排列整齐清晰，不应有绞接和交叉现象，并按要求固定牢靠，连接好后应选用合适的线缆标记套做好标识。

电气连接线缆在连接拐弯处应按照GB/T 50168规定的弯曲半径执行，在连接终端头与接头附近应留有足够备用长度。

电气连接线缆接线端子制作应选用合适的工具，压接牢固。

电气连接线缆接线端子制作应使用正确规格的热缩套，并按要求进行热缩。

线缆、端子和电器螺栓应按规定的力矩紧固，并做好防松标识。

动力电缆接线完毕后，应测试相序以及相线对地绝缘。

控制柜接线完毕后应确保柜内无异物，并做好密封。

防护系统的安装应符合图样设计要求，各部件绝缘性能良好，防雷和接地系统安全、可靠。

# 安装验收

## 风力发电机组安装验收应由业主单位、施工单位、监理单位和整机制造单位协商成立验收小组，编制验收大纲并按大纲要求组织验收工作。验收合格后，由四方共同签署验收证书。

## 风力发电机组安装验收前应准备相关验收仪器与工具，计量仪器应具有有效校准或标定证书，检验人员应具备相应资质。

## 风力发电机组安装验收时，应锁定风轮，风力发电机组处于停机状态。验收完成后，应清理作业工作面，松开风轮锁定销。

## 整机验收按照GB/T 20319、GB/T 51121和DL/T 5191规定的内容进行，包括文件检查、工器具检查、风力发电机组部件进场检查、机组安装检查和机组接线检查。

## 针对验收不通过项，施工单位应在规定期限内完成整改并重新进行验收。

_________________________________