| ICS | 13.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | Z 04 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

污水生物处理系统能效评价方法

Assessment method of energy efficiency for biological wastewater treatment system

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  总体要求	4

5  评价程序	4

6  能效计算方法	5

7  计量与统计要求	6

附录A（资料性）  污水生物处理系统总污染物去除能耗水平参考指标值	8

附录B（资料性）  污水生物处理系统能效评价表	9

附录C（资料性）  单位污染物削减电耗和单位耗氧污染物削减电耗计算方法	13

附录D（资料性）  污水处理电耗和运行信息统计表	16

参考文献	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省环保产业标准化技术委员会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：南京大学、南京大学宜兴环保研究院、南京高科环境科技有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司、中持新概念环境发展宜兴有限公司。

本文件主要起草人：任洪强、耿金菊、吴飞、于清淼、熊晓敏、曹云、陈静、潘镜羽、刘欣宇、高佳敏、陈道康、朱辉、谢琤琤。

污水生物处理系统能效评价方法

范围

本文件规定了污水生物处理系统能效评价的总体要求、评价程序、能效计算方法、计量与统计要求。

本文件适用于以生物处理为主体工艺的城镇污水处理厂自主评价及主管部门对城镇污水处理厂的能效评价与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

HJ 91.1  污水监测技术规范

HJ 353  水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范

HJ 819  排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 942  排污许可证申请与核发技术规范 总则

HJ 2016  环境工程 名词术语

术语和定义

HJ 2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

污水生物处理系统 biological wastewater treatment system

污水处理厂利用细菌等微生物通过生化反应去除污水中化学需氧量（CODCr）、生化需氧量（BOD5）、总氮（TN）、总磷（TP）等有机污染物的各处理单元构成的系统。

- 评价周期 assessment period

由使用单位在污水生物处理系统正常运行时期，用以进行污水生物处理系统能效评价的时间长度。

通常不小于1年度，不包括生产试运行、系统维护及维修等非正常运行状况。

- 能效 energy efficiency

污水生物处理系统在评价周期内对电能的利用效率。

- 单位污水处理电耗 electricity consumption per unit of wastewater treatment

- 评价周期内，生物处理系统处理每立方米污水所消耗的电量。

- 每千克总污染物去除电耗 electricity consumption per kilogram of total pollutant removal

- 评价周期内，生物处理系统去除每千克总污染物消耗的电量。

总体要求

污水生物处理系统进出水量和污染物的监测应符合HJ 91.1、HJ 819等有关规定，污染物检测分析方法应符合国家和江苏省有关标准的规定。

用作能效计算的数据应为污水生物处理系统正常运行状态（运行负荷率不小于60%）下的数据。

污水生物处理系统能效评价工作各阶段的电耗统计表、设施/设备日常运行信息表、能效评价表、其他过程记录等相关文件、信息应至少保存3年。

评价程序

一般规定

污水生物处理系统能效评价包括成立评价小组、收集数据、核查数据、计算能效、评定等级和填写评价表六个步骤，具体评价程序如图1所示。

污水生物处理系统能效评价程序

成立评价小组

评价小组可由主管单位、环境领域专家学者、城镇污水处理厂专业人员等组成，小组成员应具备3年及以上污水处理行业设计、技术、管理或评审经验，人数不少于3人，并推选1名组长。

收集数据

根据能效计算方法、电耗统计范围和数据统计要求，查看报告文件、统计报表、原始数据记录等，收集能效计算所需数据。

核查数据

评价小组应对收集的数据从真实性、准确性和完整性方面进行核查，若核查后数据符合要求，可进行计算；若不符合，需返回核查数据监测、记录过程，重新收集数据，或终止评价。

计算能效

根据选择的计算方法，按第6章规定的方法计算能效值。

评定等级

污水生物处理系统能效等级评定可参考行业主管部门考核标准、附录A或同行业能耗水平等。污水生物处理系统能效等级及综合得分见表1。

污水生物处理系统能效等级及综合得分表

| 指标 | 等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优秀 | 合格 | 不合格 |
| 综合得分（S） | 80＜S≤100 | 60≤S≤80 | S＜60 |
| 能效值（E） | E≤先进值 | 先进值＜E≤限定值 | E＞限定值 |
| 注1：综合得分（S）依据行业主管部门考核标准进行评分。 注2：能效值（E）依据能效计算方法计算，等级评价依据附录A或同行业能耗水平。 |  |  |  |

等级为合格或不合格的被评单位，应采取能效提升措施，改善系统能效。

填写评价表

能效评价表应由评价小组填写，评价表的内容参考附录B，包括但不限于能效评价表中内容。

能效计算方法

能效计算方法可采用单位污水处理电耗和每千克总污染物去除电耗。其中：

评价单位污水处理量所消耗的电量情况时，应选择单位污水处理电耗；

评价去除污染物所消耗的电量情况时，可选择每千克总污染物去除电耗或单位污染物削减电耗；当评价削减耗氧污染物所消耗的电量情况时，可选择单位耗氧污染物削减电耗。单位污染物削减电耗和单位耗氧污染物削减电耗的计算方法可参考附录C。

单位污水处理电耗按公式（1）计算：

Ew=i=1t(DiQji)t	()

式中：

Ew 	——单位污水处理电耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m3）；

Di	 	——评价周期内，生物处理系统第i日实际耗电量，单位为千瓦时（kW·h）；

Qji 	——评价周期内，生物处理系统第i日实际进水量，单位为立方米（m3）；

t 	——评价周期日历天数。

每千克总污染物去除电耗按公式（2）~公式（4）计算：

EWD=QZDQZW	()

式中：

EWD 	——每千克总污染物去除电耗，单位为千瓦时每千克（kW·h /kg）；

QZD	——评价周期内生物处理系统总电耗，单位为千瓦时（kW·h）；

QZW 	——评价周期内，污水中总污染物去除量，单位为千克（kg）。

总污染物去除量按公式（3）计算：

QZW=QCODCr+2QBOD5+20QTN+100QTP+2QSS	()

式中：

QZW 	——评价周期内，污水中总污染物去除量，单位为千克（kg）；

QCODCr	——评价周期内，污水中CODCr平均去除量，单位为千克（kg）；

QBOD5 	——评价周期内，污水中BOD5平均去除量，单位为千克(kg)；

QTN 	——评价周期内，污水中TN平均去除量，单位为千克（kg）；

QTP 	——评价周期内，污水中TP平均去除量，单位为千克（kg）；

QSS	——评价周期内，污水中SS平均去除量，单位为千克（kg）。

总污染物中各指标的平均去除量按公式（4）计算：

Qi=QWS(Ci,o-Ci,e)1000	()

式中：

Qi	——指标i（CODCr、BOD5、TN、TP、SS）的平均去除量，单位为千克（kg）；

QWS	——评价周期内，实际处理污水总量，单位为立方米（m3）；

Ci,o	——评价周期内，指标i（CODCr、BOD5、TN、TP、SS）的平均进水浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

Ci,e	——评价周期内，指标i（CODCr、BOD5、TN、TP、SS）的平均出水浓度，单位为毫克每升（mg/L）。

计量与统计要求

计量器具安装要求

污水处理能源计量器具的配备和仪器准确度应符合GB 17167的要求。

污水自动监测设备的安装和使用应符合HJ 353的要求。

统计范围

污水生物处理系统的电耗统计范围包括生物处理单元（厌氧/缺氧/好氧区）、固液分离单元和回流单元的电耗。统计范围设备清单包括：

服务于生物处理的鼓风曝气设备、表面曝气设备、潜水射流曝气设备等所有曝气和混合曝气设备；

服务于生物处理过程中好氧、厌氧、缺氧和加药阶段的任何类型的混合或搅拌设备；

服务于生物处理系统的二沉池、气浮池等固液分离单元中刮泥刮渣、排泥设备、溶气设备，以及序列间歇式活性污泥法（SBR）、部分型式的氧化沟及膜生物反应器（MBR）等工艺的撇水、出水设备；

服务于生物处理的推流器、加药泵、回流泵、排泥泵等所有输送设备；

其他服务于生物处理的耗电设备，如加热设备、冷却设备等。

统计要求

计算电耗的数据来源于电耗计量器具读数、电耗在线监测系统数据、电费单或电耗统计表。

电耗应按日记录，按月、季、年统计汇总，统计的内容参考表附录D。

污水处理量、污泥产生量和污染物浓度应采用实测值，包括自行化验分析数据、第三方检测数据、行业主管部门或生态环境主管部门的监测数据。

应按HJ 942的要求，建立并如实填写和及时更新排污单位基本情况表、环境管理台账记录表。污水生物处理系统设施/设备日常运行信息应按日记录，按月、季、年统计汇总，统计的内容参考附录D。

（资料性）
污水生物处理系统总污染物去除能耗水平参考指标值

污水处理厂生物处理系统的总污染物去除能耗水平参考指标值见表A.1。此表适用于对按6.3中的公式计算得到的每千克总污染物去除电耗值进行对比评价。

- 表A.1污水生物处理系统总污染物去除能耗水平参考指标值

| 处理工艺 | 污水处理规模/S （万m3/d） | 能耗限定值 （kW·h/kg） | 能耗先进值 （kW·h/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| A/O及其变形 | S＜0.1 | 0.918 | 0.350 |
|  | 0.1≤S＜1 | 0.885 | 0.327 |
|  | 1≤S<5 | 0.377 | 0.222 |
|  | 5≤S<10 | 0.249 | 0.155 |
|  | 10≤S<20 | 0.172 | 0.153 |
|  | S≥20 | 0.139 | 0.134 |
| 氧化沟及其变形 | S<1 | 0.892 | 0.304 |
|  | 1≤S<5 | 0.550 | 0.243 |
|  | 5≤S<10 | 0.282 | 0.210 |
| SBR及变形 | S<1 | 0.540 | 0.302 |
|  | 1≤S<5 | 0.287 | 0.182 |
| 生物膜法 | S<1 | 0.397 | 0.157 |
| 注：上述工艺与MBR联用时，限定值和先进值在表A.1的基础上增加25%。 |  |  |  |

（资料性）
污水生物处理系统能效评价表

表B.1、表B.2、表B.3和表B.4给出了不同能效计算方法对应的污水生物处理系统能效评价表。

- 表B.1 污水生物处理系统单位污水处理电耗评价表

| 被评单位名称 |  | 评价单位名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价小组成员 |  | 评价时间 |  |
| 评价周期 | XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日 |  |  |
| 评价周期日历天数 |  | 评价周期正常生产天数 |  |
| 污染物执行排放标准 |  | 评价周期达标天数 |  |
| 设计污水处理规模（m3/d） |  |  |  |
| 污水处理工艺流程 |  |  |  |
| 生物处理系统设施/设备数量 |  |  |  |
| 污水类型及占比 |  |  |  |
| 生物处理系统实际污水处理总量（m3） |  |  |  |
| 生物处理系统总电耗（kW·h） | （附每日单位污水处理电耗计算汇总表） |  |  |
| Di/Qji |  |  |  |
| i=1t(Di/Qji) （kW·h /m3） |  |  |  |
| Ew（kW·h /m3） |  |  |  |
| 行业水平或文献参考值 （kW·h /m3） |  |  |  |
| 评价结果 | 依据行业主管部门考核标准得分S： ，等级评定： ； 能效值E： ，依据附录A或同行业能效参考值等级评定： ； 所选行业主管部门考核标准、能效计算公式、同行业能效参考值来源： |  |  |
| 评价结论及建议： （包括能耗水平，可能的主要影响因素、潜在节能环节、可采取的节能措施等） 评价单位（盖章） |  |  |  |

- 表B.2 污水生物处理系统每千克总污染物去除电耗评价表

| 被评单位名称 |  | 评价单位名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价小组成员 |  | 评价时间 |  |
| 评价周期 | XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日 |  |  |
| 评价周期日历天数 |  | 评价周期正常生产天数 |  |
| 污染物执行排放标准 |  | 评价周期达标天数 |  |
| 设计污水处理规模（m3/d） |  |  |  |
| 污水处理工艺流程 |  |  |  |
| 生物处理系统设备及数量 |  |  |  |
| 污水类型及占比 |  |  |  |
| 生物处理系统实际污水处理总量（m3） |  |  |  |
| 生物处理系统总电耗（kW·h） | （附每日每千克总污染物去除电耗计算汇总表） |  |  |
| QZD（kW·h） |  |  |  |
| QZW（kg） |  |  |  |
| EWD（kW·h/kg） |  |  |  |
| 行业水平或文献参考值 |  |  |  |
| 评价结果 | 依据行业主管部门考核标准得分S： ，等级评定： ； 能效值E： ，依据附录A或同行业能效参考值等级评定： ； 所选行业主管部门考核标准、能效计算公式、同行业能效参考值来源： |  |  |
| 评价结论及建议： （包括能耗水平，可能的主要影响因素、潜在节能环节、可采取的节能措施等） 评价单位（盖章） |  |  |  |

- 表B.3 污水生物处理系统单位污染物削减电耗评价表

| 被评单位名称 |  | 评价单位名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价小组成员 |  | 评价时间 |  |
| 评价周期 | XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日 |  |  |
| 评价周期日历天数（d） |  | 评价周期正常生产天数 |  |
| 污染物执行排放标准 |  | 评价周期达标天数 |  |
| 设计污水处理规模（m3/d） |  |  |  |
| 污水处理工艺流程 |  |  |  |
| 生物处理系统设备及数量 |  |  |  |
| 污水类型及占比 |  |  |  |
| 生物处理系统实际污水处理总量（m3） |  |  |  |
| 生物处理系统总电耗（kW·h） | （附每日单位污染物削减电耗计算汇总表） |  |  |
| NORi（kg/d） |  |  |  |
| LRxi（kg/d） |  |  |  |
| Eb (Tb,Pb) （kW·h /kg） |  |  |  |
| 行业水平或文献参考值 |  |  |  |
| 评价结果 | 依据行业主管部门考核标准得分S： ，等级评定： ； 能效值E： ，依据附录A或同行业能效参考值等级评定： ； 所选行业主管部门考核标准、能效计算公式、同行业能效参考值来源： |  |  |
| 评价结论及建议： （包括能耗水平，可能的主要影响因素、潜在节能环节、可采取的节能措施等） 评价单位（盖章） |  |  |  |

- 表B.4 污水生物处理系统单位耗氧污染物削减电耗评价表

| 被评单位名称 |  | 评价单位名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价小组成员 |  | 评价时间 |  |
| 评价周期 | XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日 |  |  |
| 评价周期日历天数（d） |  | 评价周期正常生产天数 |  |
| 污染物执行排放标准 |  | 评价周期达标天数 |  |
| 设计污水处理规模（m3/d） |  |  |  |
| 污水处理工艺流程 |  |  |  |
| 生物处理系统设备及数量 |  |  |  |
| 污水类型及占比 |  |  |  |
| 生物处理系统实际污水处理总量（m3） |  |  |  |
| 生物处理系统总电耗（kW·h） | （附每日单位耗氧污染物削减电耗计算汇总表） |  |  |
| Ehi（kW·h /kg） |  |  |  |
| i=1tEhi （kW·h /kg） |  |  |  |
| Eh （kW·h /kg） |  |  |  |
| 行业水平或文献参考值 |  |  |  |
| 评价结果 | 依据行业主管部门考核标准得分S： ，等级评定： ； 能效值E： ，依据附录A或同行业能效参考值等级评定： ； 所选行业主管部门考核标准、能效计算公式、同行业能效参考值来源： |  |  |
| 评价结论及建议： （包括能耗水平，可能的主要影响因素、潜在节能环节、可采取的节能措施等） 评价单位（盖章） |  |  |  |

（资料性）
单位污染物削减电耗和单位耗氧污染物削减电耗计算方法

单位污染物削减电耗应以标准水温和标准大气压下修正后的值为最终结果，按公式（C.1）~公式（C.6）进行计算：

单位污染物削减电耗按式（C.1）~式（C.6）计算：

Eb(Tb,Pb)=i=1tEbi(Tb,Pb)t	(C.1)

式中：

Eb	(Tb,Pb)——标准水温和标准大气压条件下的单位污染物削减电耗，单位为千瓦时每千克（kW·h/kg）；

Tb			——标准水温，单位为摄氏度（℃）；

Pb			——标准大气压，单位为（atm）；

Ebi(Tb,Pb)——评价周期内，生物处理系统第i日标准水温和标准大气压条件下的单位污染物削减电耗，单位为千瓦时每千克（kW·h/kg）；

t			——评价周期日历天数。

标准水温和标准大气压条件下的单位污染物削减电耗按式（C.2）计算：

Ebi(Tb,Pb)=1.024(Tb-Tsi)×Ebi(Tsi,Pb)	(C.2)

式中：

Ebi(Tb,Pb) ——评价周期内，生物处理系统第i日标准水温和标准大气压条件下的单位污染物削减电耗，单位为千瓦时每千克（kW·h/kg）；

Tb	——标准水温，单位为摄氏度（℃）；

Tsi	——评价周期内，生物处理系统第i日实际水温，单位为摄氏度（℃）；

Pb	——标准大气压，单位为（atm）；

Ebi(Tsi,Pb) ——评价周期内，生物处理系统第i日实际水温和标准大气压条件下的单位污染物削减电耗，单位为千瓦时每千克（kW·h/kg）。

实际水温和标准大气压条件下的单位污染物削减电耗按式（C.3）计算：

Ebi(Tsi,Pb)=Ebi(Tsi,Psi)Psi	(C.3)

式中：

Ebi(Tsi,Pb)		——评价周期内，生物处理系统第i日实际水温和标准大气压条件下的单位污染物削减电耗，单位为千瓦时每千克（kW·h/kg）；

Ebi(Tsi,Psi)	——评价周期内，生物处理系统第i日实际水温和实际大气压条件下的单位污染物削减电耗，单位为千瓦时每千克（kW·h/kg）；

Psi	——实际大气压，单位为（atm）。

实际水温和实际大气压条件下的单位污染物削减电耗按式（C.4）计算：

Ebi(Tsi,Psi)=DiNORi	(C.4)

式中：

Ebi(Tsi,Psi)——评价周期内，生物处理系统第i日实际水温和实际大气压条件下的单位污染物削减电耗，单位为千瓦时每千克（kW·h/kg）；

Di		——评价周期内，生物处理系统第i日实际耗电量，单位为千瓦时（kW·h/d）；

NORi	——评价周期内，生物处理系统第i日净可氧化质量，单位为千克（kg/d）。

污水生物处理系统的净可氧化质量按式（C.5）计算：

NORi=LRCOD+aLRTKN-bLRNO3-N-cLRNO2-N-LRDO	(C.5)

式中：

NORi		——评价周期内，生物处理系统第i日净可氧化质量，单位为千克（kg/d）；

LRCODCr	——评价周期内，生物处理系统第i日化学需氧量（CODCr）去除量，单位为千克（kg/d）；

a	——总凯氏氮（TKN）的氧当量，应取1.71；

LRTKN	——评价周期内，生物处理系统第i日TKN去除量，单位为千克（kg/d）；

b	——硝态氮（NO3-N）的氧当量，应取2.86；

LRNO3-N	——评价周期内，生物处理系统第i日NO3-N去除量，单位为千克（kg/d）；

c	——亚硝态氮（NO2-N）的氧当量，应取1.71；

LRNO2-N	——评价周期内，生物处理系统第i日NO2-N去除量，单位为千克（kg/d）；

LRDO	——评价周期内，生物处理系统第i日溶解氧（DO）去除量，单位为千克（kg/d）。

耗氧污染物的每日去除量LRi按式（C.6）计算：

LRxi=Qji×Cxj-Qci×Cxc-Qni×Cxn1000	(C.6)

式中：

LRxi	——评价周期内，生物处理系统中组分x（CODCr、TKN、NO3-N、NO2-N、DO）第i日的去除量，单位为千克（kg/d）；

Qji	——评价周期内，生物处理系统第i日实际进水量，单位为立方米（m3/d）；

Cxj	——评价周期内，生物处理系统中污染物组分x第i日实际日均进水浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

Qci		——评价周期内，生物处理系统第i日实际出水量，单位为立方米（m3/d）；

Cxc	——评价周期内，生物处理系统中污染物组分x（CODCr、TKN、NO3-N、NO2-N、DO）第i日实际日均出水浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

Qni	——评价周期内，第i日生物处理系统的日均排泥量，单位为立方米（m3/d）；

Cxn	——评价周期内，生物处理系统第i日排出的污泥中，组分x（CODCr、TKN、NO3-N、NO2-N、DO）的日均浓度，单位为毫克每升（mg/L）。

生物处理系统排出污泥的CODCr浓度可实测或按VSS浓度的1.42倍计算，污泥的TKN浓度可实测或按VSS浓度的0.12倍计算。

单位耗氧污染物削减电耗按公式（C.7）和公式（C.8）计算：

Eh=i=1tEhit	(C.7)

Ehi=DiQji×BODji-Qci×BODci+dQji×NH3-Nji-Qci×NH3-Nci×103	(C.8)

式中：

Eh	——单位耗氧污染物削减电耗，单位为千瓦时每千克（kW·h/kg）；

Ehi	——评价周期内，生物处理系统第i日单位耗氧污染物削减电耗，单位为千瓦时每千克（kW·h/kg）；

t	——评价周期日历天数；

Di	——评价周期内，生物处理系统第i日实际耗电量，单位为千瓦时（kW·h）；

Qji	——评价周期内，生物处理系统第i日实际进水量，单位为立方米（m3）；

BODji	——评价周期内，生物处理系统第i日五日生化需氧量（BOD5）实际日均进水浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

Qci	——评价周期内，生物处理系统第i日实际出水总量，单位为立方米（m3）；

BODci	——评价周期内，生物处理系统第i日BOD5实际日均出水浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

d	——常数，氧化每千克氨氮（NH3-N）所需氧量（kg O2/kg NH3-N），应取3.5；

NH3-Nji	——评价周期内，生物处理系统第i日NH3-N实际日均进水浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

NH3-Nci	——评价周期内，生物处理系统第i日NH3-N实际日均出水浓度，单位为毫克每升（mg/L）。

（资料性）
污水处理电耗和运行信息统计表

表D.1和表D.2给出了污水处理电耗和运行信息统计表。

- 表D.1 污水处理电耗统计表

| 统计内容 | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 第一季度 | …… | 全年合计 | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1日 | 2日 | …… | 1日 | 2日 | …… | 1日 | 2日 | …… |  | …… |  |  |  |
| 总电耗（kW·h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电表 |  |
| 污水预处理系统（kW·h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |
| 污水生物处理系统（kW·h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水深度处理系统（kW·h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥处理系统（kW·h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气处理系统（kW·h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他系统或单元（kW·h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表D.2 污水生物处理系统设施/设备日常运行信息统计表

| 记录时间 | 设施/设备 |  |  |  |  | 系统实际进水量（m3） | 系统实际出水量（m3） | 系统实际进水日均值（mg/L） |  |  |  | 系统实际出水日均值（mg/L） |  |  |  | 系统污泥日均流量（m3） | 药剂使用情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设施/设备名称 | 设施/设备编号 | 是否正常运行 | 运行参数 | 运行值 |  |  | CODCr | BOD5 | NH3-N | … | CODCr | BOD5 | NH3-N | … |  | 名称 | 投加量（kg） |  |

参考文献

[1] CJJ/T 228  城镇污水处理厂运营质量评价标准

[2] T/CAQI 187  污水生物处理系统能效测算方法

[3] ISO 21939-1  A method to calculate and express energy consumption of industrial wastewater treatment for the purpose of water reuse—Part 1: Biological processes

[4] ISO 23043  Evaluation methods for industrial wastewater treatment reuse processes