| ICS | 13.030.40 |
| --- | --- |
| CCS | J 88 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

一体化污水处理设备通用技术要求

General technical requirements for integrated sewage treatment equipment

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 设备主体	2

5 技术要求	2

6 试验方法	4

7 运行与维护	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省环保产业标准化技术委员会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：南京大学、南京大学宜兴环保研究院、江苏泰源环保科技股份有限公司、江苏一环集团有限公司、中建安装集团有限公司、无锡西玖环保科技有限公司、江苏启创环境科技股份有限公司、鹏鹞环保股份有限公司、无锡博美环境科技有限公司、江苏华太生态环保科技有限公司。

本文件主要起草人：任洪强、许柯、耿金菊、包向明、杭鑫、李洋、熊晓敏、蒋平、马思佳、许海民、莫新强、蒋燃刚、许均、王鹏鹞、张亮、朱辉。

一体化污水处理设备通用技术要求

范围

本文件规定了一体化污水处理设备的主体、技术要求、试验方法、运行与维护。

本文件适用于分散式生活污水（农村、住宅社区、车站、机场、高速公路服务区及收费站等生活污水）一体化污水处理设备的设计、制造、安装、检测和运行维护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 709  热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 3091  低压流体输送用焊接钢管

GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带

GB 4053（所有部分）  固定式钢梯及平台安全要求

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4219（所有部分）  工业用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道系统

GB/T 4237  不锈钢热轧钢板和钢带

GB 7231  工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB/T 7251.1  低压成套开关设备和控制设备  第1部分：总则

GB/T 8237  纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

GB/T 8259  卡箍式柔性管接头  技术条件

GB/T 8923.1  涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定  第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 9124（所有部分）  钢制管法兰

GB/T 11115  聚乙烯（PE）树脂

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 12459  钢制对焊管件  类型与参数

GB/T 12771  流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 18369  玻璃纤维无捻粗纱

GB/T 18370  玻璃纤维无捻粗纱布

GB 18613  电动机能效限定值及能效等级

GB 19517  国家电气设备安全技术规范

GB/T 20207（所有部分）  丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统

GB/T 28742  污水处理设备安全技术规范

GB/T 28799.2  冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统  第2部分：管材

GB/T 28799.3  冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统  第3部分：管件

GB/T 28897  流体输送用钢塑复合管及管件

GB 50014  室外排水设计标准

GB 50032  室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范

GB 50661  钢结构焊接规范

GB 55002  建筑与市政工程抗震通用规范

GB 55003  建筑与市政地基基础通用规范

GB 55006  钢结构通用规范

HJ 2009  生物接触氧化法污水处理工程技术规范

HJ 2010  膜生物法污水处理工程技术规范

JB/T 14103  一体化生活污水处理设备

JGJ 476  建筑工程抗浮技术标准

NB/T 10790  水处理设备  技术条件

SJ 20893  不锈钢酸洗与钝化规范

DB32/T 3848  有限空间作业安全操作规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

一体化污水处理设备  integrated sewage treatment equipment

集污水处理主体工艺单元于一个或几个箱体的组合，用于污水处理的设备，以下简称“设备”。

设备主体

设备应包括污水处理系统、电气和自控系统等。污水处理系统可根据进出水水质要求设置预处理单元、污泥处理单元、深度处理单元等配套设施；可根据环保要求增设臭气收集处理单元。

设备箱体数量宜根据处理规模、处理工艺及生产、运输、安装等要求确定。

额定处理能力为200 m3/d及以下的设备宜采用单一箱体，额定处理能力为200 m3/d以上的设备宜采用多个箱体组合。

设备根据安装方式可分为地上式、半地埋式、地埋式设备。

设备应设置应急溢流口、检修排空口、检修人孔和通气排风口。

设备应设置吊装环（钩），其数量和强度应满足设备整体吊装要求。

地上式设备和半地埋式设备应设置固定钢梯、操作平台、防护栏杆，并符合GB 4053的相关规定。

技术要求

处理工艺

设备宜根据实际需要采用生物接触氧化法、移动床生物膜反应器、厌氧/缺氧/好氧活性污泥法、膜生物反应器及其他污水处理工艺，也可采用由上述工艺中的两种及以上组合的工艺。

设备处理出水有消毒要求时，应配备消毒设施。

设备污水处理工艺设计应符合GB 50014、HJ 2009和HJ 2010的相关规定。

设备出水水质的设计应考虑出水的受纳水体或回用途径，并符合国家及江苏省排放标准的规定或回用水水质的要求。

工作环境

地上式设备工作环境温度宜为0 ℃~55 ℃，半地埋式和地埋式设备工作地表环境温度宜为      -15 ℃~55 ℃，当设备所处环境温度低于或高于工作环境温度时，应设置保温或隔热防护设施。

设备宜在非地震区或抗震设防烈度为8度及以下的地区工作，当抗震设防烈度高于8度时，应对基础及地基进行抗震验算，且设备的抗震设计应符合GB 55002、GB 50032、GB 55006等的规定。

设备的基础抗浮稳定性应符合JGJ 476、GB 55003的规定。

设备安装基础的承载力应不低于设备运行时最大总质量所对应的载荷水平。

外观

设备外壳及附属物（件）应利于安装、检修和擦拭。

设备主体表面应光滑，无裂纹和明显划痕，色泽均匀。

焊接件焊缝外观应符合GB 50661的相关规定。

材料

设备主体所采用的材料应根据介质特性（温度、压力、腐蚀性能等）及外部环境进行选择，可选择碳钢、不锈钢等金属材料或玻璃钢、工程塑料等非金属材料。

设备所用管件管材宜选用钢塑复合管、碳钢管、不锈钢焊接钢管、硬聚氯乙烯（PVC-U）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管、聚乙烯（PE）管等。

管道宜采用法兰或卡箍式柔性管接头等方式进行连接。

设备主体、设备管件管材及管道连接部件所选材料的性能应符合表1的规定。

设备材料要求

| 设备 | 材料分类 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备主体 | 碳钢 | GB/T 700、GB/T 709 |
|  | 不锈钢 | GB/T 3280、GB/T 4237 |
|  | 玻璃钢 | GB/T 8237、GB/T 18369、GB/T 18370 |
|  | 工程塑料 | GB/T 11115 |
| 管件管材 | 钢塑复合管 | GB/T 28897 |
|  | 碳钢管 | GB/T 12459 |
|  | 不锈钢焊接钢管 | GB/T 12771 |
|  | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管 | GB/T 4219 |
|  | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管 | GB/T 20207 |
|  | 聚乙烯（PE）管 | GB/T 28799.2、GB/T 28799.3 |
| 管道连接部件 | 管道法兰 | GB/T 9124 |
|  | 卡箍式柔性管接头 | GB/T 8259 |

制造

当设备采用碳钢制造时，钢板厚度应不小于4 mm（瓦楞钢板）或6 mm（平板钢板），钢板厚度应达到机械强度设计等级。防腐层在3年内不应出现锈斑，设备使用寿命不小于15年。

当设备采用不锈钢制造时，钢板厚度应不小于4 mm，钢板厚度应达到机械强度设计等级，设备使用寿命不小于30年。

当设备采用玻璃钢制造时，壳体材料厚度应不小于8 mm，设备长期使用时应不发生变形，设备使用寿命不小于20年。

当设备采用其他材料制造时，设备使用寿命不小于15年。

设备的焊接、热处理及其他制造要求应符合NB/T 10790的相关规定。

防腐

以碳钢制造的设备内外表面应采取防腐措施，防腐宜采用涂层、玻璃钢衬里、橡胶衬里等方式。防腐前应除锈，除锈质量应符合GB/T 8923.1规定的喷射清理等级Sa2½级。

涂层、玻璃钢衬里、橡胶衬里防腐处理要求应符合NB/T 10790的相关规定。

涂层防腐处理时，涂层厚度宜为240 μm~280 μm。

以不锈钢制造的设备，不锈钢件应经酸洗钝化处理，酸洗和钝化质量应符合SJ 20893的规定。

强度及严密性

设备主体及水气管路系统强度及严密性应满足工艺设计要求，设备主体及水管路系统不应出现渗漏和异常变形现象，气管路系统不应出现泄漏现象。

电气及自控

设备宜具备在线监测功能和自动化功能，并符合GB 50014的规定。

设备宜留有远程通信接口。

电气控制系统应设置过电流、过电压、欠电压、过热等保护装置。

选用的电动机在额定输出功率下实测能效及能效等级应符合GB 18613的规定。

电控柜安装在室外时，外壳防护等级不应低于GB/T 4208规定的IP55级要求。

安全

设备电气安全应符合GB 19517和GB/T 7251.1的规定。

设备内外部及管道的安全标识应符合GB 2894和GB 7231的规定。

设备其他安全要求和措施应符合GB/T 28742的规定。

噪声

- 设备正常运行时产生的噪声应符合GB 12348的规定。

试验方法

外观检测

采用目测和手触摸的方法检查设备外壳及其附属物（件）。

焊缝及焊接质量按GB 50661的规定检查。

材料检测

材料检查依据材料产品合格证。

设备所用材料的厚度采用精度为0.02 mm的游标卡尺或千分尺等检测。

防腐检测

碳钢材料涂装前表面处理质量采用目视评定。

防腐衬里层的完好性按NB/T 10790的规定检验。

涂层干膜总厚度用漆膜测厚仪测量。

不锈钢钝化膜附着力按SJ 20893的规定检验。

强度及严密性检测

设备强度及严密性按照JB/T 14103的规定检验。

电气及自控检测

自控系统的功能检验可采用实际操作检查各项反馈指令和动作能否准确执行。

电气设备外壳的防护等级按GB/T 4208的规定检验。

安全性能检测

按GB 19517和GB/T 7251.1的规定进行设备电气安全试验。

设备安全标识宜采用目测检查。

噪声检测

设备正常运行时，按照GB 12348的规定测量设备产生的噪声声压级值。

运行与维护

宜对设备进行专业化、信息化管理。

设备运行前应制定运行管理、维护保养、安全操作及资料保存等相关规章制度。

运行人员上岗前均应进行相关的法律法规、专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训，持证上岗，并定期进行岗位培训。

运行人员应定期对相关设备进行保养、检查和维护，检修时应根据DB32/T 3848的规定执行。

运行人员应及时疏通淤积或堵塞，定期抽吸污泥，预防设备发生故障，确保设备正常运转。

电气设备的运行与操作应执行供电管理部门的安全操作规程；易燃易爆的场所应按消防部门要求设置消防器材。