| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

文旅景观照明技术规范

Technical Specification for Cultural Tourism Landscape Lighting

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则 .................................................................................2

5 基本要求	2

5.1 设计原则	2

5.2 一般要求	3

5.3 设计要点	4

6 绿色照明	6

6.1 节能要求	6

6.2 光污染控制要求	7

7 电气与安全	7

8 智能控制	7

9 工程施工与验收	8

10 运行、管理和维护	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省文化和旅游厅提出。

本文件由江苏省文化和旅游标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省旅游发展研究中心、江苏省照明学会、江苏省旅游学会、宝德照明集团有限公司、江苏品正光电科技有限公司、苏州城投照明发展有限公司、南京高新经纬电气有限公司、扬州市瘦西湖风景区管理处、宝典电气集团有限公司、南京工业大学电光源材料研究所、江苏禧年光电科技有限公司、朗熠智慧（江苏）科技有限公司、上海马驿鸽智能科技有限公司。

本文件主要起草人：钱宗明、尹子茂、朱振峰、彭光远、肖永强、曹艳琴、韩立成、李瑶、宋建刚、金川、常晓杰、金奇峰、张爱东、杨谟胜、方东、孙宝林、吴晓军、郑先雪、王晓东、黄磊、白伟、刘虎、江波、杨伟容。

文旅景观照明技术规范

范围

本文件规定了文旅景观照明的基本要求、技术要求、绿色照明、电气与安全、智能控制、工程施工与验收、运营、维护和管理的技术及相关要求。

本文件适用各类旅游景区、旅游度假区、休闲街区、旅游村镇、旅游风景道、文化场馆等文旅景观照明项目的技术规范。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50343  建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 51348  民用建筑电气设计标准

GB 55024  建筑电气与智能化通用规范

GB/T 36729—2018  演出安全

GB/T 40995—2021  村镇照明规范

GB/T 51268  绿色照明检测及评价标准

GB/T 5699  采光测量方法

GB/T 5700  照明测量方法

JGJ/T 163—2008  城市夜景照明设计规范

CJJ/T 307—2019  城市照明建设规划标准

DB32/T 4071—2021 城市景观照明工程施工及验收规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

文旅景观照明 cultural tourism landscape lighting

文旅场所体现文化创意、文化特色和项目主题，装饰夜间景观，提升观赏与体验效果的照明的总称。

3.2

功能照明 function lighting

对所照射目标产生一定的功效，用于实现某种具体作用，以服务于专业领域的照明。

3.3

氛围照明 atmosphere lighting

基于光与色彩心理学，营造符合人类心理的光环境,满足其对多样灯光场景需求的照明。

3.4

主题照明 theme lighting

依据主题定位所设计营造的具有特定内容的场景照明，包括效果照明和演艺照明等形式。

3.5

实景演艺照明 real scene performance lighting

以实景山水或景观设施为舞台所进行的演出中塑造艺术形象、烘托艺术氛围的照明。

3.6

数字演艺照明 lighting in digital performances

以数字和智能手段营造内容与图像、音频、视频等多元合并效应，呈现多维艺术效果的照明。

3.7

艺术装置照明art installation lighting

以材料结构为载体，融合声音、情感、智能互动等多种元素，同时结合光的物理特性进行艺术创作的照明。

总则

4.1 文旅景观照明技术规范应与项目规划、建筑设计和电气设计等专业密切配合，根据其使用功能、管理要求和建设投资等因素，同步进行规划设计。

4.2 应遵循绿色环保、低碳节能的理念，选用节能产品，防止光污染，控制眩光。

4.3 文旅景观照明设施不得影响园林、古建筑等自然和历史文化遗产的保护，不得侵害人与动植物的生存环境和健康。

4.4 文旅景观照明应采用智能照明控制系统，具有智能控制、自动监测、故障报警等功能。

4.5 文旅景观照明项目应符合安全、消防、卫生、环境保护等法律法规要求。

技术要求

    - 5.1  设计原则

    - 5.1.1 文旅景观照明包括功能照明、氛围照明和主题照明，三者应相互融合，共同构成文旅景观照明整体效果。

    - 5.1.2 应依据项目属性进行文化定位，确立文化内涵，提炼文化主题，将文化、业态、功能、空间、环境等要素整体融合。

    - 5.1.3 应反映夜间视觉形象的总体效果，在满足各空间场所功能性需求的同时，体现特有的光文化属性。

    - 5.1.4 应满足客流行进路径需求，符合安全、顺畅、便捷、舒适的体验要求。

5.1.5 宜采用3D、AI、BIM等技术手段,根据现代消费群体的需求特点，突出沉浸式、互动型、娱乐性的空间体验。

    - 5.2  一般要求

      - 5.2.1 应根据文旅项目的性质和主题，结合场所性质和建筑环境特征进行总体构思和创意设计，满足主客共享、氛围营造、主题彰显等需求。

      - 5.2.2 氛围照明方案设计应合理确定亮度、照度、色温、光色、照度比等技术参数，采用静态或动态等照明模式，运用投光照明、轮廓照明、内透光照明、重点照明等多种方式达到设计效果。

      - 5.2.3 实景演艺照明方案设计应结合舞美设计，运用光影光色协助演员塑造角色形象，诠释故事内涵，并做好场地基础照明，协调好舞台与周边环境的照明关系。

      - 5.2.4 数字演艺照明应充分注重内容创意，结合数字文创理念，运用声、光、电等现代科技进行多维艺术创作，营造在地或跨时空虚实结合的体验场景。

      - 5.2.5 雕塑、绘画等艺术装置照明应与装置本体风格协调，符合场景环境需求，可通过调节装置光影的色彩、色温、大小及其相互间的比例，创造独特的造型、视觉概念以及动感效果。

      - 5.2.6 应根据旅游空间类型、风格、周边环境和夜间使用状况，确定照度水平和选择照明方式。主要公共区域的照度标准值应符合表1的规定。

表1  主要公共区域的照度标准值

单位为lx

| 区域 | 最小平均水平照度 |  | 最小半柱面照度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅游区类别 | 综合性旅游区 | 专类旅游区 | 综合性旅游区 | 专类旅游区 |
| 人行道、非机动车道 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 公共活动场所 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 注：综合性旅游区主要为旅游度假区。 |  |  |  |  |

5.2.7 建筑立面照明的平均照度和平均亮度应符合表2的规定。各级文物建筑和保护类建筑物或构筑物，可不受此表中规定的限制。

表2  建筑物或构筑物立面照明的照（亮）度值

| 表面材料 | 反射比 % | 平均亮度（cd/㎡） |  |  |  |  | 平均照度（lx） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0区 | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 | E0区 | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 浅色大理石、白色陶瓷、白色面砖、白色抹灰、白色涂料等 | 6-80 | — | — | 5 | 10 | 25 | — | — | 30 | 50 | 150 |
| 混凝土、浅灰色或灰色石灰石、浅黄色面砖、浅色涂料、铝塑板等 | 30-60 | — | — | 5 | 10 | 25 | — | — | 50 | 75 | 200 |
| 中灰色或灰色石灰石、砂岩、深色石材、普通棕黄色砖、粘土砖等 | 20-30 | — | — | 5 | 10 | 25 | — | — | 75 | 150 | 300 |
| 注1：环境区域（E0～E4区）的划分参照CIE干扰光技术委员会(CIE/150-2017)《室外照明设施干扰光影响限制指南》等相关技术文件规定。 注2：为保护E0区(星光保护区、暗天空公园）、E1区(天然暗环境区）生态环境,其建筑立面不应设置文旅景观照明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 5.2.8 灯具等照明装置应重视隐蔽性和艺术造型，不得影响园林、景点、场馆风貌。

5.2.9 文旅景观照明方案设计宜包括智能控制、数字平台等系统。

    - 5.3  设计要点

### 5.3.1 旅游景区

旅游景区景观照明设计应符合相关规定，并应满足以下要求：

a) 入口、公共设施、指示标牌应设置功能照明和标识照明。

b) 步道宜采用下照式照明灯具，坡道、台阶、高差处应设置照明设施。

c) 灯具造型应与景观相结合，安装位置应确保行人和交通安全。

d）草坪、花坛照明光线宜自上向下照射，避免对环境和人造成光污染；照明灯具等设备应作为景观元素设计，避免影响基础景观；观赏性绿地照明的最低照度不宜低于2 lx。

e）水景照明应根据水景的形态、周围环境亮度及水面光线的反射作用，设置合适的照明灯具和照明方式；照明灯具宜安装在喷泉的底部或落水处，并兼顾无水和冬季结冰期采取防护措施时的外观效果；水景周边应设置功能照明。

### 5.3.2 旅游度假区

旅游度假区景观照明设计应符合相关规定，并应满足以下要求：

a) 应注重功能照明设计，满足旅游度假区服务功能需求。

b) 应符合旅游度假区的主题定位，提供相应的私密性、娱乐性等氛围空间。

c) 应将酒店、民宿、商业建筑等室内照明和橱窗、广告等照明纳入整体方案设计，营造室内外协调的光景观氛围。

d) 设计应符合本文件5.3.1的要求。

### 5.3.3 旅游休闲街区

旅游休闲街区景观照明设计应符合相关规定，并应满足以下要求：

a) 应根据购物休闲街区、餐饮休闲街区、文化休闲街区、娱乐体验休闲街区等不同类型街区的特性要求进行夜景要素设计。

b) 街区出入口、道路、公用设施、广场等均应设置功能照明。

c) 街区入口部位的大门或牌坊、建筑小品的亮度与周边环境亮度的对比度宜为 3-5，且不宜超过20。

d) 街区道路照明设计要求如下：

——应能使行人看清路面、坡道、台阶、障碍物以及4米以外来人的面部；

——应能使行人准确辨认建筑物标识、招牌和其他定位标识；

——照明评价指标及标准值应符合CJJ45的相关规定；

——宜采用与街区性质相吻合的照明方式和兼具装饰性与功能性的照明灯具；

——照明灯具上射光通比不超过25%、垂直面和水平面均有合理的光分布。

e) 街区公用设施的照明应统一设计，其亮度水平和光色应协调，并在视觉上保持良好的连续性和整体性。

f）街区广场照明设计要求如下：

——功能照明和氛围照明应与街区的功能及广场周围环境相适应，亮度或照度水平、照明方式、光源的显色性以及灯具造型应体现街区的功能要求和景观特征；

——街区广场地面的坡道、台阶、高差处应设置照明设施，且宜采用下照式照明灯具。

g）街区立面照明设计要求如下：

——立面照明应与商店入口处照明、店内照明、橱窗照明、广告和标识照明以及毗邻建筑物的照明协调；

——商店大门、牌匾、橱窗等亮度与周边环境亮度的对比度不应超过20。

h）街区广告和标识照明设计要求如下：

——应根据广告与标识的种类、结构、形式以及周边环境特点选择相应的照明方式；

——广告与标识应体现文化内涵；

——照明设备与设施应与基础景观相协调，做到和谐统一；

——广告牌、标识牌等亮度与周边环境亮度的对比度不应超过20。

### 5.3.4 旅游村镇

旅游村镇景观照明设计应符合相关规定，并应满足以下要求：

a) 应符合GB/T 40995-2021的规定；

b) 发展形态与城市相似的文旅小镇参考本规范5.3.1和5.3.2的规定；

c) 村镇夜间亮度控制应符合GB/T 40995—2021中6.1.2的规定；

d) 农田及林地保护区、动物栖息地及迁徙路线区不应设置文旅景观照明设施；

e) 市集、节庆、灯会、露营等活动或区域可设置临时文旅景观照明设施。

### 5.3.5 旅游风景道

旅游风景道景观照明设计应符合相关规定，并应满足以下要求：

a) 旅游风景道的功能照明应符合GB/T 40995—2021中5.1和5.2的规定；

b) 旅游风景道的景观照明应符合GB/T 40995—2021中6.1和6.2的规定；

c) 应根据不同路段的环境、景观、场景设计相应的照明方案；

d) 应考虑道路绿化植物的季节变化，四季光感舒适一致；

e) 隔离带照明应有防眩光设置，防止光源对行驶车辆的干扰；

f) 人行道照明应有防止眩光和信号干扰措施，灯具上射光通比不超过25%、垂直面和水平面均有合理的光分布。

### 5.3.6 其他载体

5.3.6.1文化场馆等建筑物景观照明设计应符合相关规定，并应满足以下要求：

a) 应根据文旅建筑物的文化属性、特点、周边环境等确定合理的基础照明和氛围照明方案；

b) 严禁在文物建筑上直接安装灯具等照明设施，在文物建筑外安装灯具等照明设施应保持安全距离；

c) 照明灯具宜结合建筑构件设置，尽量隐蔽灯具，其外观、颜色宜与建筑物协调一致；

d) 采用建筑媒体立面照明方式时，媒体立面应与建筑物相结合，突出体现建筑立面的特色、特质与个性；建筑媒体立面照明的表面亮度应符合表3要求；

表3  建筑媒体立面亮度限制值

单位为cd/㎡

| 环境区域 | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立面亮度L | — | — | <400 | <800 | <1000 |
| 注1：环境区域（E0～E4区）的划分参照CIE干扰光技术委员会(CIE/150-2017)《室外照明设施干扰光影响限制指南》等相关技术文件规定。 |  |  |  |  |  |

e) 对玻璃幕墙建筑和表面材料反射比低于0.2的建筑，不应选用投光、泛光照明；

f) 采用大功率激光、光束灯等特种照明器材时，应对照明的必要性、可行性进行论证。

5.3.6.2桥梁景观照明设计应符合相关规定，并应满足以下要求：

a) 应避免氛围照明干扰桥梁的基础功能照明；

b) 应根据主要视点的位置、方向选择合适的亮度或照度；

c) 应根据桥梁的类型选择合适的照明方式，展示和塑造桥梁夜景特色；

d) 桥梁照明应避免照明设施的暴露以及对游人产生眩光影响；

e) 立交桥和过街天桥的照明应简洁自然，与周边环境和桥区绿地的照明相协调；

f) 跨越河湖桥梁的照明，应考虑与其在水中所形成的倒影相配合，应避免倒影产生的眩光，选择照明设备及安装位置时，应考虑涨水时造成的影响；

g) 桥梁照明产生的光色、闪烁、动态、阴影等不应干扰车辆和船舶行驶的交通信号和驾驶作业。

5.3.6.3塔和碑的景观照明设计应符合相关规定，并应满足以下要求：

a) 塔的景观照明设计应兼顾不同视角的需要，合理确定亮度和亮度分布，充分展现形体特点；

b) 碑的景观照明设计应与碑的主体内涵相协调，并应控制周边的光环境氛围。

5.3.6.4城墙景观照明设计应符合相关规定，并应满足以下要求：

a) 城墙夜景风格应统一完整，并体现城墙蜿蜒的整体效果；

b) 宜重点表现城楼、门洞、垛口、瞭望台等部位，并与周边建筑夜景和道路照明相互协调。

绿色照明

    - 6.1 节能环保要求

6.1.1 应响应绿色环保及节能要求，符合GB/T 51268的规定。

6.1.2 应贯彻全生命周期节能环保理念，明确分区、分时、分季节控制等节能措施及控制指标，系统使用智能调光等节能环保照明技术，对能耗进行自动监测。

6.1.3 鼓励使用节能产品，照明灯具应符合GB/T 3923—2020的要求。

6.1.4 鼓励使用环保产品，灯具模组及其配件宜可替换和回收；灯具及其配件所用材料满足电子电器产品有害物质限制使用合格评定制度要求，宜具有电子信息产品污染控制自愿性认证资质。

    - 6.2 光污染控制要求

6.2.1 应将照明光线严格控制在被照区域内，限制照明设备产生干扰光，超出被照区域内的溢散光不应超过照明设备输出总光通量的15%。

6.2.2 非道路照明设施对汽车驾驶员产生的眩光阈值增量不应大于15%。

6.2.3 道路、坡道、台阶、出入口等场所两侧安装灯具，不应将光线指向行人方向，并应设置合理的防眩光装置。

6.2.4 照明设备安装不得将光线直接指向居民住宅卧室、起居室的窗户、阳台、露台等位置。

      - 6.2.5 数字光影和建筑立面投影不宜将住宅等人居建筑窗口墙面作为照明载体，不得影响居民生产生活和社会活动。

6.2.6 草坪、花坛照明光线宜自上向下照射。

6.2.7 照明器具设置应避免或减少对动植物的影响，应选择合适的照射方式和恰当的安装位置，控制光照时间和光照强度，并应满足以下要求：

a) 树木上不得直接安装灯具等器材及其电线配件。

b) 古树及珍稀名木不宜设置近距离照明。

c) 山体树木照明宜采用截光或半截光灯具自上向下打光。

d) 山体不得进行铺陈式大面积照明，避免影响植物、动物的生长，控制天空光污染。

      - 6.2.8 照明规划应符合CJJ/T 307—2019中4.0.2的要求，暗夜保护区范围内不应设置文旅景观照明。

6.2.9 “居住建筑窗户外表面产生的垂直面照度最大允许值”“夜景照明灯具朝居室方向发光强度最大允许值”“居住区和步行区夜景照明灯具眩光限制值”“灯具上射光通比最大允许值”等应符合JGJ/T 163-2008的要求。

电气与安全

7.1 文旅景观照明电气与安全防护设计应符合GB 50034、GB 50054、GB 50057、GB 50303、GB 50343、GB 51348、GB 55024、GB/T36729—2018等要求。

7.2 电气设计应安全可靠，合理配置照明配电系统。

7.3 低压配电系统的接地应满足供配电系统运行要求，并在故障时保证人身和电气装置的安全。

7.4 安装在水下的照明灯具应采用安全特低压供电，交流供电时电压值不应大于12V，直流供电时电压值不应大于30V。

7.5 地埋灯具、水下灯具及室外灯具的接线盒，其防护等级应与灯具的防护等级一致，且盒内导线接头应做防水绝缘处理。

7.6 安装于人员往来场所的照明设备，当其工作时表面温度高于60°C时，应设围栏防止人员触及，或安装高度距地大于2.5米。

- 7.7 在人员可触及的构筑物或密集场所安装带电灯光艺术装置应采用特低安全电压供电，否则应采取防意外触电的保障措施。

7.8 固定安装在建筑物上的照明灯具及线路应采取防闪电电涌侵入措施。

7.9 除采用安全特低低压供电外，室外景观照明回路应设满足人身电击防护要求的间接接触保护装置。

智能控制

8.1 应能按照使用功能对照明灯具进行单灯或分组、分区、分时控制。

8.2 宜支持视频接入，实时监测项目现场状况以及灯光控制情况，具备集中、就地控制方式，并具有手动操作和自动控制功能。

8.3 应支持故障监测与报警功能，支持PC后台、微信、短信及语音多种推送方式，并可绑定工程值班人员，便于异常及时处理。

8.4 应能进行历史记录、存档及统计分析。

8.5 具有智慧景区云服务平台的宜纳入总体架构。

工程施工与验收

9.1 施工质量管理、安全技术措施应符合GB 50303、JGJ80—2016等要求。

9.2 灯具安装应符合DB32/T 4071—2021中8.1和8.2的要求。

9.3 工程调试、中间质量验收、竣工质量验收应符合GB 50303、GB/T 5699、GB/T 5700等要求。

9.4 文旅景观照明应进行效果验收，提供实景与设计方案、视频效果的对比报告。

运行、管理和维护

10.1 应明确运行与维护的主体单位，建立长效运维和考核机制。

10.2 应建立内容审核发布机制，未经授权，不得私自接入、采集、下载、拷贝、共享、转移数据资料。

10.3 设施维护应采用现场巡查与远程监测相结合、日常维护与定期维护相结合的模式。

10.4 应定期对设施进行安全巡检、安全风险评估，对巡检、评估产生的风险应采取有效管控措施。

10.5 发生故障、报修或报警的，须立即响应处置。对于漏电、失火等紧急情况，应立即切断供电电源，并按规定上报。

参考文献

[1] GB 7000.1  灯具 第一部分：一般要求与试验

[2] GB/T 39237—2020  LED夜景照明应用技术要求

[3] CJJ 45  城市道路照明设计标准

[4] JGJ 80—2016  建筑施工高处作业安全技术规范