| ICS | 13.030.40 |
| --- | --- |
| CCS | J 88 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

模块化装配式污水处理池技术要求

Technical requirements for modular assembled sewage treatment tank

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总体要求	2

5 模块及附件	3

6 装配	3

7 防腐及耐久性	4

8 池体验收	4

9 维护与管理	5

附录A （资料性） 污水处理池体组成示意图	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省环保产业标准化技术委员会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：南京大学、南京大学宜兴环保研究院、江苏泰源环保科技股份有限公司、鹏鹞环保股份有限公司、中建安装集团有限公司、无锡博美环境科技有限公司。

本文件主要起草人：任洪强、耿金菊、于清淼、潘海龙、莫新强、李洋、李纪文、熊晓敏、韦龙、于高建、王鹏鹞、邵莹、王来春、朱辉、张弛。

模块化装配式污水处理池技术要求

范围

本文件规定了模块化装配式污水处理池体的总体要求、模块及附件、装配、防腐及耐久性、池体验收、维护与管理要求。

本文件适用于池容不小于200 m3的地上、地下和半地下的钢制模块化污水处理池体的设计、制造、使用和质量检验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 709  热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4237  不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T 8923.1  涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定  第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 28699  钢结构防护涂装通用技术条件

GB/T 28742  污水处理设备安全技术规范

GB 50007  建筑地基基础设计规范

GB 50017  钢结构设计标准

GB 50032  室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范

GB 50069  给水排水工程构筑物结构设计规范

GB 50153  工程结构可靠性设计统一标准

GB 50202  建筑地基基础工程施工质量验收标准

GB 50205  钢结构工程施工质量验收标准

GB 50661  钢结构焊接规范

GB/T 50726  工业设备及管道防腐蚀工程技术标准

GB 50755  钢结构工程施工规范

GB 55001  工程结构通用规范

GB 55002  建筑与市政工程抗震通用规范

GB 55003  建筑与市政地基基础通用规范

GB 55006  钢结构通用规范

GB 55034  建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范

JGJ 79  建筑地基处理技术规范

JGJ 147  建筑拆除工程安全技术规范

JGJ 276  建筑施工起重吊装工程安全技术规范

JGJ 476  建筑工程抗浮技术标准

SJ 20893  不锈钢酸洗与钝化规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

模块  module

污水处理池体在结构上划分成的若干独立单元。

通常包括底板模块、顶板模块和侧板模块。

附件  accessory

为加强污水处理池体强度及满足污水处理池体使用功能的配件。

通常包括拉筋、支撑筋、内外爬梯等。

模块化装配式污水处理池  modular assembled sewage treatment tank

由预制好的钢制模块（3.1）和附件（3.2）在现场拼装而成的满足使用要求的污水处理池体，以下简称“污水处理池体”。

总体要求

污水处理池体的设计应满足正常温度压力下污水处理工艺要求，并考虑现场场地条件、地质条件、气候环境、卫生防护等因素。

污水处理池体应满足在以下环境条件的正常使用要求。

环境温度为-15 ℃~55 ℃。当环境温度低于10 ℃时，应采取适当的保温措施。

工作场地为非地震区或抗震设防烈度为8度及以下的地区。当抗震设防烈度高于8度时，抗震设计应符合GB 50032、GB 55002和GB 55006等规定。

污水处理池体由模块和附件组成，示意图见附录A。模块和附件按照通用化、标准化的要求，以少规格、多组合的原则，实现污水处理池体池容的系列化。

模块及附件出厂前应进行出厂检验。模块及附件的包装应符合GB/T 13384的规定，在运输、贮存过程中应避免剧烈振动和碰撞，防止受潮或淋湿。吊装、安装、拆除等过程应符合GB 50755、GB 55034、JGJ 147、JGJ 276等规定。

污水处理池体的结构应满足承载能力、抗变形能力、抗失稳能力以及结构工作年限耐久性的要求，设计应符合GB 50017、GB 50069、GB 50153、GB 55001和GB 55006等规定。污水处理池体的其他安全要求应符合GB/T 28742的相关规定。

污水处理池体的地基基础设计及抗浮设计应符合GB 50007、GB 55003、JGJ 79和JGJ 476等规定。

污水处理池体防腐设计应满足GB/T 50726的规定。

污水处理池体设计除应符合本文件的规定外，还应符合其他相关标准的规定。

模块及附件

材质

所有模块及附件宜选用相同材质，材质的选择考虑污水水质特性及外部环境。

材质可选用碳钢、不锈钢。

选用碳钢材质时，模块钢板厚度应不小于4 mm（瓦楞钢板）或6 mm（平板钢板），具体的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 700、GB/T 709的规定，并应达到机械强度设计等级。

选用不锈钢材质时，模块宜选用瓦楞钢板，钢板厚度应不小于4 mm，具体的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 3280、GB/T 4237的规定，并应达到机械强度设计等级。

结构

- 模块及附件的结构设计应符合表1的规定，其他力学性能应满足4.5中关于结构设计的要求。

模块（附件）结构设计

| 序号 | 模块（附件）名称 | 变形包络值a mm | 平整度 mm/m | 对角线差 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底（顶）板模块 | — | ≤1 | — |
| 2 | 侧板模块 | ≤Lb/250 | ≤2 | ≤4 |
| 3 | 拉筋、支撑筋 | ≤L/250 | ≤2 | ≤3 |
| 变形包络值用于结构刚度的校核，应符合GB 50017中的次梁设计要求。 L模块（附件）的长度。 |  |  |  |  |

装配

一般规定

以紧固件连接方式装配的污水处理池体应满足以下要求：

螺栓等紧固件性能等级不低于4.8级，并满足连接强度要求；

所有螺栓连接处加垫圈，模块与模块之间添加具有防水性能的密封材料。

以焊接方式装配的污水处理池体，焊接要求应符合GB 50205、GB 50661的规定。

施工安装

施工安装应符合设计要求并满足污水处理池体的使用功能。

施工安装前应完成下列准备工作：

收集设计文件、会审文件等设计阶段资料；

编制施工组织方案；

提供制造商污水处理池体的有关材质、产品技术资料和产品质量合格证；

组织具备专业技能的施工人员进行技术交底培训。

施工安装按照地基处理、池体基础施工、模块及附件装配的顺序进行。

地基处理和池体基础施工验收应符合GB 50202、GB 55003的规定，并经相关技术人员验收合格后才能依据设计图进行模块及附件装配。

模块及附件装配顺序如下：

安装底板模块、侧板模块和内部拉筋、支撑筋；

安装顶板模块、人孔；

安装其他附件。

模块和附件安装时，可设置拉条并拉紧（不应将模块和附件拉弯）；内部用于支撑强化型配件不应影响污水处理池体其他配件的安装、使用及维护等。

起吊其他重物时，不应利用已安装就位的模块或附件。

池体组装完毕后各紧固件不应有松动。

装配完成的污水处理池体外表面应光滑，无裂痕、无明显划痕和碰撞凹凸、无焊瘤、无气孔等缺陷。

防腐及耐久性

选用碳钢材质的污水处理池体，要求如下：

防腐前应除锈，除锈处理效果按GB/T 8923.1中规定的典型试样法进行评定，处理后的表面应达到GB/T 8923.1中的Sa21/2级要求或设计文件规定的等级；

防腐措施宜采用液体环氧涂料或其他防腐涂料涂覆，涂装作业按GB/T 28699、GB 50755的规定执行；

防腐层设计使用年限应不小于3年；

污水处理池体使用寿命应不小于15年。

选用不锈钢材质的污水处理池体，要求如下：

表面可做防腐措施，表面处理及防腐措施应符合7.1的规定；

内部防腐措施可采用酸洗钝化处理，酸洗和钝化要求应符合SJ 20893的规定；

污水处理池体使用寿命应不小于30年。

污水处理池体的内外表面进行防腐处理后不应再进行焊接等有损表面状态的操作，否则需重新进行表面处理。

焊条、螺栓等连接构件的耐腐蚀性能应不低于污水处理池体材质。螺栓、螺母和垫圈安装后采用与污水处理池体相同的防腐蚀措施。

池体验收

尺寸

材质厚度

用精度为0.02 mm的游标卡尺或千分尺等仪器测量污水处理池体侧板模块所用材质的厚度，厚度应符合设计要求。

池体尺寸

用分度值为1 mm的卷尺或其他仪器测量污水处理池体的主要尺寸，单个污水处理池体容积误差应不大于1‰，长宽高的尺寸允许偏差为±1 mm/m。

水平度

可用水平仪测量污水处理池体水平度，污水处理池体模块上沿水平偏差应小于2 mm/m，纵向和横向总水平偏差均应不大于20 mm。

满水试验

污水处理池体在焊接并完成表面防腐处理后或完成紧固件连接后，在安装水下部件之前，向池体内注入清水至溢流管口高度，保持该水位24 h，整个池体应不渗不漏。

刚度

经过8.3检查后，放空污水处理池内的水，再通过目测等方式进行检测，池体应无明显塑性变形。

装配质量

以焊接或紧固件连接方式装配的污水处理池体，应按GB 50205和GB 55006中钢构件焊接工程或紧固件连接工程等相关规定进行检查。

外观质量

装配完毕后的污水处理池体，可通过目测等方式进行外观质量检查，表面的漆膜应光洁、平整、均匀，无气泡和剥落等缺陷。

涂覆层

污水处理池体的防腐涂装应按GB/T 28699的规定检查涂膜质量，并应符合设计要求。

选用不锈钢材质的污水处理池体钝化膜应按SJ 20983的规定检查。

维护与管理

应制定巡视制度，建立日常保养、定期维护的检修制度，运行维护管理人员应按规定对污水处理池体进行定期维护。

应定期检查污水处理池体内、外部的使用情况，若有局部不正常变形或者漏水情况应立即处理。

应定期对污水处理池体装有振动设备位置的焊缝或紧固螺栓进行检验，若有异响或松动应及时修复。

应定期对污水处理池体表面进行检查，若有油漆剥落、起皮，需及时补漆修复，若发生过度腐蚀应立即处理。

（资料性）
污水处理池体组成示意图

常见的污水处理池体组成示意图见图A.1~A.2。

标引序号说明：

1——底（顶）板模块；

2、4、5、6——附件；

3——侧板模块。

污水处理池体组成示意图（一）

标引序号说明：

1——底（顶）板模块；

2、3——附件；

4——侧板模块。

污水处理池体组成示意图（二）