| ICS | 91.120.25 |
| --- | --- |
| CCS | P 15 |

32

江苏省地方标准

DB32/T XXXX—2025

重要建设工程强震动监测台阵技术规范

Technical specification for strong motion monitoring arrays of major construction projects

（本草案完成时间：2025.12.12）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目	次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 监测对象与监测系统分类	2

5 监测台阵的布设与技术要求	2

6 监测系统的安装与验收	4

7 监测系统的管理与维护	6

8 监测记录的存储与处理	6

附录A （资料性） 监测系统组成示意图	8

附录B （资料性） 脉动测试	9

附录C （资料性） 远程通讯检查记录表	10

附录D （资料性） 现场检查记录表	11

附录E （资料性） 强震动监测台阵记录报告单	12

参考文献	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省地震局提出、归口并组织实施。

本文件主要起草单位：江苏省地震局、中国地震局工程力学研究所。

本文件主要起草人：王恒知、江昊琳、周昱辰、宋晋东、张敏、何斌、宫杰、张扬、张岑、李正楷、郑江蓉、王琛、朱景宝、何奕成、孙思聪。

重要建设工程强震动监测台阵技术规范

范围

本文件规定了重要建设工程强震动监测台阵监测对象与监测系统分类、监测台阵的布设与技术要求、监测系统的安装与验收、管理与维护、监测记录的存储与处理等要求。

本文件适用于新建、改建、扩建的核电站、水库大坝、特大桥梁、发射塔、高层建筑、海上风电场工程以及其他可能引发严重次生灾害的重要建设工程的强震动监测台阵，其他建设工程的强震动监测台阵可参考执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB/T 17 地震台站建设规范 强震动台站

DB/T 22 地震观测仪器进网技术要求 地震仪

DB/T 64 强震动观测技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 重要建设工程    major construction project

对社会有重大价值或者有重大影响的工程。主要指地震发生后，一旦遭到破坏会造成重大社会影响和重大经济损失的建设工程。

[来源：GB/T 18207.1-2008，5.13，有修改]

- 3.2

强震动    strong motion

地震或爆破等引起的强地面运动或工程结构反应。

- 3.3

测点    monitoring point

设置加速度传感器进行强震动监测的场所或位置。

- 3.4

强震动监测台阵    strong motion monitoring array

根据工程结构强震动监测需要，专门设计的多个测点组合构成的监测网。

[来源：DL/T 5416-2009，4.0.3，有修改‌]

- 3.5

监测系统    monitoring system

由强震动监测设备、传输线路、辅助设备和数据管理中心四部分组成的系统。

- 3.6

抗震设防烈度    seismic fortification intensity

按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

[来源：GB/T 50011-2010，2.1.1]

监测对象与监测系统分类

监测对象

重要建设工程应当按照国家有关法律法规设置强震动监测台阵，主要包括：

核电站；

大型水库和坝高大于100m的水电站；

单孔跨度 150 m（含）以上的桥梁；

重点设防类和特殊设防类的发射塔；

抗震设防烈度8度（含）以上地区建筑高度120m以上的公共建筑，其它地区建筑高度150 m（含）以上的高层建筑；

海上风电场的电气设备平台和典型机位风电机组的支撑结构；

其他可能引发严重次生灾害的油田、矿山、石油化工等重要建设工程。

监控系统的分类

集中记录式监测系统

- 集中记录式监测系统由传感器、记录器、传输线路、辅助设备和数据管理中心组成，传感器和记录器用通讯电缆连接。传感器布设在结构测点上，记录器布设在数据管理中心。监测系统组成框图见附录A中的图A.1。

分散记录式监测系统

- 分散记录式监测系统由强震监测设备、传输线路、辅助设备和数据管理中心组成。强震监测设备安装在结构测点上，通过有线或无线网络实时传输到数据管理中心。监测系统组成框图见附录A中的图 A.2。

监测台阵的布设与技术要求

基本原则

对于核电站、水库大坝、海上风电场工程等已有监测台阵建设规范的工程，其监测台阵布设应符合现行相关规范，并同时符合本文件要求。

监测台阵应根据抗震设防烈度、工程等级、结构类型和地震地质条件进行设计。

监测台阵设计应综合考虑监测目的和用途、工程结构类型及场地特点等多方面因素，确定台阵规模、布设方案、仪器的性能要求、仪器安装方法和管理维护措施等。

监测系统的建设要求

强震监测设备

- 传感器和记录器的主要技术指标应符合DB/T 22的要求。记录器主要由控制单元、计时单元、采集单元、记录单元、通信单元、存储单元、供电单元组成，其中计时单元、记录单元、通信单元、存储单元的技术要求如下：

- a)	计时单元具备与世界协调时间（UTC）同步的功能，宜支持卫星校时，或支持精确网络时间协议（PTP）、网络时间协议（NTP）校时；

- b)	记录单元采用连续记录方式，并有事件触发记录功能。最大可设采样率不低于 200 Hz；

- c)	通信单元可采用网络通讯。观测数据传输支持有线或无线网络实时传输；

- d)	存储单元具备连续存储至少 90 d全通道、最高采样率监测数据的能力，宜支持移动介质存储。

传输线路

- 当采用集中记录式监测系统时，加速度传感器与记录器之间应采用屏蔽电缆连接。当采用分散记录式监测系统时，记录器与数据管理中心之间应采用有线或无线网络通讯介质传输，远距离传输或电磁干扰大的场地应采用光纤通讯。系统应将数据通过网络实时发送省级地震工作主管部门，并与市级地震工作主管部门共享。

辅助设备

- 辅助设备主要包括供电、网络和防雷等辅助观测设施，应满足以下要求：

- a)	供电设施应具备维持监测系统持续、稳定运行的供电能力和备用电源，日常供电优先选择交流供电。备用电源应具备满足监测设备连续、稳定工作至少3d的能力；

- b)	网络设施应具备满足数据实时传输的有线网络或无线网络和网络设备；

- c)	监测设备和电源应配置防雷设施，接地电阻宜小于4Ω；

- d)	有条件时可配置和安装速度、位移、应变、形变、风力、温度、湿度等辅助监测设备。

数据管理中心

数据管理中心应满足以下要求：

a) 	应具备与监测台阵所有测点进行网络通信的能力，带宽应满足数据传输要求；

b) 	应具备本地数据存储、管理和服务能力；

c) 	应具备稳定可靠的供电能力；

d) 	能通过计算机专业软件对台阵现场监测系统进行远程的数据采集和控制，并具备地震数据分析与震害评估功能；

e) 	应具备将监测数据通过网络发送到指定服务器的能力；

f) 	应具备接收省级地震工作主管部门提供的地震信息服务的能力。

布设要求

监测台阵观测点应与健康监测系统联合布设。

监测台阵的规模应根据抗震设防类别进行设计，标准设防类建筑应不少于9通道（3个测点），特殊设防类和重点设防类建筑应不少于18通道（6个测点）。对于结构类型特殊、地震地质条件复杂，或存在不良地质作用（如滑坡、泥石流、岩溶塌陷等）的建设工程，应增加测点数量。

传感器的安装位置宜避开振动源。

传感器的观测方向应与被测结构的主轴方向一致，宜根据抗震计算的结果布置在工程结构主要振型的振幅最大点上。

对有条件的建设工程，应布设自由场地测点，用以记录天然地震动输入。对于大跨度结构，监测台阵应能监测到多点地震动输入。

桥梁应根据其结构形式在关键位置布设测点。对于大跨度桥梁，根据不同的桥梁结构形式，应采取不同的观测点布置：

- 连续梁桥（连续刚构桥）在主墩承台顶或主墩墩顶及边墩承台顶或边墩墩顶、主跨及相邻跨的跨中等关键位置布设测点；

- 缆索承重体系桥梁（斜拉桥、悬索桥）在主塔承台顶或主塔下横梁顶处、边墩承台顶或边墩墩顶、辅助墩承台顶或辅助墩墩顶、锚碇（悬索桥）、主塔塔顶、主梁跨中及 1/4 跨和 3/4 跨等关键位置布设测点；

- 拱式桥在拱脚、边墩承台顶或边墩墩顶、辅助墩承台顶或辅助墩墩顶、拱顶、拱肋、立柱和吊杆等关键位置布设测点。

发射塔应在塔座、塔楼和塔杆处布设测点。

高层建筑楼层测点应布置在楼层的平面形心和平面端部，根据结构的典型振动特征，应采取不同的观测点布置：

- 振型监测，将测点布设在对应各振型有较大振幅的部位，宜沿建筑高度方向在结构的底层、中间层和顶层标高处各布置不少于1处测点；

- 扭转振动监测，将测点布设在层间位移角和扭转位移比最大的楼层标高处，宜于同一楼层远离平面形心的翼端对称布置;

- 特殊部位，在结构薄弱层、刚度突变层、不规则的突出部分等不利于抗震的特殊部位增设测点。

已进行结构抗震试验的工程，应根据试验结果在结构的薄弱部位和关键受力点优先布设测点。

对于采取特殊减隔震与控制措施的结构，应在相应部位设置传感器，用于监测减震效果。

监测台阵应结合结构施工或运营监控布设，对于其他特殊结构或有特殊要求的台阵布设应开展专门研究。

观测条件和环境

传感器观测环境

应具备保障传感器正常工作的方位、温度和湿度条件，保障传感器与监测对象牢固结合。对自由场强震动监测点，宜浇筑专用的仪器墩，仪器墩的建造方法应按 DB/T 17 的规定执行。

记录器观测环境

应具备记录器安装条件，具备保障记录器正常工作的供电、数据传输网络环境、温度与湿度条件。采用卫星定位系统校时，应能保证持续接收到有效的卫星信号。采用网络校时，应能保证网络持续连通。

接地环境

记录器周边应具备接地条件，应采用粗铜线将接地端与仪器专用地线牢固连接。

传输介质环境

加速度传感器与记录器连接电缆周围 5m 内应没有强电磁干扰。宜对传输介质采取防损伤、防腐蚀、阻燃等安全保护措施。

监测系统的安装与验收

监测系统的安装

监测设备测试

监测系统安装前应对传感器和记录器进行测试。

加速度传感器测试

- 常规测试。加速度传感器测试内容包括：外观检查、功能测试。测试方法应按DB/T 22和传感器说明书规定的方法执行。

- 抽样测试。应对传感器进行抽样测试，或提供第三方机构测试报告。测试内容包括：灵敏度、线性度、测量范围、满量程输出、噪声、动态范围、幅频特性、相频特性、横向灵敏度比的检验、静态耗电电流等。测试方法应按DB/T 22中的规定执行。

记录器测试

- 常规测试。记录器测试内容包括本地和远程通讯功能、控制功能等。测试方法应按DB/T 22中规定的常规测试方法执行。

- 抽样测试。应对记录器进行抽样测试，或提供第三方机构测试报告。测试内容包括噪声、动态范围、分辨力、幅频响应、带通滤波器的检验、守时精度、校时精度等。测试方法应按DB/T 22中的规定执行。

传感器的安装要求

传感器的安装应满足以下要求：

- 仪器安装应严格按照仪器使用说明书中的安装要求和步骤进行；

- 应将传感器的两个水平测量方向分别对准结构的两个主轴方向。一般情况下，X 轴沿结构短轴或 横向（横桥）方向，Y 轴沿结构长轴或纵向（顺桥）方向，Z 轴沿竖直方向，角度误差应小于 1°；

- 传感器应与被测物刚性连接；

- 应外加防水、防尘保护罩，保持罩内环境满足传感器的工作要求，结构内部应满足IP65要求， 结构外部应满足IP67要求；

- 供电、防雷、选址及观测环境要求应满足第5章规定。

记录器的安装要求

强震动记录器的安装应满足以下要求：

- 仪器安装应严格按照仪器使用说明书中的安装要求和步骤进行；

- 应稳固放置在仪器箱或者机柜等保护措施内；

- 供电、防雷、选址及观测环境要求应满足第5章的规定；

- 所有连接均应保证牢固可靠。

监测系统的检查、设置和调试

### 应依据相关规范和使用说明对仪器进行确认、设置和调试。

### 进行脉动测试，并编写脉动测试报告，测试要求见附录B。

监测系统的验收要求

监测台阵建设完成后，确认设备型号、规格和技术指标符合本规范、项目设计书、招标文件要求。系统工作正常，编写监测系统建台报告，内容可以参照DB/T 64中的格式和要求编写。

监测台阵实时数据按要求接入到省级地震工作主管部门。监测台阵连续正常运行满 3 个月，系统正常运行率高于 95%，连接通讯通畅，可视为试运行合格，应编写监测台阵试运行报告，报告内容应包括：

- 试运行起止时间；

- 实时数据接入市级和省级地震工作主管部门情况；

- 试运行状态，包括监测台阵工作情况和正常运行率；

- 对监测台阵功能是否符合要求进行综合评定。

指定现场设备管理维护人员，并对其进行技术培训。

监测系统的管理与维护

### 远程检查

监测台阵应每月至少校准1次，校准数据上传至市级和省级地震工作主管部门。

每月远程通信应检查至少1次。检查内容包括：仪器参数设置、触发事件数、数据回收情况、传感器零位电压、授时状态、电池电压等，并填写远程通讯检查记录表，样表见附录C。

### 现场检查

监测台阵完成验收工作后，应建立维护管理制度，设备管理维护人员应定期对台阵进行巡查。检查内容包括：观测室内外环境、传感器观测环境、传输线缆、保护装置等，并对传感器的灵敏度进行标定。

设备管理维护人员巡查工作原则上每季度应进行至少一次现场检查，每次检查后需填写现场检查记录表；设备故障后应及时进行现场检查，并采取措施排除故障，故障处置完成后需填写现场检查记录表；在获取强震动加速度记录峰值大于0.01g的地震记录后，应立即组织一次现场检查，在检查结束后需填写现场检查记录表。现场检查记录样表见附录D。

监测台阵每年年初应出具1份年度运行报告，报告内容应包括上一年度监测系统管理和维护情况、地震记录和数据分析等，并提交给业主单位、市级和省级地震工作主管部门。

监测记录的存储与处理

监测记录存储要求

连续记录，应存储监测台阵工作过程中连续波形数据，记录器内部数据记录应至少保留30d。

触发事件记录，存储超过触发条件的事件的波形记录应永久保存。

监测记录的处理

在获取强震动加速度记录峰值大于0.01g的地震记录时，应进行数据的常规处理。应填写强震动监测台阵记录报告单，提交给业主单位、市级和省级地震工作主管部门，样表见附录E。

常规处理

### 加速度校正

对未校正的加速度记录进行基线校正，得到校正的加速度记录。

### 时域处理

对校正加速度记录进行处理，得到峰值加速度或者速度。

### 傅里叶谱分析

对校正加速度记录进行傅立叶变换，得到傅立叶幅值谱。

### 反应谱分析

对校正的加速度记录计算0.05阻尼比值的反应谱，包括相对速度反应谱、相对位移反应谱、绝对加速度反应谱、绝对速度反应谱、拟速度反应谱和动力放大系数谱。

（资料性）
监测系统组成示意图

图A.1给出了集中记录式监测系统组成示意图，图A.2给出了分散记录式监测系统组成示意图。

集中记录式监测系统组成示意图

分散记录式监测系统组成示意图

（资料性）
脉动测试

测试振动源类型

场地脉动和建筑物的脉动测试主要测试不同类型振动源（风、海浪、交通等）引起结构测试点三轴向的加速度振动。

测试步骤

场地脉动和建筑物的脉动测试应分别在白天和晚上各进行一个时段的测试。每一时段的测试时间不应小于30分钟。

计算结果

场地脉动和建筑物的脉动测试结束后，应对测试数据进行计算分析。计算分析结果包括脉动峰值、脉动的主频。

（资料性）
远程通讯检查记录表

表C.1所示了通讯检查记录表格式及内容。

- 表 C.1 通讯检查记录表

| 台阵名称 |  |  |  |  |  | 测点位置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数采型号 |  |  |  |  |  | 数采编号 |  |  |  |  |  |  |
| 电压 |  |  |  | 数据回收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储卡剩余容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 远程标定试验 | X |  |  | Y |  |  |  |  | Z |  |  |  |
| 参数设置 （更改时填写） | 采样率 | 触发方式 | 触发阈值 |  | 滤波参数 |  | … |  |  | 对时方式 |  | IP |
| 原设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道零位电压 mv | X |  |  | Y |  |  |  |  | Z |  |  |  |
| 授时状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障及处理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：参数设置、通道零位电压检查表格可根据实际需要自行增减。

（资料性）
现场检查记录表

表D.1所示了现场检查记录表格式及内容。

- 表D.1 现场检查记录表

| 台阵名称 |  |  | 测点位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数采型号 |  |  | 数采编号 |  |  |
| 人工触发 | X | Y |  | Z |  |
| 标定试验 | X | Y |  | Z |  |
| 监测设备运行环境 | 干燥 | 潮湿 |  | 腐蚀 |  |
| 传输线缆 | 良好 | 短路 |  | 断路 |  |
| 防护壳状态 | 良好 | 锈蚀 |  | 丢失 |  |
| 地震标识 | 良好 | 模糊 |  | 丢失 |  |
| 故障及处理措施 |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

（资料性）
强震动监测台阵记录报告单

表E.1给出了强震动监测台阵记录报告单格式及内容。

- 表 E.1 强震动监测台阵记录报告单

| 台阵名称 |  |  |  |  | 台阵代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器型号 |  |  |  |  | 数采型号 |  |  |  |
| 场地类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地震事件 | 发震时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 震中经纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 震中地点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 震中距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置 | 测点编号 | 最大峰值加速度 cm/s2 |  |  |  | 灵敏度 V/g |  | 记录长度 s |
|  |  | X 轴 |  | Y 轴 | Z 轴 |  |  |  |
| 填写人员 |  |  |  |  | 填写日期 |  |  |  |

参考文献

GB/T 18207.1  防灾减灾术语 第1部分：基本术语

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 50011-2010 建筑抗震设计标准

GB 55006-2021 钢结构通用规范

GB 55008-2021 混凝土结构通用规范

GB 55018-2021 工程测量通用规范

DL/T 5416-2009 水工建筑物强震动安全监测技术规范

DB/T 89-2022 地震台网运行规范 强震动规范

JTG/T 2231-01 公路桥梁抗震设计规范

NB/T 20076-2012 核电厂地震仪表准则

NB/T 11085-2023 海上风电场工程结构安全监测建设规范

JSGC-03-2005 中国数字强震动台网技术规程

谢礼立,于双久.强震动观测与分析原理[M].北京:地震出版社,1982.

周雍年.强震动观测技术[M].北京:地震出版社,2011.