ICS  43.080.99

CCS  T 47

DB32

江苏省地方标准

DB 32/T XXX—2026

低压台区电动汽车有序充电系统技术规范

Technical specification for coordinated charging system of electric vehicles in low-voltage transformer district

（报批稿）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局     发布

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 有序充电系统架构和功能要求	2

5 有序充电设备技术要求	2

6 有序充电管理终端技术要求	3

7 充电运营管理平台技术要求	4

8 有序充电管理平台技术要求	4

9 信息安全	5

附　录　A  （资料性附录） 有序充电系统架构框图	6

## 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省发展和改革委员会提出并组织实施。

本文件由江苏省电力标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司营销服务中心、国网江苏省电力有限公司、国网电力科学研究院有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、苏州市产品质量检验院有限公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网江苏电动汽车服务有限公司、万帮数字能源股份有限公司。

本文件主要起草人：程含渺、段梅梅、阮文骏、焦系泽、王忠东、周承翰、方凯杰、鲍进、桑林、陈良亮、陈家凯、陆文韬、李旭玲、窦胜、魏兵兵、王明深、严鹏、王峥、杨志。

低压台区电动汽车有序充电系统技术规范

范围

本文件规定了低压台区电动汽车有序充电的系统架构和功能要求、有序充电设备、有序充电管理终端、充电运营管理平台、有序充电管理平台和信息安全的技术要求。

本文件适用于220V/380V电压等级的电动汽车有序充电系统的设计、建设等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18487.1-2023 电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求

GB/T 27930 电动汽车非车载传动式充电机与电池管理系统之间的通信协议

NB/T 11305.2-2023 电动汽车充放电双向互动 第2部分：有序充电

NB/T 33001 电动汽车非车载传导式充电机技术条件

术语和定义

GB/T 18487.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 低压台区 low-voltage transformer district

(一台)输出电压为220V/380V的配电变压器的供电范围或区域。

- 3.2

- 有序充电 coordinated charging

在经济引导措施下，通过运用技术手段进行协调,按一定的策略对接入低压台区配电变压器的电动汽车的充电时间和充电功率进行调控。

[来源：NB/T 11305.2—2023，3.1，有修改]

- 3.3

- 有序充电设备 coordinated charging equipment

具备有序充电控制策略执行功能的充电设备，如交流充电桩、非车载传导式充电机等。

[来源：NB/T 11305.2—2023，3.2]

- 3.4

- 有序充电管理终端 coordinated charging management terminal

通过接收和/或制定有序充电策略并下发至有序充电设备执行，实现有序充电设备本地运行管理的装置。

[来源：NB/T 11305.2—2023，3.4，有修改]

- 3.5

- 充电运营管理平台 charging operation platform

对电动汽车及有序充电设备进行信息采集、处理和运行管理，向用户提供充电服务、业务管理及信息服务功能的支撑系统。

- 3.6

- 有序充电管理平台 coordinated charging management platform

实现电动汽车与电网或其他主体间有序充电控制策略制定、下发及监控管理功能的系统。

[来源：NB/T 11305.2—2023，3.3]

有序充电系统架构和功能要求

系统架构

低压台区电动汽车有序充电系统的基本构成包括有序充电管理平台和有序充电设备，还可包含有序充电管理终端、充电运营管理平台，主要有充电设备直连管理平台、充电设备通过管理终端连接管理平台、充电设备通过运营平台连接管理平台等3种模式，可根据应用场景进行选择。具体不同组成的系统架构框图见附录A。

有序充电设备

有序充电设备功能应满足NB/T 11305.2—2023第4.3条的规定。

有序充电管理终端

有序充电管理终端应具备本地有序充电控制、有序充电设备运行管理等功能，可根据本地有序充电控制策略或接收上级管理系统控制命令，对有序充电设备进行动态调控。有序充电管理终端宜获取有序充电决策所需信息，例如充电时刻电动汽车荷电状态（SOC, State of Charge）、充电电量、用车时间等。

充电运营管理平台

充电运营管理平台应具备与有序充电管理平台双向信息交互功能，可将管理有序充电设备相关状态信息及用户行为信息传递至有序充电管理平台，接收有序充电管理平台控制命令，并对有序充电设备进行动态调控。

有序充电管理平台

有序充电管理平台应具备有序充电控制及运行管理功能，可根据低压台区预测负荷功率、电网功率调节需求或价格信息、有序充电设备运行信息、车辆信息和用户需求等，生成有序充电控制策略，控制有序充电设备的充电启停、充电功率、充电时段。该平台可独立存在，也可与充电运营管理平台等系统集成。

有序充电设备技术要求

功率调节

交流充电桩按照功率调节指令，调节控制导引电路输出脉宽调制信号占空比，通过电动汽车车载充电机调整输出电流，实现输出功率调节功能；交流充电桩的控制导引电路PWM信号输出占空比公差应满足GB/T 18487.1-2023中附录A.1的要求。

非车载充电机按照充电机最大输出能力、车辆需求和功率调节指令等信息调整输出电压和电流参数，实现输出功率调节功能。非车载充电机的稳流精度、稳压精度、输出电流设定误差、输出电压设定误差等技术指标应满足NB/T 33001-2018中第7.7.4条、7.7.5条、7.7.8条、7.7.9条等要求。

启停控制

有序充电设备接收到启停控制命令后，执行即时启动充电、暂停充电、恢复充电、停止充电等操作，指令响应时间应满足NB/T11305.2-2023中第6.1条的要求。

定时控制

有序充电设备应具备实时时钟和对时功能，支持用户本地或远程实现定时启动和输出功率定时自动调整，定时启动充电、停止充电或调整充电功率，设备的日计时偏差应不大于0.5s/d，有序充电设备的时钟偏差应不超过10min。

车辆充电唤醒

有序充电设备应具备车辆充电唤醒功能，可以唤醒处于休眠状态的车辆。在不计车辆唤醒响应延迟时，有序充电设备唤醒车辆开始充电的时间应满足NB/T11305.2-2023中第6.1条的要求。

数据通信

有序充电设备应具备与有序充电管理终端、有序充电管理平台或相关系统进行信息交互的功能,应能存储有序充电管理终端、有序充电管理平台或相关系统下发的有序充电策略，在通信断开情况下应能自动执行预设有序充电控制策略。

交流充电桩应能通过控制PWM占空比与车辆进行充电功率控制信息交互；非车载充电机应具备通过GB/T 27930规定的通信协议与车辆进行充电功率控制信息交互。

数据上报

有序充电设备的数据主动上报时间间隔不大于15min，上报延迟时间不大于1min。

有序充电设备宜主动上报以下信息：

- 有序充电设备的状态，包括充电接口连接状态、充电/故障状态、预约状态等。

- 有序充电设备的充电信息，包括充电实时电压、电流、功率、电量、充电起始时间、故障代码信息等。

状态自持

当有序充电设备检测到与有序充电边缘终端之间的通信出现异常时，应能自动执行上一次预设或默认的充电控制策略。

人机交互

有序充电设备应具备人机交互功能，便于用户提交充电需求。

故障报警

有序充电设备应具备故障告警功能，当出现充电中断、通信异常等故障时，应及时发出告警信号，记录告警事件并上报。

有序充电管理终端技术要求

台区负荷采集测量

有序充电管理终端宜具备采集测量台区配电变压器用电负荷功能。

有序充电设备管理

有序充电管理终端应能识别有序充电设备，应能实现对所管理有序充电设备的接入管理、实时监控、数据存储和数据分析。

数据通信

有序充电管理终端的数据通信应符合以下要求：

- 可接收有序充电设备上报的充电状态或充电信息数据，并上报至有序充电管理平台或相关系统，上报时间间隔不大于15min。

- 宜支持从其他系统或测量设备获取台区配电变压器用电负荷数据，包括但不限于有功功率。

有序充电策略生成

有序充电管理终端应根据配电变压器容量和用电负荷、有序充电桩充电状态、电动汽车充电信息数据等，基于预先设定的优化目标及计算步长，自动计算生成有序充电策略。有序充电策略宜是台区内电动汽车充电计划的理论最优方案，包括但不限于交流充电桩和非车载充电机的充电时段与充电功率调节指令。

有序充电设备控制

有序充电管理终端应根据自主生成或接收有序充电管理平台下发的有序充电控制策略，控制有序充电设备对电动车进行充电。当有序充电管理终端与有序充电管理平台未连接或通信中断时，有序充电管理终端宜具备独立运行管理和控制等功能。有序充电管理终端宜对所接入所有有序充电设备的充电策略执行情况进行统计核实，并将执行情况反馈上报至有序充电管理平台或相关系统。

故障告警

有序充电管理终端应具备故障告警功能，当出现通信异常、台区过载、电动汽车车载电池供电过欠压、充电站供电缺相等异常或故障时，应及时发出告警信号，记录告警事件并上报。

充电运营管理平台技术要求

计费管理

充电运营管理平台应制定电动汽车充电计费模型，根据客户充电业务计量数据、计费模型和优惠策略计算充电费用，并可对充电站价格进行动态修改。

用户账户管理

充电运营管理平台应具备个人账户和企业账户的管理功能，可用于个人账户和企业账户充值、退款、财务记账以及充电费用的结算等。

充电订单管理

充电运营管理平台应具备充电订单管理功能，包括但不限于：

- 统计查询所有充电订单信息，包括充电中的订单和已完成的订单；

订单信息宜包括订单编号、订单状态、设备信息、用户信息、总充电量、电费、充电服务费、订单开始时间和结束时间，以及每一个充电定价时间段内的充电量、电费、充电服务费的详细情况等信息。

- 异常订单筛选功能。

客户移动应用

充电运营管理平台应具备 APP、小程序等客户移动应用功能，包括但不限于：

- 支持客户自行注册账户；

- 支持客户自主选择有序充电业务的开通、变更等服务请求；

- 支持客户查找并导航到充电站；

- 支持充电订单发票开具功能；

- 提供充电站基础信息与充电定价查询；

- 控制充电设备实现车辆的充电；

- 监控充电桩与车辆的充电状态。

云云对接

充电运营管理平台宜具备与有序充电管理平台云云对接功能，对接方式和协议可由双方确定。可将所接入有序充电设备的充电状态、电动汽车充电信息数据及有序充电策略等信息交互给有序充电管理平台，亦可接受有序充电管理平台下发的全局有序充电策略，满足多个低压台区有序充电协同需求。

有序充电管理平台技术要求

信息采集

有序充电管理平台应采集有序充电管理终端或有序充电设备的基础数据、设备数据、业务数据等。

数据交互

有序充电管理平台的数据交互内容包含但不限于以下三类数据：

- 基础数据：包括有序充电设备名称、地址、归属户号、归属台区号等档案数据，以及有序充电设备额定容量/功率数据；

b） 设备数据：包括有序充电设备实时工作状态、充电负荷数据设备实时工作状态和工作参数数据；

c） 业务数据：包括台区负荷曲线、实际负荷曲线、充电业务数据、有序充电策略等上下行交互过程数据。

可用性

有序充电管理平台可用性应满足应符合NB/T 11305.2-2023中第6.2条的相关要求。

有序充电策略生成

当低压台区无有序充电管理终端时，有序充电管理平台应根据配电变压器用电负荷数据、有序充电桩充电状态、电动汽车充电信息数据等，基于预先设定的优化目标及计算步长，自动计算生成有序充电策略。

有序充电管理平台可汇聚多个低压台区的配电变压器用电负荷数据、有序充电桩充电状态、电动汽车充电信息数据及有序充电策略等，进行有序充电策略全局优化，滚动优化各个台区有序充电策略，并重新下发给相应有序充电设备执行，以实现多个低压台区协同调控。

响应时间

有序充电管理平台的响应时间应符合NB/T 11305.2-2023中第6.1条的相关要求。

第三方系统对接

有序充电管理平台宜具备与电网企业的业务系统以及用户移动应用对接的数据交互能力。

数据存储统计

有序充电管理平台可对各项信息数据进行存储归档，历史运行数据可追溯至少一个月。

监视告警

有序充电管理平台应监视有序充电管理终端、有序充电设备的运行状态，当发生异常时告警。

信息安全

有序充电设备、充电运营管理平台的信息安全防护应符合NB/T 11305.2-2023第7章的要求，有序充电管理终端也应具备一定的信息安全防护手段，包含但不限于访问控制、口令认证、数据加密等。

（资料性）
有序充电系统架构框图

A.1 充电设备直连管理平台模式

有序充电管理平台生成有序充电控制策略，直接控制有序充电设备的充电启停、充电功率、充电时段，并监视有序充电设备执行状态。有序充电设备与电动汽车通信，执行有序充电控制策略。用户可通过用户移动应用向有序充电管理系统提交充电需求并与电动汽车进行交互。有序充电管理平台宜与电网调度交易系统、电力负荷管理系统等电网企业业务系统数据交互。

图 A.1 充电设备直连管理平台模式系统架构框图

A.2 充电设备通过管理终端连接管理平台模式

有序充电管理平台生成有序充电控制策略，下发至有序充电管理终端，并监视有序充电管理终端执行状态。有序充电管理终端接收有序充电管理平台生成的有序充电控制策略，下发至有序充电设备，控制有序充电设备的充电启停、充电功率、充电时段，并监视有序充电设备执行状态。有序充电设备与电动汽车通信，执行有序充电控制策略。用户可通过用户移动应用向有序充电管理系统提交充电需求并与电动汽车进行交互。有序充电管理平台宜与电网调度交易系统、电力负荷管理系统等电网企业业务系统数据交互。

图 A.2充电设备通过管理终端连接管理平台模式系统架构框图

A.3 充电设备通过运营平台连接管理平台模式

有序充电管理平台生成有序充电控制策略，通过云云对接下发至充电运营管理平台。充电运营管理平台可通过有序充电管理终端下发有序充电控制策略至有序充电设备，也可直接下发策略至有序充电设备，并监视有序充电管理终端及有序充电设备的运行状态。有序充电设备与电动汽车通信，执行有序充电控制策略。用户可通过用户移动应用向有序充电管理系统提交充电需求并与电动汽车进行交互。有序充电管理平台宜与电网调度交易系统、电力负荷管理系统等电网企业业务系统数据交互。

图A.3充电设备通过运营平台连接管理平台模式系统架构框图

━━━━━━━━━━━