| ICS | 29.060.20 |
| --- | --- |
| CCS | K13 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

成盘配电电缆导体直流电阻现场检测

技术导则

Technical guideline for field measurement of conductor DC resistance for reeled distribution power cables

（报批稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 检测方法及流程	2

6 安全要求	5

附录A（资料性）成盘配电电缆导体千米电阻现场检测原理	6

附录B（资料性）成盘配电电缆导体千米电阻现场检测报告模板	8

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省发展和改革委员会提出并组织实施。

本文件由江苏省电力标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司、中国电力科学研究院有限公司、上海慧东电气设备有限公司、无锡江南电缆有限公司。

本文件主要起草人：李陈莹、张伟、曹京荥、周立、谭笑、胡丽斌、陈杰、杨景刚、王昱力、马壮、王铭民、李鸿泽、高超、柏仓、吴奇伟、王格、孔德武、李会军、朱百顺、陈雯嘉、鲍启伟、彭二磊。

成盘配电电缆导体直流电阻现场检测技术导则

范围

本文件规定了成盘配电电缆导体直流电阻现场检测基本要求、检测方法及流程和安全要求。

本文件适用于长度不低于50米的额定电压6 kV~35 kV成盘配电电缆的导体直流电阻现场检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3956—2008 电缆的导体

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 成盘配电电缆 reeled distribution power cables

按照一定方向，紧密分层缠绕于电缆盘上的一定长度配电电缆的统称。

- 3.2

- 千米电阻 kilometer resistance

20℃下1 km长度的电缆导体电阻。一般通过测试环境温度下直流电阻、温度、长度及电阻温度系数进行计算，作为评判电缆直流电阻质量水平的重要参量，单位为Ω/km。

- 3.3

- 成盘配电电缆多参数现场检测仪 reeled distribution power cables multi-parameter field instruments

具备成盘配电电缆直流电阻、长度及温度测量功能，能对数据进行千米电阻处理的便于携带，且适用于现场快速检测的仪器。

基本要求

检测仪器要求

### 成盘配电电缆多参数现场检测仪

成盘配电电缆多参数现场检测仪满足如下要求：

- 外观不应有明显损伤及影响使用性能的缺陷；

- 检测仪器应具备功能自检；

- 检测仪的精度：

1）导体直流电阻测量误差不大于±2 ‰，最小分辨率不大于0.1 μΩ；

2）长度测量误差不大于±3 ‰；

3）温度测量误差不大于±0.5 ℃；

4）测量重复性应不超过最大允许误差的1/2。

- 测量范围：

1）导体直流电阻测量范围0.1 mΩ～10 Ω；

2）温度测量范围5 ℃～35 ℃。

- 长度测量检验方法:使用一段长度已知且不小于100 m和已知波速度的2芯或单芯（有铜屏蔽）电缆，测量最大误差应不超过±3 %；

- 电阻测量检验方法:将已校验标准电阻器接入成盘配电电缆多参数现场检测仪，测量误差不大于±2 ‰。

### 辅助工器具

辅助工器具包括万用表、测试夹具。

检测项目

检测项目包括电缆的导体直流电阻。

环境条件

测试环境条件应满足如下要求：

环境温度：5℃~35℃ ；

相对湿度：不大于85 %；

现场检测用仪器应避免在雨淋、腐蚀气体、阳光直射、震动等场所使用。

注：超出上述温度范围，与供需双方协商确定。

检测方法及流程

通则

- 应避免成盘配电电缆在阳光下暴晒，有条件时，成盘配电电缆应转移至仓库内。

检测程序

### 检测准备包括以下步骤

- 电缆样品应在试验场地放置至少8小时，放置期间环境温差不应超过10℃，避开温度剧烈变化时段；

- 检测设备保证在有效期内；

- 测定环境温度时，需选择与样品处于同一环境条件的采集点；

- 将成盘配电电缆端部防护套打开，露出电缆导体横截面；

- 当各相导体端部出现氧化、锈蚀，应进行打磨处理，避免端部氧化对测试结果的影响；

- 保证导体端部干燥；

- 确认电缆首末两端相位相同。

### 成盘配电电缆长度测试过程如下

- 将夹具装在被测电缆一侧的端头上，使测针与被测电缆线芯紧密可靠接触，取一根单独插针插入铜带与绝缘屏蔽之间，保证紧密可靠接触，接线如图1所示，电缆的另一端悬空；

图1 测量电缆长度接线示意图

- 根据电缆绝缘材料选择相应波速，波速选择可参照附录A表A.1；

- 在被测电缆首端发射脉冲电压波，并记录开始时间t0；

- 检测到反射脉冲电压波时，记录停止时间t1；

      - 按公式（1）计算成盘配电电缆长度：

      - Lx=12V∆t……………………………………………（1）

式中：

Lx——被测试电缆的测试长度；

V——脉冲电压波在电缆内部传播的速度；

Δt——检测发射脉冲电压波时刻与反射脉冲电压波时刻之差。

### 成盘配电电缆导体电阻测试过程如下

- 将2个夹具分别装在被测电缆两侧的端头上，使得两根测针与被测电缆同一相线芯紧密可靠接触。将相同相的电阻测试线插入测试夹具探针顶端的信号插孔中，并与设备相连接。如图2所示。

图2 测量电缆导体直流电阻接线示意图

- 当试样的电阻小于0.1 Ω时，应采取措施消除由于接触电势和热电势引起的测量误差。应采用电流换向法，读取一个正向读数和一个反向读数，取算术平均值作为测量值；

- 当试样的电阻大于等于0.1 Ω时，在满足试验系统灵敏度要求的情况下，应选择合适的测量电流，铝导体的电流密度不宜大于0.5 A/mm2，铜导体的电流密度不宜大于1.0 A/mm2；具体试验电流可参照附录A表A.2。

- 测试获取单相电阻值，连续测试3次，取算数平均值为结果；

- 重复d）测试成盘配电电缆其它相的缆芯电阻值；

- 按5.3.1将成盘配电电缆电阻值换算成标准温度下的千米电阻值。

试验结果及判定

### 标准温度下千米电阻值计算

温度为20℃时每千米长度电阻值应按公式（2）计算：

R20=Rx×kt×1000L……………………………………………（2）

式中：

R20——20℃时导体电阻，单位为（Ω⁄km）；

Rx——导体测量电阻值，单位为（Ω）；

kt——测量采集点环境温度为t℃时的电阻温度校正系数；

L——线芯导体长度，单位为（m）。

根据配电电缆导体材质、测试时环境温度，计算温度校正系数kt。其值按公式（3）、（4）计算：

a）退火铜导体

kt,Cu=254.5234.5+t=11+0.00393(t-20)……………………………………（3）

b）铝、铝合金导体：

kt,Al=248228+t=11+0.00403(t-20)……………………………………（4）

在以上所有情形中，t指测量时的环境温度，环境温度采集点应选择与样品同一条件下。单位为℃。

- [来源：GB/T 3048.4-2025，8.2、8.3，GB/T 3956-2008，附录A、附录B]

### 千米电阻结果判定

依据GB/T 3956-2008表2判定千米电阻是否合格。

检测情况记录

测试中应做好以下记录工作：

  - 做好本次检测情况记录，试验记录中应详细记录下列内容：试验类型、试样编号、试样型号、规格、试验日期、长度、测试时的温度、试样的各相电阻测量值、测试仪器及校准有效期；

  - 按附录B要求整理报告。

安全要求

作业安全要求如下：

- 现场作业应遵守电缆线路安全作业各项规程；

- 作业过程应做好安全防护及隔离措施；

- 不得随意拆卸、改装检测装置。

- 附录A
（资料性）
成盘配电电缆导体千米电阻现场检测原理

  - A.1　检测仪长度测试原理

检测仪长度测试原理参考图A.1，在被测电缆首端发射脉冲电压波，该脉冲波在被测电缆末端形成反射脉冲电压波。检测仪检测到发射脉冲t0计时开始，检测到反射脉冲电压波t1计时停止，t1与t0时间差为∆t。

对于具有波形显示功能的仪器，应按反射波拐点确定电缆长度。

检测仪长度测试原理

根据距离与速度、时间关系计算被测试电缆线芯的长度:

Lx=12V∆t…………………………………………（A.1）

式中：

Lx——为被测试电缆的测试长度；

V——脉冲电压波在电缆内部传播的速度；

Δt——检测发射脉冲电压波时刻与反射脉冲电压波时刻之差；

t1——检测反射脉冲电压波时刻；

t0——检测发射脉冲电压波时刻。

  - A.2　标准绝缘材料波速推荐

标准绝缘材料波速推荐如下：

  - 表A.1 标准绝缘材料波速推荐

| 电缆类型 | 波速（m/μs） |
| --- | --- |
| 交联聚乙烯绝缘电缆 | 168~172 |
| 乙丙橡胶电缆 | 150~170 |

  - A.3　检测仪直流电阻测试原理

检测仪导体直流电阻测试原理参考图A.2，采用四段夹具的方式测试，通过恒流源为对成盘配电电缆线芯激励直流，利用电压测试模块和电流测试模块测试获取成盘配电电缆线芯的直流电流I0及两端电压U0。

检测仪直流电阻测试原理

根据欧姆定律计算得到导体直流电阻：

Rx=U0I0……………………………………………（A.2）

式中：

Rx——为被测电缆的导体直流电阻；

U0——电压测试模块；

I0——电流测试模块，电流范围0.1 A～10 A。

  - A.4　直流电阻测量电流选择推荐

直流电阻测量电流选择推荐如下：

  - 表A.2 直流电阻测量电流选择推荐

| 试验电流 | 0.1A | 1A | 10A | 10A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流电阻 | 200mΩ | 20mΩ | 2mΩ | 200μΩ |
| 导体截面积 | 0.5mm2~0.75mm2 | 1mm2~6mm2 | 10mm2~70mm2 | ≥95mm2 |

- 附录B
（资料性）
成盘配电电缆导体千米电阻现场检测报告模板

  - 成盘配电电缆现场检测报告模板见表B.1，GB/T 3956—2008中5.1.2、5.2.2、5.3.2及6.2给出了导体千米电阻检测判据。

成盘配电电缆现场检测报告模板

成盘配电电缆现场检测报告模板

| 测试时间 |  | 测试地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆厂家 |  | 电缆型号 |  |  |  |
| 测试人员 |  | 导体类型 |  |  |  |
| 环境温度 |  | 直流电流I0 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |
| 电缆线芯长度 |  |  |  |  |  |
| 相 序 | 标 称（m） | 实 测（m） |  |  |  |
| A相（黄） |  |  |  |  |  |
| B相（绿） |  |  |  |  |  |
| C相（红） |  |  |  |  |  |
| 电缆电阻 |  |  |  |  |  |
| 相 序 | 20 °C等效电阻（mΩ） | 实测电阻（mΩ） |  |  |  |
| A相（黄） |  |  |  |  |  |
| B相（绿） |  |  |  |  |  |
| C相（红） |  |  |  |  |  |
| 千米电阻 |  |  |  |  |  |
| 相 序 | 标准电阻（Ω/km） | 实测电阻（Ω/km） |  |  |  |
| A相（黄） |  |  |  |  |  |
| B相（绿） |  |  |  |  |  |
| C相（红） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]  GB/T 2900.1—2008 电工术语 基本术语

[2]  GB/T 2900.71—2008 电工术语 电气装置

[3]  GB/T 3048.4—2025 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验