成盘配电电缆导体直流电阻现场检测技术导则

- 编	制	说	明

目	次

1 目的意义	1

2 任务来源	1

3 编制过程	1

4 主要内容	2

5 技术指标确定的依据	2

6 重大分歧意见的处理过程和依据	2

7 与相关法律法规和标准的关系	2

8 推广实施建议	3

9 起草单位和起草人员信息及分工	3

- 目的意义

随着城市建设的快速发展，35 kV及以下配电电缆因其适配复杂场景、安全性更高、供电可靠性更强，且全生命周期的综合效益显著优于传统架空线路，而得到广泛应用。但是配电电缆存在部分供应商不按标准生产，产品不符合技术规范、存在家族性缺陷等突出问题，最常见的是导体电气截面不符合要求，导体和附件尺寸不匹配，一旦出现问题将直接影响用电安全，因此对电缆质量的检测尤为重要。本标准在借鉴国内外有关技术标准基础上，对配电电缆导体直流电阻检测仪器要求、测试条件、作业要求、辅助工器具、配电电缆导体直流电阻测试方法和流程要求、安全要求等方面进行统一和规范，填补了江苏省对配电电缆导体直流电阻现场检测技术标准空白。

任务来源

2023年7月，国网江苏省电力有限公司申请地方标准立项，根据江苏省地方监督管理局下达计划《2023年度江苏省地方标准项目计划》（文件编号：苏市监标[2023]193号），批准《成盘配电电缆导体直流电阻现场检测技术导则》地方标准的制定。

- 编制过程

2023年5月，开展江苏范围内成盘配电电缆导体直流电阻现场检测技术调研，启动《成盘配电电缆导体直流电阻现场检测技术》标准研究工作。

2023年7月，申请江苏省地方标准并获批立项。

2023年8月，成立标准起草工作组，完成技术标准工作方案编制、编制大纲的编写，召开标准编制启动会，确定了时间进度要求和任务分工。

2023年12月，标准起草工作组在南京召开第一次工作会议，完成了成盘配电电缆导体千米电阻现场检测技术、检测设备要求确定、检测方法，形成标准初稿。

2024年1月起，江苏省内开始推广成盘配电电缆导体直流电阻现场检测技术。

2024年7月，国网江苏省电力公司在南京组织召开了成盘配电电缆导体直流电阻现场检测工作总结会，全省完成4万盘电缆检测，实现新购成盘电缆入库快速全检。

2024年11月，编写组召开内部讨论会，根据现场推广、测试和应用情况对标准进行修改，形成工作组讨论稿。

2025年2月，在南京组织召开征求意见稿技术审查会，来自会上专家对本标准进行审议，同意通过征求意见稿技术审查会。

2025年4月，国网江苏省电力有限公司在江苏省市场监督管理局的指导下，征求相关专家和企业的意见，广泛收集各方意见，对标准内容进行修改和完善，完成标准征求意见稿的编写。

截止2025年4月，全国25个省公司推广应用351套成盘配电电缆导体直流电阻现场检测装备应用，筛查出问题线缆869盘。

2025年6月，组织征求意见，共征集10家单位16条意见，其中采纳12条，部分采纳2条，不采纳2条，修改完善形成送审稿。

2025年12月，江苏省市场监督管理局在南京组织召开送审稿技术审查会。

- 主要内容

本标准共6章，其中，标准的1-3章对标准的适用范围、规范性引用文件以及相关术语进行了说明；4-6章是标准的主体部分，包括基本要求、测试方法及流程和安全要求。具体条文说明如下。

（1）范围

本文件规定了成盘配电电缆导体直流电阻现场检测基本要求、检测方法及流程和安全要求。

本文件适用于长度不低于50米的额定电压6 kV~35 kV成盘配电电缆的导体直流电阻现场检测。

（2）规范性引用文件

列出了与本技术规范内容相关的标准。引用的原则为：逐条列出与本标准内容有关的主要行业标准。

（3）术语和定义

GB/T 3956—2008界定的术语和定义适用于本文件，另外编写组根据相关国家标准、行业标准的术语定义，结合在配电电缆领域的应用实际，对成盘配电电缆、千米电阻、成盘电缆多参数现场检测仪等术语进行了定义。

（4）主要章节

第4章“要求”，对检测仪器、测试对象、环境条件和作业要求提出要求；第5章“测试方法及流程”从测试方案、测试准备、测试过程、试验结果计算及判定、千米电阻结果判定及测试结束等方法和流程提出技术要求；第6章“安全要求”，对成盘配电电缆导体直流电阻现场检测的作业安全、成盘配电电缆多参数现场检测仪存放安全提出原则性要求。

技术指标确定的依据

本标准的制定引用了GB/T 3048.4—2025《电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验》、GB/T 3956—2008《电缆的导体》等标准及要求。

为验证电缆导体温度在不同温差条件下的变化规律，在试验要求的温度范围内，对导体进行升温、降温试验。通过试验验证了电缆导体在0 ℃~40 ℃环境下，随着现场测试环境开始变化，6个小时内成盘配电电缆导体平均温度与环境平均温度趋于平衡；且当导体平均温度与环境平均温度平衡时，导体两端温度与环境温度相差±1℃。

通过在10 ℃~35 ℃的环境温度下，对不同厂家电缆、不同型号的电缆的实测长度与米标长度进行检测，验证了成盘配电电缆多参数现场检测仪的长度测量误差满足不大于±3%。

通过对不同厂家电缆、不同规格型号的电缆，在现场和实验室两种不同试验环境下对电缆导体直流电阻进行检测，验证了在两种不同试验环境下导体直流电阻的测量误差满足不超过±3%。

重大分歧意见的处理过程和依据

本标准在编写过程中，对电缆导体温度与环境温度之间是否存在差异存在分歧，编写组多次组织专家评审，并进行了系列实验进行验证，最终定为温度测试条件为：“电缆应在试验场地放置至少8小时，放置期间环境温差不应超过10℃，避开温度剧烈变化时段”。

- 与相关法律法规和标准的关系

本标准与相关技术领域的国家现行法律法规和标准保持一致。本文件不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

- 推广实施建议

本标准规定了成盘配电电缆导体直流电阻现场检测的技术规范，建议用于额定电压35 kV以下成盘配电电缆，其他高压或低压成盘电缆可参照本文件执行。建议联合起草单位对文件适用范围相关主体进行条文解读，对文件适用场景进行宣贯并推广应用。

目前，国内多个省市国网公司电缆物资检测中心已完成该检测仪器的配备部署，并成功组织两期专项技术培训，后续计划按年度常态化开展培训工作，持续夯实技术应用基础。该检测技术及装备已在电力电缆发展技术大会、中电联EPTC会议等行业重要平台进行成果展示与技术交流，有效提升了技术行业认可度与推广覆盖面。

在宣传推广方面，中国电力报已对该仪器进行专题报道，明确其作为电力电缆“专业体检师”的核心定位，突出其“5分钟精准洞悉电缆本体状态”的高效检测优势；后续将进一步依托“新华社”等权威媒体开展系列报道，全面扩大技术装备的行业影响力与应用知晓度。

起草单位和起草人员信息及分工

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司、中国电力科学研究院有限公司、上海慧东电气设备有限公司、无锡江南电缆有限公司。

本文件主要起草人：李陈莹、张伟、曹京荥、周立、谭笑、胡丽斌、陈杰、杨景刚、王昱力、马壮、王民铭、李鸿泽、高超、柏仓、吴奇伟、王格、李会军、朱百顺、孔德武、陈雯嘉、鲍启伟、彭二磊。

在标准编写过程中，各单位和编写人员分工明确，优势互补，共同完成标准编制。具体如下表所示。

| 起草单位 | 人员 | 职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国网江苏省电力有限公司 | 李陈莹 | 高级工程师 | 总体负责，组织协调，编写第1-6章、附录A，校核全文 |
|  | 张伟 | 高级工程师 | 编写第1-5章，校核全文 |
|  | 曹京荥 | 高级工程师 | 第4章和第5章技术指导 |
|  | 周立 | 高级工程师 | 标准框架指导 |
|  | 谭笑 | 高级工程师 | 辅助编写第5章，第6章技术指导，校核全文 |
|  | 胡丽斌 | 高级工程师 | 辅助编写第6章 |
|  | 陈杰 | 正高级工程师 | 第5章技术指导 |
|  | 杨景刚 | 正高级工程师 | 第3章和第4章技术指导 |
|  | 王铭民 | 高级工程师 | 标准编写规范性指导 |
|  | 李鸿泽 | 正高级工程师 | 附录A技术指导 |
|  | 高超 | 正高级工程师 | 附录B技术指导 |
|  | 柏仓 | 高级工程师 | 第3章技术指导 |
|  | 吴奇伟 | 高级工程师 | 第4章技术指导 |
|  | 陈雯嘉 | 高级工程师 | 第5章技术指导 |
| 中国电力科学研究院有限公司 | 王昱力 | 高级工程师 | 标准框架指导 |
|  | 王格 | 高级工程师 | 辅助编写第5章 |
| 上海慧东电气设备有限公司 | 孔德武 | 正高级工程师 | 标准审核 |
|  | 李会军 | 工程师 | 附录A技术指导 |
|  | 朱百顺 | 工程师 | 附录B技术指导 |
| 无锡江南电缆有限 公司 | 马壮 | 正高级工程师 | 附录A、B技术指导 |
|  | 鲍启伟 | 工程师 | 标准中实验参数的确定 |
|  | 彭二磊 | 工程师 | 辅助标准编写 |