| ICS | 29.240 |
| --- | --- |
| CCS | F29 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—2026

统调上网关口电能表状态检测与更换技术规范

Technical specification for state test and replacement of electric energy meter at power plant gateway

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 运行特性评价	4

4.1 数据获取要求	4

4.2 运行特性评价规则	5

5 误差特性评价	5

5.1 数据要求	5

5.2 误差特性评价规则	6

6 评价结果处置	6

6.1 评价要求	6

6.2 现场消缺与现场检验	6

7 更换	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省发展和改革委员会提出并组织实施。

本文件由江苏省电力标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司营销服务中心、南京市计量监督检测院、国网江苏省电力有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司、江苏方天电力技术有限公司、国网江苏省电力有限公司常州供电分公司、国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司、南京丹迪克电力仪表有限公司、江苏镇江燃气热电有限公司、南京化学工业园热电有限公司。

本文件主要起草人：陆子刚、许道强、卢树峰、张健、李志新、王忠东、金海波、马云龙、欧阳曾恺、黄天超、李嘉奕、顾红波、丁毅、霍政界、常晓浩、周广云、聂荣乐。

统调上网关口电能表状态检测与更换技术规范

范围

本文件规定了统调上网关口电能表状态检测的运行特性评价、误差特性评价以及评价结果处置和更换。

本文件适用于现场运行的、并网电压等级35kV及以上的统调上网关口电能表的运行质量在线分析、状态评价以及评价结果处理。

本文件不适用于：

——并网电压等级35k以下的统调上网关口电能表。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 448  电能计量装置技术管理规程

DL/T 1664  电能计量装置现场检测规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

统调上网关口

由省级电力调度机构统一管理的发电企业与电网企业之间进行电能量结算的计量点。

关口电能表

统调上网关口安装运行的电能量结算用电能表，一般配置主、副两只关口电能表。

注1：主、副关口电能表应满足DL/T 448的要求。

关口电能表状态检测

为监督和评价关口电能表的运行质量，利用现场运行的关口电能表实时采集数据和定期现场校验数据进行电能表运行状态和计量误差的在线分析及状态评价。关口电能表状态检测分为运行特性评价和误差特性评价。

关口表月度电量偏差

同一统调上网关口的主、副两只关口电能表之间月度电量差值占主关口表月度电量的百分比，即

…………………………………（1）

- 式中：

- ——关口表月度电量偏差；

- ——主关口电能表月度电量，kWh；

——副关口电能表月度电量，kWh。

母线月度电量偏差

对于电力系统变电站内同一母线及其连接的全部电力线路，其电能传输为流进母线与流出母线时分别产生的月度电量之间的差值，占其中流进母线产生的月度电量的百分比，即

……………………………………（2）

- 式中：

- ——母线月度电量偏差；

- ——电能传输为流进母线时产生的月度电量，kWh；

——电能传输为流出母线时产生的月度电量，kWh。

输电线路月度损耗电量偏差

电能在输电线路传输时产生的月度损耗电量占传输起始端产生的月度电量的占比，即

…………………………………（3）

- 式中：

- ——输电线路月度损耗电量偏差；

——输电线路上电能传输起始端产生的月度电量；

- ——输电线路上电能传输终点端产生的月度电量；

运行特性评价

数据获取要求

电网运营企业应采集电能表每15min存储的电压、电流、电量等冻结数据，冻结数据上传至电能量计量系统或用户用电信息采集系统。

月度电量

月度电量的获取应满足以下要求：

- 月度电量应通过累加当月每日的电量数值求和得出；

- 每日电量应通过累加该日每15min的电量增量值求和得出；

- 每15min的电量增量值应根据电能表存储的对应周期内的电量底码值，结合电量计算公式及电能表实际倍率计算得出。

额定二次电压

- 额定二次电压按照三相三线式电能表、三相四线式电能表分别为100V、57.7V。

运行特性评价规则

运行特性评价结果分为运行异常、运行告警、运行正常。

具有下列情况之一者，应判为运行异常：

- 欠压：电能表任一相（线）电压小于额定二次电压的1/2；

- 电压越限：电能表任一相（线）电压大于额定二次电压的1.2倍；

- 电压不平衡：最高相（线）电压和最低相（线）电压之差大于额定二次电压的30%；

- 电流失流：任一相（线）电流为零，且任一相（线）电流不为零；

- 每15min的电量底码值小于0，或大于1；

- 电量底码值为空。

在不具备4.2.2的情况下，满足下列条件之一者，应判为运行告警：

- 关口表月度电量偏差大于0.2%；

- 母线月度电量偏差大于1%；

- 输电线路月度损耗电量偏差符合下列规定：

- 输电线路电压等级为220kV及以上，输电线路月度损耗电量偏差小于-1%或大于1%；

- 输电线路电压等级为110kV及以下、35kV及以上，输电线路月度损耗电量偏差小于-2%或大于3%。

在不具备4.2.2的情况下，符合下列条件，应判为运行正常：

- 关口表月度电量偏差不大于0.2%；

- 母线月度电量偏差不大于1%；

- 输电线路月度损耗电量偏差符合下列规定：

- 输电线路电压等级为220kV及以上，输电线路月度损耗电量偏差的范围为-1%~1%；

- 输电线路电压等级为110kV及以下、35kV及以上，输电线路月度损耗电量偏差的范围为-2%~3%。

误差特性评价

数据要求

误差特性评价的数据应满足下列要求：

- 电能表现场检验获取数据，现场检验应符合DL/T 1664第四章的要求；

- 包含首次现场校验数据；

- 电能表时钟示值偏差应从电能量计量系统或用户用电信息采集系统中获取。

误差特性评价规则

误差特性评价结果分为误差超差、误差告警、误差正常。

具有下列情况之一者，应判为误差超差：

- 当次现场检验的电能表误差绝对值超过0.2%；

- 相邻两次现场检验数据变差大于0.12%；

- 电能表当日与前一日时钟示值偏差之间的绝对差超过10s；

在不具备5.2.2的情况下，满足下列条件之一，应判为误差告警：

- 当次现场检验的电能表误差绝对值范围为0.12%~0.2%；

- 相邻两次现场检验数据变差的范围为0.06%~0.12%；

- 电能表当日与前一日时钟示值偏差之间的绝对差范围为2s~10s。

同时满足下列条件，应判为误差正常：

- 当次现场检验的电能表误差绝对值不应超过0.12%；

- 相邻两次现场检验数据变差不应超过0.06%；

- 电能表当日与前一日时钟示值偏差之间的绝对差不应超过2s。

评价结果处置

评价要求

统调上网关口电能表的运行特征评价和误差特征评价应按照下列要求：

- 每日开展运行特征评价和误差特征评价各一次；

- 按4.2.2-4.2.4的要求，判断4.2.1的运行特征评价结果；

- 按5.2.2-5.2.4的要求，判断5.2.1的误差特征评价结果。

现场消缺与现场检验

运行特性评价结果为运行异常，应在两个工作日内安排现场消缺，并进行现场检验，现场检验应符合DL/T 1664的规定。

运行特性评价结果为运行告警，应在一个月内安排现场消缺，并进行现场检验。

误差特性评价结果为误差告警，应定期进行现场检验。

完成现场消缺和现场检验后，应重新进行运行特性评价或误差特征评价。

更换

现场检验发现关口电能表误差超差时，应在三个工作日内更换。

对于运行时间在10年内的关口电能表误差特征评价结果连续出现两次误差告警，宜下一周期现场检验时更换。

对于运行时间超过10年的关口电能表误差特征评价结果出现一次误差告警，宜下一周期现场检验时更换。