统调上网关口电能表状态检测与更换技术规范

- 编	制	说	明

目  录

1 目的意义	1

2 任务来源	1

3 标准编制原则与确定标准主要内容的依据	1

4 编制过程	2

5 主要内容	2

6 重大分歧意见的处理过程和依据	2

7 与现行法律、法规和标准的关系	2

8 推广实施建议	3

9 起草单位和起草人员信息及分工	3

# 1 目的意义

截止至2023年底，江苏电网共有统调上网电厂354座，统调上网关口计量点798个，按照江苏省地标DB32/991-2007《电能计量装置配置规范》，江苏电网统调电厂关口计量点均配置准确度为0.2S级的主、副电能表。依据DL/448-2016《电能计量装置技术管理规程》电能计量装置分类细则，江苏电网上网关口计量点Ⅰ类电能计量装置495个，Ⅱ类电能计量装置230个，Ⅲ类电能计量装置73个；国网江苏营销服务中心定期对运行中的电能计量装置进行电能表现场周期检验，Ⅰ类电能计量装置每6个月现场检验一次，Ⅱ类电能计量装置每12个月现场检验一次，Ⅲ类电能计量装置每24个月现场检验一次。根据现场检验数据统计分析，江苏电网统调上网关口电能表现场检验误差均小于0.1%，电能计量装置运行状况良好，关口电能表误差特性较好，具备状态检测及更换的条件。

本文件编制目的：积极为电厂提供客观准确的关口表计量性能评价指导，推动关口电能表远程误差诊断技术和监督管理模式的数字化转型，进一步保障厂网电能贸易结算公平公正及电网健康、经济运行。

本文件编制意义：全面推进厂网贸易结算关口电能表状态全量评估，助力关口电能计量装置运维管理模式创新转型。

# 2 任务来源

国家市场监管总局在《2021年全国计量工作要点》中提出，“研究通过数据在线监测和监督抽查检定相结合等方式，改革创新国家强制管理计量器具监管方式”。为进一步贯彻国家相关文件精神，落实计量重点工作部署，国网江苏营销服务中心结合江苏电网电能量计量系统、用电信息采集等信息系统大数据，通过计量采集数据深化分析远程评估关口表计量状态及运行状态，并形成相关典型经验及成果案例，开展本文件编制工作。2023年8月4日，江苏省市场监督管理局下发《省市场监管局关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173号），本项目《统调上网关口电能表状态检测与更换技术规范》获批正式立项。文件编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验和研究成果，参考有关国际和国内先进标准，结合江苏省区域特点，在广泛征求意见的基础上编制完成本文件。

本文件牵头起草单位为国网江苏省电力有限公司营销服务中心，具体由南京市计量监督检测院、国网江苏省电力有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司、江苏方天电力技术有限公司、国网江苏省电力有限公司常州供电分公司、国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司、南京丹迪克电力仪表有限公司、江苏镇江燃气热电有限公司、南京化学工业园热电有限公司等单位共同编制。

# 3 标准编制原则与确定标准主要内容的依据

## 3.1 标准编制原则

本文件在编制过程中遵循规范性、适用性、统一性、协调性和一致性原则：

1.规范性：本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和DL/T 800-2018《电力企业标准编写导则》的有关要求制定。

2.适用性：本文件主要对统调上网关口电能表状态检测与更换提出基本的技术要求，不对新出现技术做过多限制。

3.统一性：本文件全文结构、文体、术语和形式保持一致。

4.协调性：本文件与相关已发布标准内容协调一致、不存在矛盾，并规范性引用相关已发布标准的内容。

5.一致性：本文件规定的技术要求不低于现行相关国家标准和电力行业标准，并参照江苏省实际情况细化。

## 3.2 确定标准主要内容的依据

本文件的制定引用了JJG 596-2012《电子式交流电能表》、DLT 448-2016《电能计量装置技术管理规程》、DLT 1664-2016《电能计量装置现场检验规程》、国市监计量函〔2019〕52号《关于开展智能电能表状态评价及更换试点的批复》等标准及要求。

# 4 编制过程

2021年6月-8月，编制《江苏电网统调上网关口电能表状态检测与更换工作方案》，按照安全性、准确性、可靠性及经济性要求，参考DL/T 1664-2016《电能计量装置现场检验规程》、JJF 1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》及《国网公司电能表状态检验试点工作方案》相关技术要求，确定关口表状态检测及更换的要求及具体方法。同时，紧密结合关口电能表实验室检定、现场检验和实时运行数据，实施关口电能表状态检测和更换试点工作。

2021年9月-2021年12月，在前期技术方案基础上，牵头组织国能谏壁发电厂、徐州华润电力有限公司、华能南京燃机发电有限公司、中广核黄沙港风力发电有限公司、江苏国信临海风力发电有限公司、南京化工园热电有限公司开展关口电能表状态检测及更换试点验证。选取12家典型常规火电、新能源统调电厂，对56只贸易结算关口电能表开展为期三个月试点验证，通过测算对比，计量现场校验工作量、人员配置均可大幅减少38.46%和33.33%，成效显著。

2022年10月-2023年8月，扩大关口电能表状态评估试验验证范围，并进一步验证评估模型的合理性和适用性。

2023年3月-2023年5月，填报江苏省地方标准项目建议书，提交地方标准立项申请。

2023年7月-8月，获批正式立项。项目启动，成立编写组，确定参编单位及人员，同时对行业相关的标准进行系统性梳理，在此基础上总结出目前存在的主要问题。部署制定工作计划，确定标准体系框架，明确了标准编制的目的、思路、任务、分工及进度要求。

2024年9月，根据前期研究与调研成果，形成标准草案稿。组织标准草案内部评审会，与会专家对标准名称、涉及的规范性引用文件、标准结构提出了宝贵修改意见。根据专家意见，编写组对标准进行了修改完善。

2025年2月，江苏省电力标准化技术委员会组织《统调上网关口电能表状态检测与更换技术规范》标准预评审。

2025年3月，江苏省电力标准化技术委员会下发《关于关于征求《统调上网关口电能表状态检测与更换技术规范》等4项地方标准意见的函（苏电标委会〔2025〕4号）》，其中，本标准共收集征求意见34条，采纳22条，部分采纳6条，不采纳6条。

2025年11月，江苏省市场监管局组织召开了标准审查会议，专家听取了编制组关于标准编制情况的汇报，并对标准送审稿进行审查，建议在原有文本基础上对少数内容进行修改完善后报批。

2025年11月至12月，根据标准审查会议专家的意见修改送审稿，形成报批稿。

# 5 主要内容

本文件的主要结构和内容如下：

1.目次；

2.前言；

3.正文共设6章：范围，规范性引用文件，术语和定义，运行特性评价，误差特性评价，评价结果处理、更换。

4.主体章节分为4章，由运行特性评价，误差特性评价，评价结果处理、更换组成。这4章构成本文件的总体结构。第4章分别明确了关口电能表运行特性评价中所需数据的获取要求、评价规则中评价结果分类、具体判断内容、方法及其评价指标；第5章分别明确了关口电能表误差特性评价中现场检验数据的要求、具体评价内容、方法及其评价指标；第6章规定了运行特征评价和误差特征评价的执行要求，以及依据评价结果开展现场检验与现场消缺的具体要求。第7章规定了依据评价结果进行电能表更换的具体要求。

# 6 重大分歧意见的处理过程和依据

无。

# 7 与现行法律、法规和标准的关系

本文件与相关技术领域的国家现行法律、法规和标准保持一致。

本文件规定的关口电能表状态检测与更换要求不替代现有标准中规定的周期检测相关要求，为推荐性标准要求。

# 8 推广实施建议

本文件规定了统调上网关口电能表运行状态与误差状态评价及其结果处置、更换的技术导则。因此，本文件的使用主体为发电企业、电网企业和用电客户。

本文件由江苏省电力标准化技术委员会联合起草单位对文件适用范围相关主体进行条文解读，对文件适用场景进行宣贯并推广应用。

# 9 起草单位和起草人员信息及分工

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司营销服务中心、南京市计量监督检测院、国网江苏省电力有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司、江苏方天电力技术有限公司、国网江苏省电力有限公司常州供电分公司、国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司、南京丹迪克电力仪表有限公司、江苏镇江燃气热电有限公司、南京化学工业园热电有限公司。

本文件主要起草人：陆子刚、许道强、卢树峰、张健、李志新、王忠东、金海波、马云龙、欧阳曾恺、黄天超、李嘉奕、顾红波、丁毅、霍政界、常晓浩、周广云、聂荣乐。

起草单位和起草人员信息及分工

| 序号 | 起草单位 | 人员 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 | 陆子刚 | 总体负责，统稿人，编写第4-7章，校核全文 |
|  |  | 卢树峰 | 标准框架指导，组织协调 |
|  |  | 李志新 | 标准第4-7章技术指导 |
|  |  | 王忠东 | 标准技术及编写规范性指导 |
|  |  | 欧阳曾恺 | 辅助编写第4章，校核全文 |
|  |  | 黄天超 | 编写第1-2章 |
| 2 | 南京市计量监督检测院、 | 张健 | 辅助编写第5章，标准框架指导 |
| 3 | 国网江苏省电力有限公司 | 许道强 | 标准框架指导 |
|  |  | 马云龙 | 标准框架指导，组织协调 |
|  |  | 李嘉奕 | 辅助校核全文 |
| 4 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 金海波 | 第4-5章技术指导 |
| 5 | 江苏方天电力技术有限公司 | 丁毅 | 第4章技术指导和辅助校核 |
| 6 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 霍政界 | 第6-7章技术指导 |
| 7 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | 常晓浩 | 第6-7章技术指导 |
| 8 | 南京丹迪克电力仪表有限公司 | 顾红波 | 辅助编写校核第4-5章 |
| 9 | 江苏镇江燃气热电有限公司 | 周广云 | 第6-7章技术指导 |
| 10 | 南京化学工业园热电有限公司 | 聂荣乐 | 第6-7章技术指导 |